重庆宝太生物科技有限公司
宝太免疫层析试剂研制实验室项目

竣工环境保护验收监测报告表

重庆宝太生物科技有限公司
2022年11月

	建设单位：重庆宝太生物科技有限公司

	建设单位法人代表：张国锋

	项目负责人：袁媛

	地址：重庆市大渡口区天安数码城创业园1幢4-1、4-2

	邮编：400084

	

	

	

	

	

	

	

	编制单位：重庆宝太生物科技有限公司

	编制单位法人代表：张国锋

	地址：重庆市大渡口区天安数码城创业园1幢4-1、4-2

	邮编：400084


确认函

重庆宝太生物科技有限公司承诺编制完成后的《重庆宝太生物科技有限公司太免疫层析试剂研制实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》的内容符合我公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我司将严格按照竣工验收内容提出的要求规范生产。

盖章单位   重庆宝太生物科技有限公司
2022年11月

	表一

	建设项目名称
	宝太免疫层析试剂研制实验室项目

	业主单位名称
	重庆宝太生物科技有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	重庆市大渡口区天安数码城创业园1幢4-1、4-2

	主要产品名称
	实验室研发免疫层析试剂卡

	设计生产能力
	年产袋装的试剂卡10万袋

	实际生产能力
	年产袋装的试剂卡10万袋

	建设项目环评时间
	2022年8月
	开工建设时间
	2022年9月

	调试时间
	/
	验收现场监测时间
	2022年10月

	环评报告表

审批部门
	大渡口区
生态环境局
	环评报告表

编制单位
	重庆鲲志环保科技有限公司

	环保设施

设计单位
	/
	环保设施

施工单位
	/

	投资总概算
	500万元
	环保投资总概算
	20万元
	比例
	4%

	实际总概算
	500万元
	环保投资
	20万元
	比例
	4%

	验收监测依据
	1.1工程建设过程

1.1.1环境影响评价及审批过程

该项目于2022年委托重庆鲲志环保科技有限公司编制了《宝太免疫层析试剂研制实验室项目环境影响报告表》，于2022年9月2日取得了重庆市大渡口区生态环境局下发的重庆市建设项目环境影响评价文件批准书《渝（渡）环准〔2022〕24号》。
1.1.2验收由来

按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关要求，建设单位应对本项目配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。验收报告通过对项目外排污染物达标情况、环保设施运行情况、污染物治理效果、必要的环境保护敏感点目标、建设项目环境风险和环境管理水平检测，综合分析、评价得出结论，以建设项目竣工环境保护竣工验收监测报告的形式为环境保护行政主管部门提供建设项目竣工环境保护验收以及验收后的日常监督管理提供技术依据。重庆宝太生物科技有限公司“免疫层析试剂研制实验室项目开展建设项目”竣工环境保护验收。

1.1.3验收工作的组织与开展

重庆厦美环保科技有限公司于2022年10月28~29日对该项目产生的废气、废水、噪声实施了现场监测。根据现场检查情况、现场监测结果、验收技术规范、环评报告、批复等相关内容，我公司编制了本建设项目竣工环境保护验收监测报告表。

1.2建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1.2.1国家环境保护法律、法规、相关部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）；

（7）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）；

（8）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）；
（9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。

1.2.2地方性法规和规章

（1）《重庆市环境保护条例》（2018年7月26日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议第二次修正）；

（2）《重庆市大气污染防治条例》（2018年7月26日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议修正）；

（3）《重庆市人民政府关于贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发[2015]69号）；

（4）《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）；

（5）重庆市环境保护局关于印发《重庆市建设项目重大变动界定程序规定》的通知渝环发[2014]65号。

1.3建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。

1.4工程技术文件及批复文件

（1）《宝太免疫层析试剂研制实验室项目环境影响报告表》（重庆鲲志环保科技有限公司，2022年09月）；

（2）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》《渝（渡）环准〔2022〕24号》，2022年9月2日）；
（3）建设单位提供的环保设计资料、工程资料等其它相关资料。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1.5验收监测执行标准

验收调查标准原则上采用建设项目环境影响评价经环境保护主管部门确认的环境保护标准（《宝太免疫层析试剂研制实验室项目环境影响报告表》中的标准），对已修订新颁布的标准仍然执行环评标准，按新标准进行达标考核。

1.5.1污染物排放标准

（1）废水排放标准

本项目生活污水依托创业园园区已建设的生化池处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经过园区管网排入大渡口污水处理厂进一步处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河，最终汇入长江。

具体标准数值详见表1.5.1-1。
表1.5.1-1污水排放标准单位：mg/L，pH除外

污染指标

pH（无量纲）

BOD5
COD

SS

NH3-N
TP
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

6~9

300

500

400

45*

8*

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

6~9

10

50

10

5
0.5

备注：*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1B级标准执行。

（2）废气控制标准

本项目位于大渡口区，属于主城区。项目排放的非甲烷总烃、甲醇、氯化氢等执行《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中“主城区”相关限值要求。厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

表1.5.1-2废气排放标准
项目

最高允许排放浓度（mg/m3)

最高运行排放速率（kg/h)

无组织排放监控点浓度限值浓度（mg/m3)

非甲烷总烃
120

10

4.0

总VOCs
100

0.26

0.2

颗粒物
190

5.1

12

（3）噪声排放标准

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准，具体标准值如下表。

表1.5.1-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

备注

2类

≤60
≤50
项目厂界

（4）固体废物

一般固体废物的贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求。




	表二

	2.1工程建设内容
2.1.1地理位置及平面布置

（1）地理位置及周边环境敏感目标调查

重庆宝太生物科技有限公司租赁重庆天安数码城有限公司位于重庆市大渡口区天安数码城创业园的1幢4-1、4-2，用于建设“宝太免疫层析试剂研制实验室项目”（以下简称“本项目”），租赁厂房的占地面积约382㎡，主要建设办公、会议室、研发实验室等。中心地理坐标为106°18′45.237″，29°30′48.569″。

项目地理位置见附图1。

根据现场调查，项目周边无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位等。对照环评报告表，项目周边环境敏感目标与原环评一致。项目周边环境敏感目标见表2.1.1-1、项目地表水环境保护目标表2.1.1-2。
表2.1.1-1项目周边环境敏感目标一览表

环境

要素

环境保护目标

环评与项目位置关系情况

实际与项目位置关系情况

环境空气

大渡口区人民医院

项目北侧45m
项目西北侧45m

秋实景苑

项目东北侧50m

项目东侧50m

大渡口区公安局

项目北侧132m

项目北侧132m

大渡口区检察院

项目西北侧220m

项目西北侧220m

大渡口区消防支队

项目北侧232m

项目北侧232m

大渡口区税务局

项目东侧307m

项目东侧307m

钰鑫小学

项目东北侧197m

项目东北侧197m

渝港花园

项目东北侧226m

项目东北侧226m

红岭医院

项目东北侧300m

项目东北侧300m

柏华小区

项目东北侧315m

项目东北侧315m

上品公馆

项目北侧302m

项目北侧302m

恒通御景天都

项目北侧496m

项目北侧496m

祥和御馨园

项目东北侧500m

项目东北侧500m

新城明珠小区

项目东北侧540m

项目东北侧540m

鑫瑞福居

项目东南侧180m

项目东南侧180m

2.1.1-2 项目地表水环境保护目标一览表

序号
名称
方位
最近距离
环境特征
1
长江
东南侧
2.2km
主城有关区为III类水域

（2）平面布置

本项目租赁天安数码城·绿谷创业园（8#楼）1幢4-1为实验区域，租用创业园（8#楼）1幢4-2为办公区域，建筑面积约382平方米，位于大渡口区建桥工业园A区。

4-1为实验区域，建筑面积约为246㎡，Ⅰ级生物安全实验室，建筑面积约为246㎡，布置原材料区、冷藏冰冻区、干燥间（2间）、设备间、划膜区、浸纸压垫区、溶液配制区等，配备真空干燥箱、离心机、旋片式真空泵、冰箱、医用冷藏箱、纯水机等实验设备。

4-2为办公区域，建筑面积约为建筑面积约136㎡，内含接待区、开放办公区、会议室、档案室等。

在实验室东侧面积约为5㎡，位于实验室入口东侧，布置更衣柜，主要用于员工更衣
综上所述，项目设备及环保设施的平面布置合理，总平面布置详见附图2。

2.1.2项目建设内容

（1）产品方案及规模

本项目产品主要生产纸盒。

表2.1.2-1项目产品方案

实验项目名称
产品名称
环评年产量（万袋/年）
验收年产量（万个/年）
规格型号

免疫层析试剂卡
白细胞介素-6（IL6）

2
2
1份/袋，卡壳尺寸9.9cm*1.5cm；试剂条尺寸4mm*80mm
糖化血红蛋白（HbA1c）

2
2
超敏肌钙蛋白I（hs-cTnI）

2
2
B型利尿钠肽（BNP）

2
2
25羟维生素D（25-OH-VD3）

2
2
合计
10
10
/
（2）项目组成及建设内容

项目租赁重庆天安数码城有限公司位于重庆市大渡口区天安数码城创业园的1幢4-1、4-2，用于建设“宝太免疫层析试剂研制实验室项目”（以下简称“本项目”），租赁厂房的占地面积约382㎡。
本项目不涉及厂房建设部分，仅对厂房进行室内装修，设备安装调试，项目主要建设办公、会议室、研发实验室等，购置真空干燥箱、离心机、旋片式真空泵、冰箱、医用冷藏箱、纯水机等实验设备，进行免疫层析试剂研制实验，最终实验成果为袋装的试剂卡，建成后预计年产袋装的试剂卡10万袋。
本次验收内容主要包括租用的天安数码城创业园的1幢4-1、4-2实施“宝太免疫层析试剂研制实验室项目”，租赁厂房的占地面积约382㎡。

本项目不涉及厂房建设部分，仅对厂房进行室内装修，设备安装调试，项目主要建设办公、会议室、研发实验室等，购置真空干燥箱、离心机、旋片式真空泵、冰箱、医用冷藏箱、纯水机等实验设备，进行免疫层析试剂研制实验，最终实验成果为袋装的试剂卡，建成后预计年产袋装的试剂卡10万袋。

实际建设内容与环评对比情况见表2.1.2-2。

表2.1.2-2主要工程建设内容变化对比一览表

工程类别

名称

主要内容及规模

实际建设内容

变动情况
主体工程

实验室

租赁创业园1幢4-1为实验区域，Ⅰ 级生物安全实验室，建筑面积约为246㎡，布置原材料区、冷藏冰冻区、干燥间（2间）、设备间、划膜区、浸纸压垫区、溶液配制区等，配备真空干燥箱、离心机、旋片式真空泵、冰箱、医用冷藏箱、纯水机等实验设备。

租赁创业园1幢4-1为实验区域，Ⅰ 级生物安全实验室，建筑面积约为246㎡，布置原材料区、冷藏冰冻区、干燥间（2间）、设备间、划膜区、浸纸压垫区、溶液配制区等，配备真空干燥箱、离心机、旋片式真空泵、冰箱、医用冷藏箱、纯水机等实验设备。

无变动

辅助工程

办公区

租赁创业园1幢4-2为办公区域，建筑面积约136㎡，内含接待区、开放办公区、会议室、档案室等。

租赁创业园1幢4-2为办公区域，建筑面积约136㎡，内含接待区、开放办公区、会议室、档案室等。

无变动

更衣柜

1处，面积约为5㎡，位于实验室入口东侧，布置更衣柜，主要用于员工更衣。
1处，面积约为5㎡，位于实验室入口东侧，布置更衣柜，主要用于员工更衣。
无变动

洗涤消毒区
建筑面积约10㎡，位于实验室内东南侧，设置洗衣机、消毒设备（灭菌锅）等。
建筑面积约10㎡，位于实验室内东南侧，设置洗衣机、消毒设备（灭菌锅）等。
无变动

卫生间

位于实验室外东南侧，依托创业园1幢4F卫生间。
位于实验室外东南侧，依托创业园1幢4F卫生间。

无变动

公用工程

给水

市政给水系统供给，依托厂区内已建成供水管网。

市政给水系统供给，依托厂区内已建成供水管网。

无变动

供电

市政供电，依托厂区已建供电设施。

市政供电，依托厂区已建供电设施。

无变动

空调系统
采用1台分体式空调制冷供暖，项目仅开展常规实验，对空气洁净度无特殊要求，不设置空气净化系统。
采用1台分体式空调制冷供暖，项目仅开展常规实验，对空气洁净度无特殊要求，不设置空气净化系统。
无变动

纯水制备
位于实验室内东北侧，设置1台15L/h的纯水制备一体机，采取RO反渗透膜工艺，为项目各实验用水环节供水，浓水排入雨水管道。
位于实验室内东北侧，设置1台15L/h的纯水制备一体机，采取RO反渗透膜工艺，为项目各实验用水环节供水，浓水排入雨水管道。
无变动

排水

依托天安数码城园区已建排水系统，采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；运行过程运营期器皿冲洗废水、洗衣废水、地面清洁废水经过消毒预处理后，再与生活污水依托创业园园区已建1#生化池处理达标后，通过市政管网进入大渡口区污水处理厂处理后达标排放。纯水制备浓水作为清下水，排入雨水管网。

依托天安数码城园区已建排水系统，采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；运行过程运营期器皿冲洗废水、洗衣废水、地面清洁废水经过消毒预处理后，再与生活污水依托创业园园区已建1#生化池处理达标后，通过市政管网进入大渡口区污水处理厂处理后达标排放。纯水制备浓水作为清下水，排入雨水管网。

无变动

储运工程

原料暂存区
位于实验室内西北侧，设置货架和储物柜，用于储存离心管、卡壳等实验室耗材。

位于实验室内西北侧，设置货架和储物柜，用于储存离心管、卡壳等实验室耗材

无变动

常温化学试剂柜
设置常温化学试剂柜2个，位于实验室内西侧，用于存放甲醇、氢氧化钠、碳酸钾、柠檬酸等化学试剂。

设置常温化学试剂柜2个，位于实验室内西侧，用于存放甲醇、氢氧化钠、碳酸钾、柠檬酸等化学试剂。

无变动

冷藏、冰冻柜
位于实验室内西南侧，用于储存溶液型的化学试剂，冷藏温度为2~8℃。设置1个超低温保存箱，用于外购抗体的暂存，1个海尔-70°C冰箱，1个-20°C冰柜，用于部分化学试剂及外购抗体的暂存。

位于实验室内西南侧，用于储存溶液型的化学试剂，冷藏温度为2~8℃。设置1个超低温保存箱，用于外购抗体的暂存，1个海尔-70°C冰箱，1个-20°C冰柜，用于部分化学试剂及外购抗体的暂存。

无变动

乙醇储存柜
位于实验室内西北侧，设置1个乙醇储存柜，用于存放乙醇。

位于实验室内西北侧，设置1个乙醇储存柜，用于存放乙醇。

无变动

危化品柜
位于实验室内东北侧，设置1个危化品柜，用于存放盐酸等危险化学品。

位于实验室内东北侧，设置1个危化品柜，用于存放盐酸等危险化学品。

无变动
环保工程

废水

治理

消毒设施，处理规模为2m3/d。
消毒设施，池下消毒系统，处理规模为2m3/d。
无变动

生化池

依托创业园园区已建1#生化池，1#生化池位于本项目东南侧，处理能力为347m3/d。
依托创业园园区已建1#生化池，1#生化池位于本项目东南侧，处理能力为347m3/d。
无变动

废气治理

实验室废气设置通风橱及排风管道，通过排风管道抽至1套活性炭吸附装置处理后汇入管道经1#排气筒排放。建议危废暂存间废气经过排风管道一同经废气处理设施处理后排放，减小对周边环境影响。
实验室废气设置通风橱及排风管道，通过排风管道抽至1套活性炭吸附装置处理后汇入管道经1#排气筒排放。建议危废暂存间废气经过排风管道一同经废气处理设施处理后排放，减小对周边环境影响
无变动

噪声治理

基础减振、墙体隔声、合理布局。
基础减振、墙体隔声、合理布局。
无变动

固废治理

生活垃圾：经生活垃圾桶集中收集后交环卫部门统一处理。

生活垃圾：经生活垃圾桶集中收集后交环卫部门统一处理。

无变动

一般固废：位于实验室内西南侧新建1个一般固废暂存间，面积约5㎡，用于暂存一般工业固废。

一般固废：位于实验室内西南侧新建1个一般固废暂存间，面积约5㎡，用于暂存一般工业固废。

无变动

危险废物间：1间，位于实验室内西南侧，一般工业固废间西侧，面积约5㎡，用于暂存项目运行产生的危险废物，危废暂存间内根据废物特性经高压灭菌锅进行消毒预处理后分区暂存，分类采用专用桶装，液态废物收集桶设置托盘，定期委托有危废资质单位处置危险废物。危废暂存间应按规定进行“四防”处置，张贴标识标牌、管理操作制度，建立进出库台账。

危险废物间：1间，位于实验室内西南侧，一般工业固废间西侧，面积约5㎡，用于暂存项目运行产生的危险废物，危废暂存间内根据废物特性经高压灭菌锅进行消毒预处理后分区暂存，分类采用专用桶装，液态废物收集桶设置托盘，定期委托有危废资质单位处置危险废物。危废暂存间应按规定进行“四防”处置，张贴标识标牌、管理操作制度，建立进出库台账。

无变动

（3）主要设备调查

根据本次验收调查可知，本项目现场实际安装设备调查详见表2.1.2-3。
表2.1.2-3本项目主要生产设备一览表

序号

主要设备名称

环评设备

实际设备设置情况（台/套）

变动情况

规格型号

数量（台/套）

1
高速切条机
CTS300
2
2
无变动

2
压卡机
HGS802
1
1
无变动

3
电热恒温箱
DHP-9272
1
1
无变动

4
除湿机
CFZ-10S
1
1
无变动

5
真空干燥箱
DZF-6050B
8
8
无变动

6
高速台式冷冻离心机
H1850R
1
1
无变动

7
迷你离心机
LX-400
7
7
无变动
8
超声细胞粉碎机
JY92-IIN
1
1
无变动
9
多功能塑料薄膜封口机
FR770
1
1
无变动
10
旋片式真空泵
2XZ(S)-4
2
2
无变动

11
冰箱（双开门）冰箱
BCD-572WDENU1
1
1
无变动

12
冰柜

SC-339JX
1
1
无变动

13
医用低温保存箱
DW-86L626
1
1
无变动

14
多用途旋转摇床
MX-RD-E
2
2
无变动

15
海尔洗衣机
XQB100-Z826
1
1
无变动

16
超声清洗器
YM-030S
1
1
无变动

17
数显磁力搅拌电热套
CLT-1A
2
2
无变动

18
多头磁力搅拌器
HJ-4A
2
2
无变动

19
纯水机
Master-A15UVF
1
1
无变动

20
数控斩切机
ZQ3500
1
1
无变动

21
除湿机
ZST-1000FD
1
1
无变动

22
振荡器
NY-2S
6
6
无变动

23
干燥柜
西捷特1428L
1
1
无变动

24
显微镜
L208PS-3㎡000
1
1
无变动
25
紫外分光光度计
TU-1810PC
1
1
无变动
26
海尔医用冷藏箱
BC/BD-320HEM
1
1
无变动
27
浸纸压垫机（封闭）
450(L)*350(W)*257(H)

1
1
无变动
28
生化培养箱
LRH 250
1
1
无变动
29
喷金划膜仪
HM3230
1
1
无变动
30
干式螺杆真空泵
DS180
1
1
无变动
31
薄膜封口机
FR770
1
1
无变动
32
Mini离心机
Mini-12ksp
1
1
无变动
33
压壳机
YK725
1
1
无变动
34
常温化学试剂柜
W600*D750*H2000

2
2
无变动
35
乙醇储存柜
W300*D400*H500

1
1
无变动
36
危化品柜
W600*D750*H2000

1
1
无变动
37
PH计

A10PR

1
1
无变动
38
高压灭菌锅

XFH-30MA

1
1
无变动


	2.2原辅材料消耗及水平衡

2.2.1主要原辅料消耗

本项目主要原辅材料消耗情况见表2.2.1-1。
表2.2.1-1项目主要原辅材料消耗情况一览表

序号

名称

单位

环评耗量

实际年消耗量

最大存储量

变动情况

一、化学试剂

1

磷酸氢二钠（七水）

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

2

磷酸二氢钾（无水）

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

3

氯化钾

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

4

氯化钠

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

5

EDTA（二钠盐二水）

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

6

Tris碱

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

7

硼酸

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

8

四硼酸钠（十水）

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

9

吐温-20

500ml/瓶

1L

1L

500ml

无变动

10

Tritonx-100

500ml/瓶

1L

1L

500ml

无变动

11

表面活性剂S9

500g/瓶

0.5kg

0.5kg

0.5kg

无变动

12

表面活性剂S17

200g/瓶

0.2kg

0.2kg

0.2kg

无变动

13

7水合硫酸镁

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

14

聚乙二醇20000

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

15

PVP40

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

16

PVP10

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

17

聚乙烯醇PVA

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

18

酪蛋白钠

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

19

BSA

1kg/瓶

1kg

1kg

1kg

无变动

20

海藻糖

1kg/瓶

2kg

2kg

1kg

无变动

21

蔗糖

1kg/瓶

2kg

2kg

1kg

无变动

22

甲醇

500ml/瓶

1L

1L

500ml

无变动

23

氢氧化钠

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

24

盐酸

500ml/瓶

1L

1L

500ml

无变动

25

碳酸钾

100ml/瓶

0.4L

0.4L

0.1L

无变动

26

MES

100g/瓶

0.2kg

0.2kg

0.1kg

无变动

27

EDC

1g/瓶

0.002kg

0.002kg

0.001kg

无变动

28

Sulfo-NHS

500mg/瓶

0.001kg

0.001kg

0.0005kg

无变动

29

荧光羧基微球200微米左右

20ml/瓶

0.05L

0.05L

20ml

无变动

30

荧光羧基微球300微米左右

20ml/瓶

0.05L

0.05L

20ml

无变动

31

柠檬酸三钠 （二水）

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

32

柠檬酸

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

33

抗坏血酸钠

100g/瓶

0.2kg

0.2kg

0.1kg

无变动

34

抗坏血酸

100g/瓶

0.2kg

0.2kg

0.1kg

无变动

35

鞣酸

100ml/瓶

0.4L

0.4L

0.1L

无变动

36

醋酸钠

100g/瓶

0.2kg

0.2kg

0.1kg

无变动

37

四氯金酸（三水）

10g/瓶

0.01kg

0.01kg

0.01kg

无变动

38

Proclin300

2L/瓶

2L

2L

2L

无变动

39

胭脂红

25g/瓶

0.01kg

0.01kg

0.025kg

无变动

40

伊文思蓝

25g/瓶

0.01kg

0.01kg

0.025kg

无变动

41

N-（2-羟乙基）哌嗪-N‘-（2-乙烷磺酸）（HEPES）

25g/瓶

0.05kg

0.05kg

0.025kg

无变动

42

EDTA二钾盐

100g/瓶

0.01kg

0.01kg

0.1kg

无变动

43

肝素钠

1g/瓶

0.001kg

0.001kg

0.001kg

无变动

44

肝素锂

1g/瓶

0.002kg

0.002kg

0.001kg

无变动

45

DMSO

500ml/瓶

500ml

500ml

500ml

无变动

46

DMF

500ml/瓶

500ml

500ml

500ml

无变动

47

甘油

500ml/瓶

500ml

500ml

500ml

无变动

48

微球300nm

10ml/瓶

0.03L

0.03L

10ml

无变动

49

碳酸氢钠

500g/瓶

0.5kg

0.5kg

0.5kg

无变动

50

氨基甲酰化血红蛋白

10g/瓶

0.04kg

0.04kg

0.01kg

无变动

51

胆红素

100mg/瓶

0.0003kg

0.0003kg

0.0001kg

无变动

52

阿司匹林

200mg/瓶

0.0004kg

0.0004kg

0.0002kg

无变动

53

地高辛

50mg/瓶

0.00005kg

0.00005kg

0.00005kg

无变动

54

巴比妥酸

25g/瓶

0.05kg

0.05kg

0.025kg

无变动

55

维生素C

100mg/瓶

0.0003kg

0.0003kg

0.0001kg

无变动

56

葡萄糖

500g/瓶

1kg

1kg

0.5kg

无变动

57

血管紧张素Ⅱ

5mg/瓶

0.01kg

0.01kg

0.005kg

无变动

58

肾上腺素

100mg/瓶

0.0003kg

0.0003kg

0.0001kg

无变动

59

胆固醇

50mg/瓶

0.00005kg

0.00005kg

0.00005kg

无变动

60

乙醇 75%

500ml/瓶

50瓶

50瓶

5瓶

无变动

61

无水乙醇

500ml/瓶

2瓶

2瓶

2瓶

无变动

二、生物原料

1
白介素6包被抗体
5.5mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

2
白介素6标记抗体
5mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

3

Hb单克隆抗体
7.85mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

4

HbA1C单克隆抗体
7.25mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

5

羊抗鼠IgG
4.75mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

6

hs-cTnI单克隆抗体
5.0mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

7

hs-cTnI标记抗体
5.5mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

8

羊抗鼠IgG
4.75mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

9

BNP包被抗体
6.0mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

10

BNP标记抗体
3.1mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

11

25-OH-VD3包被抗体
5.0mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

12

25-OH-VD3标记抗体
5.0mg/ml-1mg
50mg
50mg
50mg
无变动

13

非人源重组蛋白抗原
0.5mg/支
8mg
8mg
1mg
无变动

三、实验耗材

1
移液器枪头
1000 支/包
100包

10包

100包

无变动

2
滤膜
100张/包
800包

200包

800包

无变动

3
烧杯
1个/包
40个
40个
40个
无变动

4

量筒
1个/包
50个

50个

50个

无变动

5

试剂瓶
1个/包
50个

50个

50个

无变动

6

塑料离心管
500 支/包
200包

20包

200包

无变动

7

PVC底板

78mm*300m m/张
300张

30张

300张

无变动

8

卡壳

5000个/箱
20箱

2箱

20箱

无变动

9

铝箔袋
/
100000个
20000个
100000个
无变动

10

干燥剂
/
100000个
10000个
100000个
无变动

11

一次性使用医用普通口罩
100个/包
50包

10包

50包

无变动

12

医用手套
10双/包
300包

30包

300包

无变动

13

NC膜

25cm*100m/卷
40卷

10卷

40卷

无变动

14

吸水纸

20cm*30cm/ 张
4000张

1000张

4000张

无变动

15

玻璃纤维素膜

25cm*30cm/ 张
8000张

1000张

8000张

无变动

注：【1】项目主要原辅材料理化性质见下表：

表2.2.1-2 主要原辅材料理化性质

序号

名称

物化特性

1

乙醇

俗称酒精，乙醇在常温常压下是一种无色透明、易挥发、易燃烧、不导电的液体，它的水溶液具有酒香的气味，味甘。在20 ℃常温下，乙醇液体密度是0.7893 g/cm3。乙醇的熔点是-114.1 ℃，沸点是78.3 ℃。乙醇蒸气能与空气形成爆炸性混合物。 20 ℃下，乙醇的折射率为1.3611。  乙醇还是一种良好的溶剂，能与水以任意比互溶，可混溶于氯仿、乙醚、乙酸、甲醇、丙酮、甘油等多数有机溶剂。当乙醇与水混合时其体积减小，1体积的乙醇与1体积的水混合后其体积只有1.92体积，而当乙醇与汽油混合时总体积则增大。

2

盐酸

本项目使用盐酸为浓盐酸，质量分数约为36%-38%，盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液 ，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。

盐酸是无色液体（工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色），为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。浓盐酸稀释有热量放出。
3

磷酸氢二钠（七水）
又称七水磷酸氢二钠，CAS号：7782-85-6。加热至100℃时失去全部结晶水而成无水物，250℃时分解变成焦磷酸钠。可溶于水、不溶于醇。可以用来制作柠檬酸、软水剂、织物增重剂、防火剂，并用于釉药、焊药、医药、颜料、食品工业及制取其他磷酸盐用作工业水质处理剂、印染洗涤剂、品质改良剂、中和剂、抗生素培养剂、生化处理剂食品品质改良剂。熔点是48 ℃。
4

磷酸二氢钾（无水）

无色结晶或白色颗粒状粉末，有潮解性。加热至400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。工业上用作缓冲剂、培养剂；也用作细菌培养剂合成清酒的调味剂，制偏磷酸钾的原料，酿造酵母的培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂。农业上用作高效磷钾复合肥。配制缓冲液，测定砷、锑、磷、铝和铁，配制磷标准液，配制培养基，CAS号：7778-77-0，熔点：257.6ºC，密度：2.238。

5

氯化钾

白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块；在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。CAS号：7447-40-7，稳定，与强氧化剂不相容，防潮、吸湿性。口服过量氯化钾有毒；半数致死量约为2500 mg/kg（与普通盐毒性近似）。静脉注射的半数致死量约为100 mg/kg，但是它对心肌的严重的副作用值得注意，高剂量会导致心脏停跳和猝死。

6

氯化钠

氯化钠是白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g（室温）。NaCl分散在酒精中可以形成胶体，其水中溶解度因氯化氢存在而减少，几乎不溶于浓盐酸。无臭味咸，易潮解。易溶于水，溶于甘油，几乎不溶于乙醚。

7

EDTA（二钠盐二水）
 EDTA二钠盐，CAS号：6381-92-6，白色结晶性粉末，溶于水，不溶于乙醇，乙-醚，科研试剂，广泛应用于分子生物学，药理学等科研方面，严禁用于人体。

8

Tris碱

Tris碱为缓冲溶液，缓冲溶液指的是由弱酸及其盐、弱碱及其盐组成的混合溶液，能在一定程度上抵消、减轻外加强酸或强碱对溶液酸碱度的影响，从而保持溶液的pH值相对稳定。

9

硼酸

白色结晶性粉末，有滑腻手感，无气味，CAS号： 10043-35-3，熔点：170.9℃ ，密度：1.435g/cm3，硼酸是一元极弱酸。

10

四硼酸钠（十水）

性状无色半透明晶体或白色结晶粉末。无臭，味咸。相对密度1.73溶解性稍溶于冷水，较易溶于热水、甘油；微溶于乙醇、四氯化碳。

11

吐温-20

聚山梨醇酯-20，是一种表面活性剂，黄色或琥珀色澄明的油状液体，具有特殊的臭气和微弱苦味，相对密度为1.01，沸点>100℃，溶于水、乙醇、甲醇和乙酸乙酯，不溶于矿物油和石油醚。

12

Tritonx-100

聚乙二醇辛基苯基醚，为无色或几乎无色透明黏稠液体。能溶于水、甲苯、二甲苯和乙醇，不溶于石油醚。折光率1.4894（25℃），粘度24×10-3 Pa·s。用作气相色谱固定液（最高使用温度190℃，溶剂为丙酮、氯仿、二氯甲烷、甲醇），分离分析烃类化合物、含氧化合物（醇、酯、酮）、碱性和中性含氮化合物（胺、吡啶、醌、异醌、吲哚）、硫醇、无机气体。非离子型表面活性剂，闪烁试剂，生化研究。

13

7水合硫酸镁

CAS号：22189-08-8，白色细小的斜状或斜柱状结晶，无臭、味苦， 相对密度1.68。

14

聚乙二醇20000

白色坚硬蜡状固体或薄片，CAS号：25322-68-3，分离分析醇、酮和醛等含氧化合物，聚四氟乙烯中水分，脂肪胺，挥发油；并被广泛用作载体和毛细管柱内壁的改性剂，热稳定性好。

15

聚乙烯醇PVA

是以高聚合度的优质聚乙烯醇（PVA）为原料，采用特定的先进技术加工而成的一种合成纤维。热分解温度为200～220℃，熔点为225～230℃。聚乙烯醇纤维可用湿法纺丝和干法纺丝制得。

16

酪蛋白钠

酪朊酸钠，白色至淡黄色颗粒状，粉状或片状固体。无臭、无味或略有特异香气和味道。易溶于废水，pH中性，水溶液加酸产生酪蛋白沉淀。

17

BSA

牛血清白蛋白（BSA），是牛血清中的一种球蛋白，包含607个氨基酸残基，分子量为66.446KDa，等电点为4.7。牛血清白蛋白在生化实验中有广泛的应用。CAS号：9048-46-8，用于制备缓冲液。
18

海藻糖

海藻糖是一种典型应激代谢物，能够在高温、高寒、高渗透压及干燥失水等恶劣环境条件下在细胞表面形成独特的保护膜，有效地保护生物分子结构不被破坏，从而维持生命体的生命过程和生物特征。因为该糖具有独特的生物学功能，能在逆境中有效地维持细胞内生物膜和蛋白质、活性肽的稳定性和完整性，被赞誉为生命之糖，可广泛用于生物制剂、医药、食品、保健品、精细化工、化妆品、饲料及农业科学等各个行业。

19

甲醇

无色透明液体，有刺激性气味。熔点（℃）：-97.8，相对密度（水=1）：0.79，与水互溶，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。属低毒毒性。

急性毒性：LD50：5628mg/kg（大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）；LC50：82776mg/kg，4小时（大鼠吸入）；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。

20

氢氧化钠

白色结晶性粉末，CAS号：1310-73-2，熔点：318℃，密度：2.13g/cm3，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。

21

碳酸钾

白色结晶粉末，密度2.428g/cm3，熔点891℃。易溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚。吸湿性强，暴露在空气中能吸收二氧化碳和水分，转变为碳酸氢钾，应密封包装。

22

MES

吗啉乙磺酸钠盐，CAS号：71119-23-8，白色晶体，须避免接触的物质氧化剂，危险的分解产物：一氧化碳，二氧化碳，氮氧化物(NOx)，硫氧化物。

23

EDC

1-乙基-（3-二甲基氨基丙基）碳酰二亚胺，密度：0.877g/cm3，熔点：115℃，沸点：197.7℃，闪点：73.4℃，折射率：1.459，CAS号：1892-57-5。

24

Sulfo-NHS

N-羟基硫代琥珀酰亚胺，白色或灰白色晶体，熔点：250℃，CAS号： 106627-54-7，溶于水，易溶于乙醇、乙醚、氯仿、乙酸乙酯。

25

柠檬酸

在室温下，柠檬酸为白色结晶性粉末，无臭、味极酸 [2]  ，密度1.542g/cm3，熔点153-159℃，175℃以上分解释放出水及二氧化碳。柠檬酸易溶于水，20℃时溶解度为59%，其2%水溶液的pH为2.1。柠檬酸结晶形态因结晶条件不同而存在差异，在干燥空气中微有风化性，在潮湿空气中有吸湿性，加热可以分解成多种产物，可与酸、碱、甘油等发生反应。柠檬酸溶于乙醇时与乙醇反应，生成柠檬酸乙酯。

26

抗坏血酸钠

白色至微黄白色结晶性粉末或颗粒，无臭，味稍咸。分解温度218℃，干燥状态下较稳定，遇光则颜色加深，吸潮后及在水溶液中缓慢氧化分解。比抗坏血酸易溶于水（62g/100mL），10%水溶液pH约7.5。

27

鞣酸

黄色或淡棕色轻质无晶性粉末或鳞片；无臭，微有特殊气味，味极涩。溶于水及乙醇，易溶于甘油，几乎不溶于乙醚、氯仿或苯。其水溶液与铁盐溶液相遇变蓝黑色，加亚硫酸钠可延缓变色。CAS号：1401-55-4，急性毒性：小鼠腹经LC50：360mg/kg；小鼠皮下LC50：1600mg/kg；小鼠静脉LC50：130mg/kg；小鼠肌肉LC50：1600mg/kg。

28

Proclin300

液体生物防腐剂，浅绿色透明溶液，与水、低分子醇混溶。广泛用于水处理如石油化工、诊断试剂，化妆品杀菌、灭藻，防腐。

29

DMSO

无色粘稠液体。可燃，几乎无臭，带有苦味，有吸湿性。除石油醚外，可溶解一般有机溶剂。 能与水、乙醇、丙酮、乙醛、吡啶、乙酸乙酯、苯二甲酸二丁酯、二恶烷和芳烃化合物等任意互溶，不溶于乙炔以外的脂肪烃类化合物。有强烈吸湿性，在20℃，当相对湿度为60%时，可从空气吸收相当于自身重量70%的水分。该品是弱氧化剂，不含水的二甲基亚砜对金属无腐蚀性。含水时对铁；铜等金属有腐蚀性，但对铝不腐蚀。对碱稳定。在酸存在时加热会产生少量的甲基硫醇、甲醛、二甲基硫；甲磺酸等化合物。在高温下有分解现象，遇氯能发生激烈反应，在空气中燃烧发出淡蓝色火焰。毒性较小，LD50：9700～28300mg/kg（大鼠经口）；16500～24000 mg/kg（小鼠经口）。对人体皮肤有渗透性，对眼有刺激作用。

30

DMF

N,N-二甲基甲酰胺，为无色透明液体。熔点：-61℃，沸点：153℃，闪点：58℃（OC），密度：0.948g/cm3，折射率：1.430（20℃），急性毒性：LD50：4000mg/kg（大鼠经口）；4720mg/kg（兔经皮）LC50：9400mg/m3（小鼠吸入，2h）。

31

碳酸氢钠
碳酸氢钠是白色晶体，或不透明单斜晶系细微结晶，无臭、味微咸而性凉，易溶于水及甘油，不溶于乙醇。在水中溶解度为7.8 g（18 ℃）、16.0 g（60 ℃），密度2.20 g/cm3，比重为2.208，折射率为α：1.465；β：1.498；γ：1.504，标准熵24.4 J/(mol·K)，生成热229.3 kJ/mol，溶解热4.33 kJ/mol。

32

巴比妥酸
又称丙二酰脲，2,4,6-嘧啶三酮，是一种有机化合物，呈白色结晶性粉末，易溶于热水和稀酸，溶于乙醚，微溶于冷水。水溶液呈强酸性。可以与金属反应生成盐类。熔点：248-252 °C 

密度：1.455g/cm3，闪点：179.2℃，急性毒性：大鼠口经LD50：5 mg/kg；小鼠腹腔LD50：505 mg/kg。可用作分析试剂、有机合成原料、塑料和染料的中间体、聚合反应的催化剂。

2.2.2水平衡
根据建设单位提供资料，本项目运营期用水主要包括洗衣用水、地面清洁用水、纯水制备用水、溶液配置用水、器皿清洁用水、高压灭菌锅用水、生活用水。

（1）洗衣用水

项目运营期于实验室洗涤消毒区内设置洗衣机1台，用于清洗实验室专业技术人员灭活后的实验服，每周统一清洗一次，更衣室衣物按0.5kg/人计算，项目劳动定员约20人，其中涉 及研发人数约15人，则脏衣物7.5kg/d。根据《重庆市城市生活用水定额》（渝水【2018】66号）和《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水取80L/kg（干衣），则项目洗衣用水量为150m3/a（0.6m3/d）。排污系数取0.9，则洗衣废水产生量为135m3/a（0.54m3/d）。

（2）地面清洁用水

本项目运营期采取拖把拖洗的方式对实验区和办公区进行清洁，清洁频率为一周一次（周一至周五，即五天一次），即50次/a。根据建设单位提供资料，项目实验室台面及试验设备在操作完成后直接采用乙醇喷洒擦拭消毒，不水洗。清洁面积合计约350㎡（扣除实验台及实验设备占用面积），用水量按2L/㎡•次 计，则清洁用水量为0.7m3/d（35m3/a）。排污系数取0.9，则地面清洁废水产生量为0.63m3/d（31.5m3/a）。

（3）生活用水

本项目运营期不设职工食堂和宿舍，劳动定员合计20人，均不在场内食宿，全年工作250d，每天一班8h工作制。根据《重庆市城市生活用水定额》（渝水【2018】66号）和《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水量按50L/人•d计，则生活用水量为1.0m3/d（250m3/a）。排污系数取0.9，则生活污水产生量为0.9m3/d（225m3/a）。

（4）纯水制备用水

本项目运营期设置有1台纯水制备机，自来水通过过滤净化后制成纯水，供溶液配制、器皿清洁及高压灭菌锅用。根据建设单位通过资料，每台纯水机制备过程中消耗自来水量为约为0.12m3/d，制备效率为75%，约为0.09m3/d，产生浓水量合计约为0.03m3/d。

①器皿清洁用水

本项目运行过程中均采取纯水对器皿进行清洁，该清洗包括研发过程及实验中已使用过的pH计、玻璃器皿等的清洗，其他离心管、移液枪头均为商品化实验耗材（一次性），因此项目器皿清洗用水较少，器皿共清洗三遍，前两遍漂洗水为自来水，用水量约为0.015m3/d（3.75m3/a），漂洗废水按全部用水量计，运营期器皿漂洗废水经车间内的废液收集装置集中收集，纳入危险废物管理，经危废暂存间暂存后定期交由有危废资质单位处理；漂洗后对器皿使用纯水进行第三遍冲洗，用水量约为 0.04m3/d（10m3/a），冲洗废水排污系数取0.9，则项目器皿冲洗废水产生量约为 0.036m3/d（9m3/a）。

②高压灭菌锅用水

项目运营期采用高压灭菌锅对各废基础溶液、器皿漂洗废水（前两次清洗水）等进行高压灭菌，采用纯水进行高压灭菌，耗水量约0.01m3/d（2.5m3/a），全部蒸发损耗。

③溶液配制用水

本项目溶液配置用水，包含基础溶液配制、制备稀盐酸的用水，均为纯水，主要用于配制研发过程中使用的各基础溶液、稀盐酸溶液等，本项目运营期配制过程中纯水消耗量约为0.04m3/d （10m3/a）。项目配制的各溶液最后全部作为废液按照危险废物进行处置，经危废暂存间暂存后定期交由有危废资质单位处理。

本项目用水核算见下表：

表2.2.2-2 本项目用排水一览表

用水名称

用水标准

用水规模

用水量m3/d

用水量m3/a

排水量m3/d

排水量m3/a

备注

生产

洗衣用水

80L/kg

7.5kg/d

0.6

150

0.54

135

消毒后排入创业园1#生化池
地面清洁用水

2L/㎡•次
350㎡，50次

0.7（日最大）

35

0.63（日最大）

31.5

器皿漂洗用水
0.015m3/d

0.015m3/d
0.015

3.75

/

/

前两遍清洗，废水交由有危废资质单位处理

纯水制备用水：

15L/h

8h/d

0.12

30

0.03

7.5

浓水排入雨水管网

1、溶液配制用水

0.04m3/d
0.04m3/d

0.04

10

/

/

废液交由有危废资质单位处理

2、器皿冲洗用水

0.04m3/d

0.04m3/d

0.04

10

0.036

9

消毒后排入创业园1#生化池

3、高压蒸汽灭菌锅

0.01m3/d

/

0.01

2.5

/

/

全部蒸发损耗

小计（新鲜用水量）

1.435（日最大）

218.75

1.236（日最大）

183

/

生活

职工生活

50L/人·d
20人

1.0

250

0.9

225

排入创业园已建1#生化池

合计（新鲜用水量）
2.435

468.75

2.136（日最大）

408

本项目废水进行分类收集，其中器皿漂洗废水、配制的各溶液最后全部作为废液按照危险废物进行处置，经危废暂存间暂存后定期交由有危废资质单位处理。器皿冲洗废水、洗衣废水、地面清洁废水经过消毒设施处理后依托园区已建1#生化池，生活污水直接依托园区已建1#生化池。

[image: image6.png]FQL Four
SEHEIRR

FQLFQI —AESHMMIE




图2.2.2-1水平衡图 单位：m³/d

	2.3主要工艺流程及产污环节

本项目运营期本实验室研发的各免疫层析试剂卡（白细胞介素-6（IL6）、糖化血红蛋白（HbA1c）、超敏肌钙蛋白I（hs-cTnI）、B型利尿钠肽（BNp）、25羟维生素D（25-OH-VD3）试剂卡）的工艺相同，只是抗体及原料配比不同，本项目抗体均为消除活性病原微生物后的抗体，不具备传染性，研发工艺流程及产污节点见2.3-1所示。

具体生产工艺流程及产污分析如下：

[image: image2.jpg]5 ARl R 2
|

\2

S13
FERMBEW || 174 —
Bt Rt Gra R R AL NC AR &R
G5. G1]| G2 l l l
qN N
| \ 4
A il A it il 5 i 3R Aol 5 & Ao s SR A A 1), 48
R AR mamm || W W ok 2
: | W BRI
S1. 2 G3 N\ N T
3. €4 N S1. S2 l S1. S2 Sl S
ZE S BT AL W TGIER I it sl A )
i e T FRICHLAER SN R 28 LM R

{ W1

N
S2

NC R BT
f (RIZR)

\
S6. S4. W1

\Z
S7-

T

!

NCHE.
7K AN

S4. Wi

PVC KR —=>

A I 771
KRGtk

v
S8. N

i

S1 i"\
BRENHRE < REANE

S12

K7t T

UNIREE /R




图2.3-1 本项目免疫层析试剂卡研发工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

实验室生产节拍：根据企业核实可知，本项目实验室研发免疫层析试剂卡，研发规模为10万袋。
其中白细胞介素-6（IL6）2万袋/a，生产5批次，每批次生产4000袋，每批次生产约5h；糖化血红蛋白（HbA1c）2万袋/a，生产5批次，每批次生产4000袋，每批次生产约5h；超敏肌钙蛋白I（hs-cTnI）2万袋/a，生产5批次，每批次生产4000袋，每批次生产约5h；B型利尿钠肽（BNp）2万袋/a，生产5批次，每批次生产4000袋，每批次生产约5h；25羟维生素D（25-OH-VD3）的试剂卡2万袋/a，生产5批次，每批次生产4000袋，每批次生产约5h；试剂卡对应规格为1人份/袋，每批次的产品相同，则实验室样本稀释液（PBS溶液）研发过程、样品垫研发过程、结合垫研发过程、包被NC模板研发过程费时约125h。
本项目实验室检测的不合格品率约为7%，做危废，高压灭菌锅灭菌后交由有危废资质单位处理处置。实验室检测合格的产品，5%留样于实验室，留样的试剂盒一般存储在冰箱里，95%送厦门宝太生物科技股份有限公司进行检测，合格后注册报批。若送厦门宝太生物科技股份有限公司检测的产品不合格，直接交由厦门宝太生物科技股份有限公司处置，留样于实验室的样品做危废，高压灭菌锅灭菌后交由有危废资质单位处理处置。

① 原辅料整理脱包

各原辅材料从原辅材料区取出后，包装物层层拆封。此工序会产生废包装材料S13（原辅材料拆封的包装箱、包装纸、包装膜等）。

② 样本稀释液（PBS溶液）研发过程
使用称量纸、移液器等称取原料（海藻糖、氯化钠、七水磷酸氢二钠、无水磷酸二氢钠、氯化钾、Proclin 300、甲醇等），加入纯水稀释，加入稀盐酸、氢氧化钠测定pH值，搅拌设备搅拌混匀，搅拌时间约30min，混匀后进行检验，合格溶液进行分装，不合格溶液弃用。此工序会产生少量pH调节酸性废气（HCl）G1、甲醇G5、废试剂瓶S1、沾染废物S2（废称量纸、废移液枪头、废滤膜）、不合格废液S3、器皿漂洗废水S4、器皿冲洗废水W1。

③样品垫研发过程
1-样品垫预处理液配制

根据配方，采用电子天平分别称取蔗糖、吐温20等物品，加入纯水中搅拌均匀，搅拌时间约30min，混匀后即制得样品垫封闭液备用。

此工序会产生废试剂瓶S1、沾染废物S2（废移液枪头、废滤膜）、样品垫预处理液配制废气G2。

样品垫预处理

将按照尺寸裁好的样品垫均匀平铺在玻璃槽中，把配好的样品垫预处理液倒入玻璃槽内，倒入的液量要没过放入的样品垫的高度，在室温浸泡1h。浸泡结束后，取出样品垫将其放置在干燥网架上，并送入干燥间干燥，同时保证干燥间空气能循环流通且风不会直接吹到样品垫上，控制温度为18~28℃，相对湿度≤30%，干燥时间4~8h。同时，将使用过的样品垫处理液弃用，并清洗玻璃槽。

此工序会产生废样品垫预处理液S5、器皿漂洗废水S4、器皿冲洗废水W1、样品垫浸泡废气G3、干燥废气G4。

④ 结合垫研发过程

1-标记物工作液配制

（1）结合垫预处理液、偶联液、稀释液、封闭液配制

使用称量纸、移液器等称取原料，加纯水配制稀释液（酪蛋白钠、牛血清白蛋白、蔗糖、吐温20、DMF、EDC等）。

此工序会产生废试剂瓶S1、沾染废物S2（废称量纸、废移液枪头、废滤膜）。

（2）荧光微球标记抗体

将荧光微球偶联抗体用稀释液稀释至工作浓度，即荧光微球偶联抗体工作稀释液，储存温度2~8℃。此工序会产生废试剂瓶S1、沾染废物S2（废移液枪头）。

2-结合垫制备

（1）喷金仪预处理开机，使用前先将管路排空，装上荧光微球标记物工作液，将喷金仪的管路充满标记物工作液，取出一条标准样品玻璃纤维素膜，调试好划标记物的位置。

（2）喷垫：将原料玻璃纤维素膜裁剪成所需长度，将标记物工作液用量设定好，然后启动喷金仪将标记物工作液喷到玻璃纤维素膜上（若设定用量失误该玻璃纤维素膜弃用）。喷垫完成后使用纯水冲洗管道。

（3）干燥：将喷好的玻璃纤维素膜移入相对湿度≤30%的干燥间，控制温度为18~28℃，干燥4～8小时。记录起始时间和结束时间。

此工序会产生不合格S6（废玻璃纤维素膜）、器皿漂洗废水S4、器皿冲洗废水W1。

⑤包被NC模板研发过程

1-包被稀释液制备

使用称量纸、移液器等称取原料（海藻糖、氯化钠、七水磷酸氢二钠、无水磷酸二氢钠、氯化钾、Proclin 300、牛血清蛋白等），再配制质控线包被液（鼠源性单克隆抗体或羊源性单克隆抗体）、检测线包被液（非人源重组蛋白抗原）。

2-NC模包被板制备

（1）贴膜：将吸水纸贴在NC膜板上，吸水纸下沿必须压膜，上沿必须与胶板上沿对齐。把NC膜板进行裁切，裁切成与PVC底板长度一致的待贴膜，揭开PVC底板上层，把裁切好的NC膜板贴于PVC底板上，注意不要有皱褶、不要有划痕。

（2）划膜器调试：固定放膜的位置，调节笔头之间的间距，调节自动升降臂，目测针头与膜的接触情况，调节针头高度使各针头高度在同一水平线上并与膜正好轻微接触。调节适宜的划膜仪的参数（用量、速度）。

（3）划膜：将PVC底板放在划膜仪的工作台面上，在划膜过程中应始终注意划出的膜线要粗细一致，无断点，机器运行平稳，如划出的膜线不符合上述要求应立即停止划膜（划了不合格膜线的NC膜弃用），及时进行调整。划膜完成后，用纯水清洗管道。

（4）干燥：划好线的膜应立即送入干燥间内，控制室内的温度为18~28℃，相对湿度≤30%，并保证干燥间空气能循环流通且风不会直接吹到膜面上，干燥时间4～8h。记录起始时间和结束时间。

此工序会产生不合格品S7（废NC膜）、器皿漂洗废水S4、器皿冲洗废水W1。

⑥检测卡组装过程

（1）检测试剂大卡贴板、切条

将上述的材料进行贴膜制成大板，各膜层叠关系如下：

1)

2)

6)

3)

4)

5)

7)

1

1）样本垫、2）结合物垫、3）包被的硝酸纤维膜（NC膜）、4）检测线

5）质控线、6）吸收垫、7）PVC底板
贴结合垫，上沿必须压着膜的下沿，并超过膜下沿的1~1.5mm。贴样品垫，样品垫下沿与NC膜板下沿对齐。贴膜制成大板后进行检测，合格的进行切条，调节切条宽度，调试好机器后开始切条，将大板切割成宽度为4.20±0.10mm试条。切条过程中应复核纸条尺寸，适时核对每板的裁切数量。切条过程中如发现粘刀、连刀、膜面有压痕、膜边不光滑、蹦跳等情况（以上情况产生的问题切条弃用），应及时查明原因，调节好后再行切条。此工序会产生不合格品S8（废试剂条）、设备噪声N。

组装、封口
首先把切好的试条装配到完好的卡壳中，再用压卡机进行压卡，再将单个卡和1g硅胶干燥剂以及分装好的样本稀释液一起放入铝箔袋中。对铝箔袋使用热封口机进行封口。热封口机的温度不会使铝箔熔化，因此，此工序无废气产生。此工序会产生不合格品S9、废包装材料S10。

（3）抽检
进行抽检，合格品送厦门宝太生物科技股份有限公司进行检测，合格后注册报批。不合格品弃用。检验过程包括外观检测和性能检测，性能检测主要是对产品加入抗原标准品，检测其特异性。

[image: image1.png]b
*
2435

7006

06 -
N 054 >
7007
0T Jwmaa 063 N
0.015[ e
GURET
K g [ B
0015 o s
—— [EmEE || oo
— EmanE | 003
o2 000 [008] K(EZ®) [
[ 012 [ains |
004 — 004
F s |22
20.01
K7 0.03 7 1208
RN T r—

_ S
HATHIAER 1206
01
Rk o0 Sk
®R





此工序会产生废抽检样品S11、不合格品 S12。

消毒工艺

本项目区域涉及消毒环节及消毒方式一览表见下表：

表2.3-2        项目涉及的消毒环节及方式

序号

污染物

灭活方式

去向

1

实验室空间

酒精喷洒消毒

/

2

实验室台面、设备表面

酒精擦拭消毒

/

3
实验器皿、地面清洁废水、洗衣废水

次氯酸钠消毒

污水消毒设施

4
废试剂瓶、沾染废物、不合格品、器皿漂洗废水、废样品垫预处理液、废抽检样品、不合格留样样品、废一次性实验耗材、不合格留样样品

高温蒸汽灭菌

危废间暂存，交有危废资质的单位处置。

本项目实验室中危险废物采用湿热灭菌工艺，即利用高温饱和水蒸气在高热的水分存在下，使微生物的氢键断裂、蛋白质及核酸变性和凝固导致其死亡，饱和蒸汽的温度与水的沸点相当，蒸汽含热量较高，潜热大，热穿透力大，因此，灭菌效力高。

根据《中华人民共和国药典》（2015 年版）三部（生物制品）附录XV 灭菌法的规定，湿热灭菌条件通常采用121℃×15min、121℃×30min 或116℃×40min，最终灭菌的物品微生物存活概率，即无菌保证水平不得高于10-6。

本项目危险废物采用121℃×30min 湿热灭菌条件进行灭菌，能满足灭菌需要。消毒工序会产生废试剂瓶S1（酒精瓶）、酒精擦拭废气G6。

纯水制备

项目所用纯水通过反渗透纯水机制备，直接通过反渗透（RO）膜过滤制得。设备设置有自动冲洗功能，在每次制水停止运行后自动启动冲洗功能，同时将制水过程中的浓水置换出来，自动冲洗系统的水源为自来水。设备厂商定期上门维护保养，定期更换渗透膜、活性炭，废渗透膜、活性炭由纯水机设备厂商进行委托处理，因此本项目纯水制备过程中不会产生反渗透废膜、废活性炭。纯水制备过程中纯水的产出率为75%，因此，纯水制备过程中将有25%的废水产生，作为清净下水排放。

制备稀盐酸

项目使用盐酸（36%-38%)制备稀盐酸，对烧杯、量筒进行清洗，清洗三遍，前两遍漂洗水为自来水，漂洗后对器皿使用纯水进行第三遍冲洗，产生器皿漂洗废水S4、器皿冲洗废水W1，清洗完成后用量筒量取所配溶液体积83.3%的纯水，加入所配溶液体积16.7%的盐酸（36%-38%),人工搅拌混匀，即得到稀盐酸，转移至已灭菌容器中保存，贴上标识标签（注明品名、批号、体积、配制日期、保存条件和使用时限)后储于室温中。制备稀盐酸过程，会产生酸性废气氯化氢，本项目年使用盐酸量较少，仅2瓶，产生的酸雾（氯化氢）较微量，本项目对酸雾不进行定量分析，仅对有机废气进行定量分析。将氯化氢作为监控因子，纳入验收范围。

其他污染环节：

使用干式螺杆真空泵、离心机等设备会产生噪声N。实验室产生一次性实验耗材S14。

留样于实验室的产品，若送厦门宝太生物科技股份有限公司检测出产品不合格，留样于实验室的样品做危废，高压灭菌锅灭菌后交由有危废资质单位处理处置，产生不合格留样样品S16。
地面清洁：地面清洁会产生地面清洁废水W2。

员工生活及更衣：会产生生活垃圾S15、生活污水W3、洗衣废水W4等。

2.4项目变动情况

经现场检查，该项目无变动情况；

1.危险废物暂存间位置发生调整，其他现场情况与环评一致，该变动不属于重大变更。



	表三

	3主要污染源、污染物处理和排放

3.1废水

3.1.1废水污染源及其防治措施
本项目产生废水主要包括生产废水和生活污水；

生产废水主要为纯水制备浓水、实验室废水（洗衣废水、地面清洁废水、器皿冲洗废水，采取处理工艺为通过预处理消毒后排入园区生化池内；

生活污水为企业工作人员日常用水，废水直接进入园区生化池，通过生化池处理。
[image: image4.png]B bRE S

!

21

ih

SN

SRR

st




[image: image5.png]e B e AR

O

D IR

b

Q

i g





  实验室废水                                                    市政污水管网
图3.1.1-1 实验室废水处理流程图
3.1.2废水治理技术可行性分析

本项目本项目产水量约为：1.2m³，通过2m³/d处理能力的消毒装置预处理后与生活污水一同进入生化池；企业所在园区生化池较大，现有余量较大，可以有效接受项目产生的废水。
通过重庆厦美环保科技有限公司于2022年10月28~29日对该项目废气监测数据显示，该项目验收期间，项目废水能够稳定达标排放

3.2废气

3.2.1废气污染源及其防治措施
本项目废气主要为样品垫预处理液配制、浸泡废气，干燥间样品垫干燥、危废暂存间及消毒时乙醇擦拭挥发产生的有机废气，以非甲烷总烃计；样本稀释液使用盐酸进行pH调节，制备稀盐酸过程中产生的酸性废气氯化氢，以及样本稀释液需要加入甲醇，产生少量甲醇废气。

采取处理工艺为：对每个点位产生的废气进行集中收集，并通过活性炭吸附系统进行集中吸附处置，处理后的废气高空排放。

图3.2.1-1 实验室废气处理流程图
3.2.2大气防治措施可行性
企业产生的废气通过活性炭吸附系统进行处置，通过对产生的废气进行分析，该类废气通过活性炭吸附系统进行处置的方式可行.

通过重庆厦美环保科技有限公司于2022年10月28~29日对该项目废气监测数据显示，该项目验收期间，项目废气能够稳定达标排放。

3.3噪声

本项目主要产噪设备为高速台式冷冻离心机，干式螺杆真空泵等设备运行产生的噪声，噪声值在65~70dB（A）之间。本项目夜间不进行生产，实验设备置于实验室建筑内，未露天安置，其噪声源强降低，优先选用低产噪设备，并加装减震基座，合理布局，将实验设备均置于密闭的实验室内，利用建筑围墙隔声，合理安排工作时间，夜间不生产等降噪措施后。

通过重庆厦美环保科技有限公司于2022年10月28~29日对该项目废气监测数据显示，该项目验收期间，项目噪音排放情况满足环保要求。
3.4固体废物

本项目运营期的固废包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

1、生活垃圾：经实验室内设置的垃圾桶收集后交当地环卫部门清运处置。

2、一般工业固废：原辅料拆包使用过程中及成品包装过程中会产生废包装材料，约0.5t/a，集中收集后，外售物资回收公司综合利用。

3、危险废物：危险固体废物包括废试剂瓶S1、沾染废物S2、不合格品（S3、S6、S7、S8、S9、S12）、器皿漂洗废水S4、废样品垫预处理液S5、废抽检样品S11、废一次性实验耗材S14，收集后暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处置。

项目运营期固体废物产生量汇总详见表3.4-1。

表3.4-1 项目运营期固体废物产生量汇总表
名称

属性代码

产生量t/a

暂存措施

处置措施

生活垃圾

生活垃圾

2.5

委托环卫部门进行收运处置

废包装材料

一般工业固废734-001-49

0.5

集中收集后，外售物资回收公司综合利用。

废化学试剂瓶

危险废物900-047-49

0.1

危废暂存间

分类收集后，分区暂存于危废暂存间内，定期交有危废资质单位处置。

沾染废物

危险废物900-041-49

0.1

不合格品
危险废物

0.8

器皿漂洗废水
900-047-49

3.75

废样品垫预处理液

危险废物

0.008

废抽检样品

危险废物900-047-49

0.035

不合格留样样品

危险废物900-047-49

0.024

废一次性实验耗材

危险废物900-041-49

0.1

3.5环保设施投资及“三同时”落实情况

3.5.1环保设施投资

项目实际总投资500万元，其中环保投资20万元，所占比例为4%。

表3.5.1-1本项目实际环保投资汇总表

类型

环评设计环保投资（万元）

实际环保投资（万元）

废水治理

3
3

废气治理

6
6
固废治理

6
6
噪声治理

2.5
2.5
其他

2.5
2.5
合计

20
20
3.5.2环保设施“三同时”落实情况

环境影响报告表和重庆市大渡口区生态环境局批意见提出的环保措施要求的“三同时”落实情况见表3.5.2-1。

表3.5.2-1项目环保措施要求的“三同时”落实情况

项目

环评及批复要求

实际落

实情况

变更

情况

废气

本项目基础溶液配制工位及研发工位等设置通风橱及排气管道收集实验室废气，此类实验操作过程均在通风橱内进行，挥发产生的有机废气通过排风管道抽至1套活性炭吸附装置处理后汇入管道经1#排气筒排放。
已落实
无

废水

本项目生活污水依托创业园已建的生化池处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经过园区管网排大渡口污水处理厂进一步处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河，最终汇入长江。

已落实

无

噪声

本项目夜间不进行生产，实验设备置于实验室建筑内，未露天安置，其噪声源强降低，主要采用建筑隔声、基础减振等降噪措施。
已落实

无

固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求。

已落实

无

由上表可以看出，环境影响报告表和审批意见提出的环保措施要求基本上已在工程实际中得到落实。


	表四

	4.1建设项目环境影响报告表主要结论（摘录）

4.1.1项目概况

项目租赁重庆市大渡口区天安数码城创业园1幢4-1、4-2，面积合计约382㎡，位于大渡口区建桥工业园区A区内，主要进行免疫层析试剂研制实验，最终实验成果为袋装的试剂卡，建成后预计研发规模年产10万袋。

工作制度及劳动定员：全年运营250天，采用一班制，每班工作8h；劳动定员20人，其中管理人员5人。

4.1.2环境影响及污染防治措施

（1）废水

本项目生活污水依托创业园已建的生化池处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经过园区管网排大渡口污水处理厂进一步处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河，最终汇入长江。

（2）废气

本项目基础溶液配制工位及研发工位等设置通风橱及排气管道收集实验室废气，此类实验操作过程均在通风橱内进行，挥发产生的有机废气通过排风管道抽至1套活性炭吸附装置处理后汇入管道经1#排气筒，通过管道汇合后伸入烟井，依托烟井升至楼顶排放。项目废气均能达标排放，经过预测，各类废气对大气环境及敏感点的影响均较小。
（3）噪声

本项目主要产噪设备为高速台式冷冻离心机，干式螺杆真空泵等设备运行产生的噪声，噪声值在65~70dB（A）之间。本项目采取的降噪措施有：采取低噪声设备，建筑隔声、合理布局、基础减震等减噪措施。经隔声、减振后，经预测，对声环境的影响较小。

（4）固体废物

本项目在实验室内西南侧新建1个一般固废暂存间，面积约为5㎡，主要用于储存一般固体废物。在实验室内西南侧，一般工业固废间西侧设置1个危废暂存间，面积约10㎡，主要用于储存危险废物。生活垃圾经实验室内设置的垃圾桶收集后，交当地市政环卫部门清运处置。通过以上方法处理处置后，项目产生的固体废物对环境影响较小。

4.2环境保护行政主管部门的批复意见（摘录）

根据重庆市大渡口区生态环境局《渝（渡）环准【2022】24号》，你单位报送的宝太免疫层析试剂研制实验室项目（项目编码：2206-500104-04-05-720448）环评文件及相关报批申请材料收悉，经审查，符合我市建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据重庆鲲志环保科技有限公司编制的《宝太免疫层析试剂研制实验室项目环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。
你单位应当严格落实该项目环境影响报告表提出的防治生态影响和环境污染措施及防范环境风险措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度，并及时开展环境保护设施竣工自主验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时报送我局；验收公示期满5个工作日内，你单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。
项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施，发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。



	表五

	5验收监测质量保证及质量控制

5.1监测分析方法

按国家污染物排放标准和环境质量标准要求，优先选用国家环境监测分析方法标准方法；对国内目前尚未建立标准分析方法的污染物，可参考使用国内(外)现行的标准分析方法。分析方法应能满足评价标准要求。

本项目监测方法见表5.1-1。

表5.1-1监测分析方法一览表

检测项目
检测方法
检测依据
pH值
水质 pH值的测定 电极法
HJ 1147-2020
氨氮
水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法
HJ 537-2009
悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11901-1989
化学需氧量
水质 化学需氧量的测定 重总铬酸盐法
HJ 828-2017
氯化氢
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法
HJ 549-2016
甲醇
固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法
HJ/T 33-1999
非甲烷总烃
固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ 38-2017
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 

直接进样-气相色谱法
HJ 604-2017
厂界噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12348-2008
5.2监测仪器设备

根据项目验收监测报告，验收监测使用仪器设备详见表5.2-1。

表5.2-1检测使用仪器一览表

检测项目

仪器名称及型号

仪器编号

备注

pH值
便携式pH计 ST300
C01-10
仪器在计量检定/校准有效期内使用

氨氮
50.00mL 具塞滴定管
D04-25-02
悬浮物
电热鼓风干燥箱DHG-9140A
B13-05
电子天平ATX224
A10-01
化学需氧量
50.00mL 具塞滴定管
D04-05-01
氯化氢

烟气采样/含湿量测试仪 MH3041B

C15-03
智能烟尘烟气分析仪EM-3088-2.0
C09-01
智能综合采样器 ADS-2062E-2.0

C16-13

离子色谱仪 ICS-600
A07-01
非甲烷总烃
智能烟尘烟气分析仪 EM-3088-2.0
C09-01
气相色谱仪 GC9790plus
A01-01
甲醇
智能烟尘烟气分析仪EM-3088-2.0
C09-01
气相色谱仪GC9790plus
A01-01
厂界噪声
多功能声级计AWA6228+
C17-01
仪器在计量检定/校准有效期内使用

声校准器 AWA6221A

C18-01

5.3监测人员

监测人员为持证上岗。

5.4质量保证和质量控制

监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量管理规定》和《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行，实施全过程质量保证。保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据实行了三级审核制度。

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、采样期间保证在生产工况稳定，生产负荷达75%以上；采样前后对采样仪器及设备进行校准和检查，气态样品现场测试前，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，附质控数据分析表。




	表六

	6验收监测内容

验收监测内容如下：

表6-1检测点位及项目一览表

类别

监测项目

监测点位

监测点位

（个）

监测频次

废水

pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮
★WS1：废水排放口

1

4次/天，

监测2天

有组织

废气

非甲烷总烃、甲醇、氯化氢
◎FQ1：有机废气排口

1
4次/天，

监测2天

无组织

废气

非甲烷总烃、甲醇、氯化氢
●B1:厂界下风向
1
4次/天，

监测2天

噪声

工业企业厂界

环境噪声

▲C1：厂界东侧外1m
▲C2：厂界南侧外1m
2
昼间1次，

监测2天

备注

采样人员：况文程、魏秦岭，采样时间：2022年10月28-29日；

分析人员：况文程、魏秦岭、廖琼、潘永、张燕、彭佳尧、刘琴；分析时间：2022年10月30日-11月2日。

6.1测布点示意图

[image: image3.png]FELR \

ErEALy .
HEARLAE | ) 0 M

© Fa1 ®
5OA®

Fegm K

s K AR AR

[2hRnl

HEE || o | —hes FEOEK

2 P A








	表七

	7.1验收监测期间生产工况记录

根据建设单位提供及监测报告可知，监测期间，项目的生产负荷最高已达到84%，且环保设施与主体工程运行较为稳定，满足验收要求。

	7.2验收监测结果

7.2.1废水监测结果

根据重庆厦美环环境监测中心监测报告（报告编号：厦美【2022】第YS150号），污水监测结果见表7.2.1-1。
表7.2.1-1生化池检测结果一览表.

采样时间

检测点位

表观

检测项目

单位

检出限

第一次

第二次

第三次

第四次

平均值

10月28日
WS1
黄色、浑浊、有异味
pH值
无量纲
/
6.8
6.8
6.8
6.8
/
化学需氧量
mg/L
4
74
70
80
82
76
悬浮物
mg/L
/
41
47
43
44
44
氨氮
mg/L
0.05
40.9
38.3
38.7
41.8
39.9
10月29日
WS1
黄色、浑浊、有异味
pH值
无量纲
/
6.8
6.8
6.8
6.8
/
化学需氧量
mg/L
4
79
76
71
82
77
悬浮物
mg/L
/
39
42
38
45
41
氨氮
mg/L
0.05
40.5
42.3
39.7
40.6
40.8
参考标准限值
pH值：6-9（无量纲）；化学需氧量：500mg/L；悬浮物：400mg/L；

氨氮：45mg/L
参考标准依据
氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级 ；《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准
检测结论
本次检测，废水排放口（WS1）：pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮的检测结果均达标
备注
/
由上表监测结果可知，验收监测期间，废水排放口氨氮的的浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；pH值、化学需氧量、悬浮物的浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4其他排污单位三级标准。

7.2.2废气监测结果

根据重庆厦美环环境监测中心监测报告（报告编号：厦美【2022】第YS150号），污水监测结果见表7.2.2-1、7.2.2-2。
表7.2.2-1有组织废气检测结果

采样

时间

检测

点位

检测项目

单位

第一次

第二次

第三次

第四次

10月28日
FQ1

烟气流速
m/s
8.2

8.0

8.1

8.4

烟气流量
m3/h
4.56×102

4.44×102
4.48×102
4.63×102
非甲烷总烃实测浓度
mg/m3
1.09

1.18

1.13

1.20

非甲烷总烃排放浓度
mg/m3
1.09

1.18

1.13

1.20

非甲烷总烃排放速率
kg/h
4.97×10-4

5.24×10-4
5.06×10-4
5.56×10-4
甲醇实测浓度
mg/m3
3

3

3

3

甲醇排放浓度
mg/m3
3

3

3

3

甲醇排放速率
kg/h
1.37×10-3
1.33×10-3
1.34×10-3
1.39×10-3
氯化氢实测浓度
mg/m3
0.64

0.68

0.70

0.61

氯化氢排放浓度
mg/m3
0.64

0.68

0.70

0.61

氯化氢排放速率
kg/h
2.92×10-4
3.02×10-4
3.14×10-4
2.82×10-4
10月29日
FQ1
烟气流速
m/s
8.1

7.9

8.3

7.8

烟气流量
m3/h
4.54×102
4.42×102
4.62×102
4.33×102
非甲烷总烃实测浓度
mg/m3
1.04

1.07

0.99

1.02

非甲烷总烃排放浓度
mg/m3
1.04

1.07

0.99

1.02

非甲烷总烃排放速率
kg/h
4.72×10-4
4.73×10-4
4.57×10-4
4.42×10-4
甲醇实测浓度
mg/m3
2

2

2

2

甲醇排放浓度
mg/m3
2

2

2

2

甲醇排放速率
kg/h
9.08×10-4
8.84×10-4
9.24×10-4
8.66×10-4
氯化氢实测浓度
mg/m3
0.66

0.62

0.61

0.68

氯化氢排放浓度
mg/m3
0.66

0.62

0.61

0.68

氯化氢排放速率
kg/h
3.00×10-4
2.74×10-4
2.81×10-4
2.94×10-4
参考标准限值
氯化氢：100mg/m3，7.40 kg/h；甲醇：190mg/m3，145.1kg/h；非甲烷总烃：120mg/m3，284kg/h
参考标准依据
《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1

检测结论
本次检测，有机废气排放口（FQ1）：甲醇、氯化氢、非甲烷总烃的检测结果达标
备注
排放速率标准限值由外推法求得
表7.2.2-2无组织废气检测结果

采样时间

检测

点位

检测频次

甲醇

氯化氢

非甲烷总烃
mg/m³
mg/m³
mg/m3
10月28日
B1

第一次

2L

0.09

0.71

第二次

2L

0.10

0.68

第三次
2L
0.11

0.64

第四次

2L

0.10

0.64

10月29日

B1

第一次
2L

0.09

0.63

第二次
2L
0.09

0.60

第三次
2L
0.10

0.58

第四次
2L

0.10

0.59

参考标准限值
甲醇：12mg/m3；氯化氢：0.20mg/m³；非甲烷总烃：4.0mg/m3
参考标准依据
《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1
检测结论
本次检测，无组织废气（B1）：甲醇、氯化氢、非甲烷总烃的检测结果均达标
备注
“L”表示未检出，检测结果以检出限加“L”表示

由上表监测结果可知，验收监测期间，项目有组织废气检测项目中甲醇、氯化氢、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1主城区排放限值要求。

项目无组织废气检测项目中甲醇、氯化氢、非甲烷总烃、《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1浓度限值要求。
7.2.3噪声监测结果

根据重庆厦美环环境监测中心监测报告（报告编号：厦美【2022】第YS150号），污水监测结果见表7.2.3-1。

表7.2.3-1厂界噪声监测结果表

检测时间

检测点位

检测结果dB(A)
主要声源
昼间

测量值

报出值

10月28日
C1
56.2

56

设备噪声

C2
55.3

55

设备噪声

10月29日
C1

55.0

55

设备噪声
C2

54.8

55

设备噪声
参考标准限值
昼间≤60dB

参考标准依据
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1的2类标准
检测结论
本次检测，厂界噪声(C1、C2)的检测结果均达标

备注
/

由表7.2.3-1监测结果可知，验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1的2类标准。




	表八

	8验收监测结论

8.1项目概况

8.1.1建设地点、主要建设内容及规模

环评及批复核定的建设内容及规模：环评及批复核定的建设内容及规模：项目租赁重庆市大渡口区天安数码城创业园1幢4-1、4-2，面积合计约382㎡，位于大渡口区建桥工业园区A区内，主要进行免疫层析试剂研制实验，最终实验成果为袋装的试剂卡，建成后预计研发规模年产10万袋。工作制度及劳动定员：全年运营250天，采用一班制，每班工作8h；劳动定员20人，其中管理人员5人。

实际建设内容及规模：环评及批复核定的建设内容及规模：项目租赁重庆市大渡口区天安数码城创业园1幢4-1、4-2，面积合计约382㎡，位于大渡口区建桥工业园区A区内，主要进行免疫层析试剂研制实验，最终实验成果为袋装的试剂卡，建成后预计研发规模年产10万袋。工作制度及劳动定员：全年运营250天，采用一班制，每班工作8h；劳动定员20人，其中管理人员5人。

8.1.2项目建设过程及环保审批情况

2022年委托重庆鲲志环保科技有限公司编制了《宝太免疫层析试剂研制实验室项目环境影响报告表》，于2022年9月2日取得了重庆市大渡口区生态环境局下发的建设项目环境影响评价文件批准书《渝（渡）环准〔2022〕24号》。

项目于2022年9月开工建设，2022年10月初完成设施安装工作并开始试运行及设备调试。

项目从建设至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

8.1.3验收范围

本次验收范围为“宝太免疫层析试剂研制实验室项目”工程，主要包括租用的重庆市大渡口区天安数码城创业园1幢4-1、4-2，租赁厂房的占地面积约382㎡，主要进行免疫层析试剂研制实验，最终实验成果为袋装的试剂卡，建成后预计研发规模年产10万袋。
8.2工程变动情况
经现场踏勘和检查，项目无变更情况。

8.3环保设施落实情况

（1）废水

本项目生产废水通过消毒预处理后与生活污水一同依托创业园已建的生化池处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经过园区管网排大渡口污水处理厂进一步处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河，最终汇入长江。

（2）废气

本项目基础溶液配制工位及研发工位等设置通风橱及排气管道收集实验室废气，此类实验操作过程均在通风橱内进行，挥发产生的有机废气通过排风管道抽至1套活性炭吸附装置处理后汇入管道经1#排气筒排放。项目废气均能达标排放，经过预测，各类废气对大气环境及敏感点的影响均较小。
（3）噪声

本项目主要产噪设备为高速台式冷冻离心机，干式螺杆真空泵等设备运行产生的噪声，噪声值在65~70dB（A）之间。本项目采取的降噪措施有：采取低噪声设备，建筑隔声、合理布局、基础减震等减噪措施。经隔声、减振后，经预测，对声环境的影响较小。

（4）固体废物

本项目运营期的固废包括一般工业固废、危险废物和员工生活垃圾。

（1）一般工业固废
根据建设单位提供资料，一般固体废物包括废包装材料。原辅料拆包使用过程中及成品包装过程中会产生废包装材料，约0.5t/a，集中收集后，外售物资回收公司综合利用。

（2）危险废物
①废化学试剂瓶

本项目实验过程会产生各类废化学试剂瓶，产生量约0.1t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处置。

②沾染废物

项目研发过程中废称量纸、废移液枪头、废滤膜等沾染废物，产生量约0.1t/a。收集后暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处置。
③不合格品

项目产品研发及检验过程中有约7%的不合格产品产生，产生量约0.8t/a。收集后暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处置。

④器皿漂洗废水

项目器皿头两次漂洗废水产生量约3.75t/a。收集后暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处置。

⑤废样品垫预处理液

研发过程中玻璃槽内使用过的样品垫处理液40%弃用做危废处理，产生量约0.008t/a。收集后暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处置。

⑥废抽检样品

项目废抽检样品产生量约0.035t/a。收集后暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处置。

⑦不合格留样样品

实验室检测合格的产品，5%留样于实验室，留样的试剂盒一般存储在冰箱里，95%送厦门宝太生物科技股份有限公司进行检测，合格后注册报批。若送厦门宝太生物科技股份有限公司检测的产品不合格，直接交由厦门宝太生物科技股份有限公司处置，留样于实验室的样品做危废，产生量约为0.024t/a，收集后暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处理处置。

⑧废一次性实验耗材

项目运营期实验室检测过程中涉及使用离心管、医用手套等一次性实验耗材，多数为塑料制品，根据建设单位提供的资料，项目运营期实验室一次性实验耗材使用量约为0.1t/a，废一次性实验耗材产生量按照使用量全部计，则项目运营期废一次性实验耗材产生量约为0.1t/a。收集后暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处置。。

⑨废活性炭

本项目有机废气末端采用活性炭吸附处理（活性炭吸附装置安装压差计），活性炭的处理效率按30%计，根据“关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知”要求：采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。本评价每吨活性炭有机废气饱和吸附量取250kg，则活性炭使用量约为1.395t/a，则废活性炭产生量约为1.744t/a（包含有机废气0.349t），活性炭更换周期为每4个月一次，单次更换量约为0.5t。废活性炭收集后暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处置。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员20人，均不在实验室内食宿，生活垃圾产生量按人均0.5kg/d 计，则生活垃圾产生量10kg/d（2.5t/a），经实验室内设置的垃圾桶收集后交当地环卫部门清运处置。

8.4验收监测结果

（1）废水：由上表监测结果可知，验收监测期间，废水排放口氨氮的的浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；pH值、化学需氧量、悬浮物的浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4其他排污单位三级标准。

（2）废气：验收监测期间，项目有组织废气检测项目中甲醇、氯化氢、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1主城区排放限值要求。
项目无组织废气检测项目中甲醇、氯化氢、非甲烷总烃、《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1浓度限值要求。
（3）噪声：验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1的2类标准。
（4）总量：根据验收检测结果计算得出，总量满足环评及批复要求。
8.5工程建设对环境的影响

项目环评批复阶段至今周边外环境未发生变化，未新增环境敏感保护目标，在落实各项污染治理措施之后，项目调试阶段各项污染物均能达标排放。同时，项目位于园区，对保护目标的影响较小。

8.6结论

综上所述，本验收项目各项环保设施建设到位，较好地落实了环评及批复文件提出的环保要求。工程建设期间，未发生重大污染。现有环保设施能满足运营期污染物排放及处置要求，达到竣工环保验收条件，建议验收组通过工程竣工环境保护验收。

8.7建议

企业应加强对各类环保设施的日常管理和维护，加强对企业员工的操作培训，保证环保设施的正常运行，完善环保设施运行记录，确保各项污染物长期稳定达标排放。




建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：重庆宝太生物科技有限公司      填表人（签字）：               项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	宝太免疫层析试剂研制实验室项目
	项目代码


	2206-500104-04-05-720448
	建设地点
	重庆市大渡口区天安数码城创业园1幢4-1、4-2

	
	行业类别（分类管理名录）
	医学研究和实验发展M7340
	建设性质


	☑新建(改扩建□技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	106度18 分45.237秒，29 度30分48.569秒

	
	设计生产能力
	免疫层析试剂卡10万袋/年
	实际生产能力
	年免疫层析试剂卡10万袋/年
	环评单位
	重庆鲲志环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	重庆市大渡口区生态环境局
	审批文号
	《渝（渡）环准〔2022〕24号》
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	/
	竣工日期
	/
	排污登记回执申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	工程排污登记回执编号
	/

	
	验收单位
	重庆宝太生物科技有限公司
	环保设施监测单位
	重庆厦美环保科技有限公司
	验收监测时工况
	75%

	
	投资总概算（万元）
	500
	环保投资总概算（万元）
	20
	所占比例（%）
	4%

	
	实际总投资（万元）
	500
	实际环保投资（万元）
	20
	所占比例（%）
	4%

	
	废水治理（万元）
	3
	废气治理（万元）
	6
	噪声治理（万元）
	2.5
	固体废物治理（万元）
	6
	绿化及生态（元）
	/
	其他（万元）
	2.5

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2000h

	运营单位
	重庆宝太生物科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码
	
	验收时间
	2022年11月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标m³/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
消毒预处理（紫外消毒系统）





创业园1#生化池









