城南热源新建一套脱硫系统项目竣工环境保护验收监测报告表

编制单位：黑龙江岁宝热电有限公司

建设单位：黑龙江岁宝热电有限公司

2023年02月

建设单位法人代表：      （签字）

编制单位法人代表：      （签字）

项 目 负 责 人：刘洋

填    表    人：刘洋

建设单位：黑龙江岁宝热电有限公司（盖章）

电话：13654578800

传真：

邮编：150300

地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区延川北大街

编制单位：黑龙江岁宝热电有限公司（盖章）

电话：13654578800

传真：

邮编：150300

地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区延川北大街

表一

| 建设项目名称 | 城南热源新建一套脱硫系统项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 黑龙江岁宝热电有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 哈尔滨市阿城区牌路大街六中南侧110m |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 非生产类项目 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 非生产类项目 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019.11 | 开工建设时间 | 2021.04 |  |  |
| 调试时间 | 2022.12.20~2023.01.05 | 验收现场监测时间 | 2023.01.07~2023.01.08 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 哈尔滨市阿城生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 哈尔滨洁沃环保技术服务有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 山东大美自然工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 山东大美自然工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2816万元 | 环保投资总概算 | 2816万元 | 比例 | 100% |
| 实际总概算 | 1110万元 | 实际环保投资总概算 | 1110万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； 4、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.04.29修订，2020.09.01实施）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.22）； |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 9、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办［2015］52号） 10、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）； 11、《黑龙江省环境保护厅关于建设项目环境保护设施验收的工作指引（试行）》（2018.8.23）； 12、《关于进一步优化审批流程试行差别化环评管理的通知》（环保厅文件[2019]132号，黑龙江省生态环境厅，2019年8月25日）； 13、《城南热源新建一套脱硫系统项目环境影响报告表》；（2019.11）； 14、哈尔滨市阿城生态环境局《关于对城南热源新建一套脱硫系统项目环境影响报告表的批复》阿环审表[2019]040号； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、本项目厂界西侧（牌路大街，城市次干道）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表1-1 噪声排放标准 污染物项目; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类; 60; 50. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的4类; 70; 55. 2、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 3、本项目2×116MW循环流化床锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《哈尔滨市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（哈政规[2019]3号）和《哈尔滨市2019年打赢蓝天保卫战实施方案》（哈政办规[2019]6号）中的相关要求，哈尔滨市环保局关于印发《哈尔滨市2018年度燃煤锅炉整治实施方案》（哈环发[2018]9号）中燃煤锅炉超低排放限值要求；林格曼黑度、汞及其化合物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表3特殊限值要求；石灰仓排放的粉尘排放速率及排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 表1-2 废气排放标准 污染物; 排气筒高度; 标准限值; 执行标准. 颗粒物; /; 10mg/m3; 哈尔滨市环保局关于印发《哈尔滨市2018年度燃煤锅炉整治实施方案》（哈环发[2018]9号）中燃煤锅炉超低排放限值要求. 二氧化硫; /; 35mg/m3. 氮氧化物; /; 50 mg/m3. 林格曼 黑度; /; 1级; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表3特殊限值要求. 汞及其化合物; /; 0.05mg/m3. 颗粒物; 15m; 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 3.5kg/h. |

表二

工程建设内容： 一、项目概况 本项目位于哈尔滨市阿城区牌路大街六中南侧110m，黑龙江岁宝热电有限公司城南分厂院内锅炉间附近空地。厂区中心位置地理坐标为东经126.97333932，北纬45.52201688，项目主要建设内容包括2×116MW循环流化床锅炉各配一套布袋除尘器、一套脱硫系统、一套脱硝系统。2×116MW循环流化床锅炉脱硫均采用干法脱硫+炉内喷钙系统；1#116MW循环流化床锅炉脱硝采用干法脱硝+SCR系统，2#116MW循环流化床锅炉脱硝采用干法脱硝系统。本项目2×116MW循环流化床锅炉全年运行时间4392h。工程建设情况见表2-1。 表2-1项目组成一览表 类别; 单项 工程; 环评设计情况; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 脱硫系统; 脱硫塔、脱硫剂制备系统、烟气系统、SO2吸收氧化系统、石膏脱水系统、疏放系统、工艺水系统、管道系统、电气系统、热控系统; 2×116MW循环流化床锅炉脱硫均采用干法脱硫+炉内喷钙系统; 脱硫工艺改变为干法脱硫+炉内喷钙. 脱硝系统; /; 1#116MW循环流化床锅炉脱硝采用干法脱硝+SCR系统，2#116MW循环流化床锅炉脱硝采用干法脱硝系统; 较环评增加2套脱硝设备. 除尘系统; /; 2×116MW循环流化床锅炉各配备一套布袋除尘器除尘; 较环评增加2套除尘设备. 储运工程; 石灰石仓; 设置1间有效容积50m3的石灰石仓，3天的石灰石耗量; 建设一座59m3石灰石仓; 石灰石仓容积增加9 m3. 气力除灰系统; 采用一套PLC进行控制，负责全部控制设备的设计与供货; 2×116MW循环流化床锅炉各配备1套PLC进行控制，负责全部控制设备的设计与供货; 较环评增加1套PLC. 续表2-1项目组成一览表 储运工程; 临时储灰罐; 1000m3钢制结构临时储灰罐。约为20d的存储量; 本项目采用气力除灰系统进行除灰，灰斗的灰集中收集后运用密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂，因此未建设临时储灰罐; 未建设临时储灰罐. 煤场; 煤场建设在厂区东南侧，占地面积3735m2，设置防风抑尘网; 煤场建设在厂区东南侧，占地面积3735m2，设置防风抑尘网; 与环评设计一致. 灰渣; 渣库位于厂区西北侧，建筑面积70.2m2，渣库封闭；灰暂存于灰斗中，无单独临时封闭灰库; 渣库位于厂区西北侧，建筑面积70.2m2，渣库封闭；灰暂存于灰斗中，无单独临时封闭灰库; 与环评设计一致. 干法脱硝间; /; 设置2座干法脱硝间，建筑面积分别为74.25m2（闲置）和76m2，内设尿素料斗; 较环评新增2座干法脱硝间，其中1座闲置. 尿素存储间; /; 建筑面积为173.25m2，用于存储尿素; 较环评新增1座尿素存储间. 脱硫间; /; 建筑面积80m2，用于暂存小苏打，内设小苏打料斗; 较环评新增1座脱硫间. 公用工程; 供电; 依托现有，项目用电由厂区变电所提供; 依托现有，项目用电由厂区变电所提供; 与环评设计一致. 供水; 依托现有，由厂区自打井提供。锅炉补充水化学处理采用预处理工艺为地下水→过滤器→超滤→二级反渗透→EDI→水箱→水泵→主厂房; 依托现有，由厂区自打井提供。锅炉补充水化学处理采用预处理工艺为地下水→过滤器→钠离子交换器→水箱→水泵→主厂房; 锅炉补充水化学处理方式改变. 排水; 依托现有排水系统。本项目不新增员工，无生活污水新增；脱硫废水经过处理后回用于脱硫系统。采用脱硫废水→中和→絮凝→沉淀→清水池→回用返回脱硫系统重复利用，不外排; 依托现有排水系统。本项目不新增员工，无生活污水新增，脱硫采用干法脱硫+炉内喷钙系统，无脱硫废水产生; 无脱硫废水产生. 供热; 供热由厂区锅炉提供; 依托现有，供热由厂区锅炉提供; 与环评设计一致. 续表2-1项目组成一览表 环保工程; 固体废物; 项目无新增生活垃圾废物产生，产生的废脱硫渣及石灰仓和临时储灰罐布袋除尘器收集的粉尘全部在厂区内暂存，定期运用密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂，用于生产水泥进行综合利用; 项目无新增生活垃圾废物产生；采用干法脱硫+炉内喷钙技术，无脱硫副产物产生；布袋除尘器收集的粉尘（包含石灰仓布袋除尘器收集粉尘及灰斗中布袋除尘器收集的粉尘），定期由密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂; 未建设临时储灰罐，无脱硫副产物产生. 噪声; 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、厂区绿化等措施; 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、厂区绿化措施; 与环评设计一致. 废水; 依托现有排水系统。本项目不新增员工，无生活污水新增；脱硫废水经过处理后回用于脱硫系统。采用脱硫废水→中和→絮凝→沉淀→清水池→回用返回脱硫系统重复利用，不外排; 依托现有排水系统。本项目不新增员工，无生活污水新增；本项目采用干法脱硫+炉内喷钙技术，无脱硫废水产生; 无脱硫废水产生. 废气; 2×116MW循环流化床锅炉采用现有布袋除尘器（除尘效率99.9%），新建石灰石-石膏脱硫法（脱硫效率95%），现有SNCR脱硝系统（脱硝效率50%），处理后经1个100m高脱硫塔塔顶达标排放。临时储灰罐及石灰石粉仓顶部分别安装布袋除尘器，除尘效率99%，废气经布袋除尘器处理后分别经15m高排气筒达标排放; 1#116MW锅炉采用布袋除尘器除尘、干法脱硫+炉内喷钙脱硫、干法脱硝+SCR脱硝；2#116MW锅炉采用布袋除尘器除尘、干法脱硫+炉内喷钙脱硫、干法脱硝，处理后的烟气经120m高DA001烟囱排放；石灰石仓顶部安装布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放; 本项目不建设临时储灰罐，因此该部分不产生粉尘；增加除尘及脱硝工艺；锅炉烟气排放方式由100m高脱硫塔改为120m高烟囱. 依托现有，炉渣暂存于临时储渣仓，灰斗的灰集中后装车，采用全封闭储运。渣库封闭；碎煤及煤炭输送过程封闭；煤场洒水抑尘、设置防风抑尘网; 依托现有，炉渣暂存于临时储渣仓，灰斗的灰集中收集后由密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂。渣库封闭；碎煤及煤炭输送过程封闭；煤场洒水抑尘、设置防风抑尘网; 与环评设计一致. 二、生产设备 项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 环评; 实际; 单位. 工艺系统设备. 1; 石灰石制备系统. 1.1; 石灰石仓; 1; 1; 座; 与环评设计一致. 1.2; 仓顶除尘器; 1; 1; 台. 1.3; 手动插板阀; 1; 1; 个. 1.4; 电动插板阀; 1; 1; 个. 1.5; 真空释放阀; 1; 1; 个. 1.6; 称重给料机; 1; 0; 条; 未设置. 1.7; 石灰石浆液箱; 1; 0; 座. 1.8; 石灰石浆液箱搅拌器; 1; 0; 台. 1.9; 石灰石浆液泵; 2; 0; 台. 1.10; 给料机; /; 1; 台; 新增给料机1台. 2; 烟气系统. 2.1; 原烟道; 1; 1; 套; 与环评设计一致. 2.2; 净烟道; 1; 3; 套. 2.3; 原烟气挡板; 1; 3; 套. 2.4; 原烟道膨胀节; 1; 1; 套. 2.5; 净烟道膨胀节; 1; 1; 套. 2.6; 事故喷淋系统; 1; 0; 套; 未设置. 3; SO2吸收系统. 3.1; 吸收塔; 1; 0; 座; 未设置. 3.2; 喷淋系统及管道; 2; 0; 层. 3.3; 喷嘴; 1; 0; 套. 3.4; 除雾器; 1; 0; 套. 3.5; 除雾器冲洗水管; 1; 0; 套. 3.6; 除雾器冲洗喷嘴; 1; 0; 套. 3.7; 循环泵; 2; 0; 台. 3.8; 循环泵入口滤网; 2; 0; 个. 3.9; 氧化风机; 2; 0; 台. 3.10; 塔内氧化空气系统; 2; 0; 套. 3.11; 石膏排出泵; 2; 0; 台. 3.12; 石膏排出泵入口滤网; 2; 0; 个. 3.13; 吸收塔搅拌器; 3; 0; 台. 4; 石膏脱水系统. 4.1; 石膏旋流器; 1; 0; 台; 未设置. 4.2; 真空皮带脱水机; 1; 0; 台. 4.3; 真空泵; 1; 0; 台. 续表2-2 项目主要生产设备一览表 4.4; 气液分离灌; 1; 0; 台; 未设置. 4.5; 冲洗水箱; 1; 0; 个. 4.6; 冲洗水泵; 1; 0; 个. 5; 工艺水系统. 5.1; 工艺水箱; 1; 0; 座; 未设置. 5.2; 工艺水泵; 2; 0; 台. 5.3; 除雾器冲洗水泵; 2; 0; 台. 6; 压缩空气系统. 6.1; 仪用压缩空气罐; 1; 1; 台; 与环评设计一致. 7; 除尘系统. 7.1; 布袋除尘器; 0; 2; 套; 较环评新增除尘系统. 9; 脱硫系统. 9.1; 输送风机; 0; 2; 套; 较环评新增脱硫系统. 9.2; 1.8m3料仓; 0; 0; 台. 9.3; 计量称重模块; 0; 1; 套. 9.4; 喂料螺旋; 0; 2; 套. 9.5; 称重螺旋; 0; 2; 套. 9.6; 变频分级电机; 0; 2; 套. 9.7; 破碎电机; 0; 2; 套. 9.8; 振达器; 0; 1; 套. 9.9; 单轨行车; 0; 1; 套. 10; 脱硝系统. 10.1; CY干粉输送泵; 0; 2; 套; 较环评新增脱硝系统. 10.2; 真空泵; 0; 1; 套. 10.3; 收粉器; 0; 2; 套. 10.4; 1.2m3料仓; 0; 1; 台. 10.5; 计量称重模块; 0; 2; 套. 10.6; 分配模块; 0; 2; 套. 10.7; CY脱硝喷射模块; 0; 2; 套. 10.8; 干粉输送管线; 0; 2; 套. 10. 9; 变频给料器; 0; 2; 套. 10.10; 混合器; 0; 2; 套. 10.11; 催化剂; 0; 1; 套. 10.12; 排气风机; 0; 2; 套. 工艺系统材料. 1; 防腐; 1; 1; 套; 与环评设计一致. 2; 保温; 1; 1; 套. 3; 楼梯、平台; 1; 1; 套. 续表2-2 项目主要生产设备一览表 4; 系统管道、材料. 4.1; 管道; 1; 1; 套; 与环评设计一致. 4.2; 阀门及附件; 1; 1; 套. 三、项目投资情况 项目环保投资见表2-3。 表2-3环境保护投资一览表 项目; 环评; 实际; 备注. 环保投资措施; 投资; 环保投资措施; 投资. 运营期; 废水; 脱硫废水经过处理后回用; 2816; /; /; 与环评设计相比总投资减少. 噪声; 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、厂区绿化等措施; 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、厂区绿化; 5. 固体废物; 收集、运输; 收集、运输; 3. 废气; 一套石灰石-石膏脱硫系统、1个100m高的脱硫塔、布袋除尘器; 2套干法脱硫+炉内喷钙系统、1套干法脱硝系统、1套干法脱硝系统+SCR、3个布袋除尘器; 1102. 合计; /; 2816; /; 1110. 辅材料消耗及水平衡： 一、原辅料 项目原辅材料见下表。 表2-4 项目原辅材料一览表 原辅材料; 用量（t/d）. 环评; 实际; 环评; 实际. 石灰石; 石灰石; 9.30; 10.12. /; 小苏打; /; 3.29. /; 尿素; /; 292.5. 二、水平衡 本项目不新增员工，无新增生活用水；本项目采用干法脱硫+炉内喷钙系统，因此无脱硫用水新增。 主要工艺流程及产污环节： 一、工艺流程 1#锅炉 锅炉烟气 2#锅炉 干法脱硫 干法脱硫 干法脱硝+SCR 干法脱硝 布袋除尘器 布袋除尘器 烟囱 锅炉烟气 石灰石+小苏打 石灰石+小苏打 尿素 尿素 黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂 灰 黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂 灰 图2-1 运营期工艺流程及排污节点图 （一）干法脱硫 （1）从锅炉引出的烟气沿烟道进入脱硫反应，在脱硫反应器内喷入小苏打超细粉进行脱硫。喷入的小苏打（主要成分：碳酸氢钠）与烟道内烟气中的SO2及其他酸性介质充分接触，发生快速化学反应，SO2等酸性介质被吸收净化。脱硫后粉状颗粒产物随气流进入超净布袋除尘器进一步脱硫和除尘。在布袋除尘器内，吸附在滤材表面的脱硫剂继续同烟气中的酸性物质发生反应，烟气中的酸性物质含量进一步降低。经过布袋除尘过滤后的净烟气被引风机引出，送入烟囱排放。 （2）炉内干法脱硫过程主要分为石灰石煅烧分解、硫的析出与氧化、固硫反应三个步骤。在炉膛内石灰石中的CaCO煅烧分解为CaO，析出CO2时.会生成并扩大CaO中的孔隙，增大其表面积。煅烧生成的CaO与煤中析出的SO2反应生成CaSO4，SO2由气态转化人固态化合物，实现脱硫目的。 （二）干法脱硝 （1）干法脱硝：工艺流程是根据NOX的高低，科学合理地将尿素颗粒通过管道和喷枪均匀喷入750-960℃的锅炉炉膛，直接在炉膛内生成化学反应，脱硝反应为还原反应，产物为氮气。 （2）SCR： SCR即为选择性催化还原技术。SCR催化反应器布置方式一般采用高尘布置方式，即布置在省煤器和空预器之间的高温烟道内。在该位置，烟气温度能够达到反应的最佳温度。 （三）布袋除尘器除尘 布袋除尘器的滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器高的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。

表2-5环境保护措施的落实情况 环评审批意见; 落实情况; 备注. 项目选址位于哈尔滨市阿城区牌路大街六中南侧110米处，黑龙江岁宝热电有限公司城南分厂院内锅炉房东侧空地。厂区南侧为东环大街（城市支路），隔路为阿城体育文化中心；西侧为牌路大街（城市次干道），隔路为新龙城小区；北侧为民房及阿城六中；东侧为农田; 本项目选址位于哈尔滨市阿城区牌路大街六中南侧110米处，黑龙江岁宝热电有限公司城南分厂院内锅炉间附近空地。厂区四周情况未发生变化; 本项目在黑龙江岁宝热电有限公司城南分厂院内锅炉间附近空地加设干法脱硝系统及布袋除尘设备，厂区内部选址发生变化. 新建一套石灰石一石膏法脱硫系统、气力除灰系统和一个1000立方米钢制临时储灰罐，为2×116MW循环流化床锅炉配建一个100米高脱硫塔。本项目不新增劳动定员; 建设2套脱硫系统（方法均为干法脱硫+炉内喷钙）、2套气力除灰系统、59m3石灰石仓、2套除尘系统（方法均为布袋除尘器除尘）和2套干法脱硝系统（1#116MW循环流化床锅炉脱硝方法为干法脱硝+SCR系统，2#116MW循环流化床锅炉脱硝方法为干法脱硝系统）。本项目不新增劳动定员; 脱硫方式改变，由湿法脱硫改为干法脱硫；新增锅炉配套环保设施-除尘系统、脱硝系统；灰由密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂，因此不设置临时储灰罐. 脱硫废水经处理后回用于脱硫塔，不外排; 本项目采用干法脱硫+炉内喷钙技术，无脱硫废水产生; 采用干法系统脱硫，无脱硫废水产生. 在原有炉内脱硫基础上新建一套烟气脱硫装置，采用双碱法脱硫（石灰石石膏法），脱硫效率95%，二氧化琉排放浓度可满足燃煤锅炉超低排放限值35mg/m3要求; 本项目1#116MW锅炉采用布袋除尘器除尘、干法脱硫+炉内喷钙脱硫、干法脱硝+SCR脱硝，2#116MW锅炉采用布袋除尘器除尘、干法脱硫+炉内喷钙脱硫、干法脱硝，验收监测期间颗粒物、二氧化硫及氮氧化物均满足哈尔滨市环保局关于印发《哈尔滨市2018年度燃煤锅炉整治实施方案》（哈环发[2018]9号）中燃煤锅炉超低排放限值要求，林格曼黑度和汞及其化合物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表3特殊限值要求; 本项目增设除尘及脱硝环保设施；脱硫方式由湿法脱硫改为干法脱硫，无废水及固废污染物产生. 续表2-5环境保护措施的落实情况 石灰仓顶部及临时储灰罐仓顶部安装布袋除尘器，处理后的废气经15米排气简排放，颗粒物排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求; 石灰仓顶部安装布袋除尘器，废气经15米排气筒排放，验收期间颗粒物的排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB3096-1996)表2标准要求; 灰由密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂，因此不设置临时储灰罐. 选用低噪声设备，采取减振措施后，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求，其余厂界噪声符合2类标准要求; 本项目选用低噪声设备，采取厂房隔声、减振、厂区绿化措施后，验收监测期间西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求，其余厂界噪声符合2类标准要求; 已落实. 布袋除尘器收集的粉尘、脱硫渣和沉淀池沉渣厂区内统一收集外运综合利用。; 布袋除尘器收集的粉尘定期运用密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂; 本项目采用干法脱硫+炉内喷钙技术，无脱硫副产物及淀池沉渣产生. 项目变动情况 本项目工程内容发生变动，具体变动情况见表2-6。 表2-6项目变动情况一览表 序号; 环评及批复要求; 实际建设情况; 变动原因. 1; 项目选址位于哈尔滨市阿城区牌路大街六中南侧110米处，黑龙江岁宝热电有限公司城南分厂院内锅炉房东侧空地。厂区南侧为东环大街（城市支路），隔路为阿城体育文化中心；西侧为牌路大街（城市次干道），隔路为新龙城小区；北侧为民房及阿城六中；东侧为农田; 本项目选址位于哈尔滨市阿城区牌路大街六中南侧110米处，黑龙江岁宝热电有限公司城南分厂院内锅炉间附近空地。厂区四周情况未发生变化。; 本项目在黑龙江岁宝热电有限公司城南分厂院内锅炉间附近空地增加干法脱硝系统及布袋除尘设备，厂区内部选址发生变化，但不属于重大变动. 续表2-6项目变动情况一览表 2; 新建一套石灰石一石膏法脱硫系统、气力除灰系统和一个1000立方米钢制临时储灰罐，为2×116MW循环流化床锅炉配建一个100米高脱硫塔。本项目不新增劳动定员; 建设2套脱硫系统（方法均为干法脱硫+炉内喷钙）、2套气力除灰系统、59m3石灰石仓、2套除尘系统（方法均为布袋除尘器除尘）和2套干法脱硝系统（1#116MW循环流化床锅炉脱硝方法为干法脱硝+SCR系统，2#116MW循环流化床锅炉脱硝方法为干法脱硝系统）。本项目不新增劳动定员; 本项目脱硫方式改变，由湿法脱硫改为干法脱硫，因此不设置脱硫塔；新增锅炉配套环保设施-除尘系统、脱硝系统，降低颗粒物及氮氧化物排放浓度，减少颗粒物及氮氧化物排放量，因此不属于重大变动。本项目灰采用密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂，因此不设置临时储灰罐，不属于重大变动. 3; 脱硫废水经处理后回用于脱硫塔，不外排; 本项目采用干法脱硫+炉内喷钙技术，无脱硫废水产生; 本项目采用干法系统脱硫，无脱硫废水产生，不属于重大变动. 4; 在原有炉内脱硫基础上新建一套烟气脱硫装置，采用双碱法脱硫（石灰石石膏法），脱硫效率95%，二氧化琉排放浓度可满足燃煤锅炉超低排放限值35mg/m3要求; 本项目1#116MW锅炉采用布袋除尘器除尘、干法脱硫+炉内喷钙脱硫、干法脱硝+SCR脱硝，2#116MW锅炉采用布袋除尘器除尘、干法脱硫+炉内喷钙脱硫、干法脱硝，验收监测期间颗粒物、二氧化硫及氮氧化物均满足哈尔滨市环保局关于印发《哈尔滨市2018年度燃煤锅炉整治实施方案》（哈环发[2018]9号）中燃煤锅炉超低排放限值要求，林格曼黑度及汞及其化合物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表3特殊限值要求; 本项目增设除尘及脱硝环保设施，降低颗粒物及氮氧化物排放浓度，减少颗粒物及氮氧化物排放量，因此不属于重大变动；本项目脱硫方式改变，由湿法脱硫改为干法脱硫，环评中预测排放量为21.07t/a，实际排放量为2.503t/a，污染物实际排放量减少，因此不属于重大变动. 续表2-6项目变动情况一览表 5; 石灰仓顶部及临时储灰罐仓顶部安装布袋除尘器，处理后的废气经15米排气简排放，颗粒物排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求; 石灰仓顶部安装布袋除尘器，废气经15米排气筒排放，验收期间颗粒物的排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB3096-1996)表2标准要求; 为减少污染物产生及土地面积，因此不设置临时储灰罐，灰采用密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂，不属于重大变动. 6; 布袋除尘器收集的粉尘、脱硫渣和沉淀池沉渣厂区内统一收集外运综合利用; 布袋除尘器收集的粉尘定期运用密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂; 由于本项目采用干法脱硫+炉内喷钙技术，无脱硫副产物及淀池沉渣产生，不属于重大变动. 7; 设置1间有效容积50m3的石灰石粉仓，3天的石灰石耗量; 建设一座59m3石灰石仓; 为增加石灰石储存能力，石灰石仓容积增加9m3，不属于重大变动. 8; 采用一套PLC进行控制，负责全部控制设备的设计与供货; 2×116MW循环流化床锅炉各配备1套PLC进行控制，负责全部控制设备的设计与供货; 为企业更加方便控制设备，因此每台锅炉需配备1套PLC，较环评增加1套PLC系统，不属于重大变动. 9; /; 新增2座干法脱硝间（其中1座闲置）、1座尿素存储间、1座脱硫间; 为减少二氧化硫及氮氧化物排放量，本项目增设环保设施脱硝系统及改变脱硫方式，因此增加脱硝、脱硫系统配套辅助设施厂房，但不属于重大变动. 10; 环评中要求设备见表2-2；环评中使用原辅料见表2-4; 实际建设设备见表2-2；实际使用原辅料见表2-4; 由于新增环保设施-除尘系统及脱硝系统，因此导致除尘设备及脱硝设备增加及脱硝过程新增尿素使用量；脱硫方法由湿法脱硫改为干法脱硫，因此脱硫设备发生改变，脱硫石灰石使用量增加及新增小苏打使用量，但不属于重大变动. 续表2-6项目变动情况一览表 11; 环评中环保投资为2816万元; 实际建设环保投资为1110万元; 由于环评中脱硫方法为湿法脱硫，需要建设脱硫塔、沉淀池等辅助设施，实际建设为干法脱硫，无需建设脱硫塔及沉淀池等辅助设施，因此环保投资减少，但不属于重大变动. 12; 2×116MW循环流化床锅炉烟气经处理后经1个100m高脱硫塔塔顶达标排放; 2×116MW循环流化床锅炉烟气经处理后处理后的烟气经120m高DA001烟囱排放; 本项目脱硫方式改变，由湿法脱硫改为干法脱硫，因此不设置脱硫塔，锅炉烟气排放方式发生改变. 本项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，我部在关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）中明确，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。 根据上表可知，本项目在黑龙江岁宝热电有限公司城南分厂院内锅炉间附近空地增加干法脱硝系统及布袋除尘设备，厂区内部选址发生变化；本项目脱硫方式改变，由湿法脱硫改为干法脱硫，环评中二氧化硫预测排放量为21.07t/a，实际二氧化硫排放量为2.503t/a，二氧化硫排放量减少；新增锅炉配套环保设施-除尘系统、脱硝系统，降低颗粒物及氮氧化物排放浓度，减少颗粒物及氮氧化物排放量；本项目灰采用密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂，因此不设置临时储灰罐；本项目采用干法系统脱硫，无脱硫废水、无脱硫副产物及淀池沉渣产生；为减少污染物产生及土地面积，因此不设置临时储灰罐，灰采用密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂；为增加石灰石储存能力，石灰石仓容积增加9m3；为企业更加方便控制设备，因此每台锅炉需配备1套PLC，较环评增加1套PLC系统；为减少二氧化硫及氮氧化物排放量，本项目增设环保设施脱硝系统及改变脱硫方式，因此增加脱硝、脱硫系统配套辅助设施厂房；由于新增环保设施-除尘系统及脱硝系统，因此导致除尘设备及脱硝设备增加及脱硝过程新增尿素使用量；脱硫方法由湿法脱硫改为干法脱硫，因此脱硫设备发生改变，脱硫石灰石使用量增加及新增小苏打使用量；由于环评中脱硫方法为湿法脱硫，需要建设脱硫塔、沉淀池等辅助设施，实际建设为干法脱硫，无需建设脱硫塔及沉淀池等辅助设施，因此环保投资减少；本项目脱硫方式改变，由湿法脱硫改为干法脱硫，因此不设置脱硫塔，锅炉烟气排放方式发生改变。 本项目变动情况未导致污染物排放种类及排放量增加，因此，本项目变动情况未导致环境影响显著变化，因此不属于重大变动，可以直接纳入竣工环境保护验收管理。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 一、噪声 本项目噪声源主要来自于除尘、脱硫、脱硝设备噪声，采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、厂区绿化措施。噪声监测点位设在厂界四周，详见下图3-1。 图3-1噪声测点位示意图 二、废水 本项目不新增员工，无生活污水新增。本项目采用干法脱硫+炉内喷钙技术，无脱硫废水产生。 三、固体废物 项目无新增生活垃圾废物产生；脱硫采用干法脱硫+炉内喷钙技术，无脱硫副产物及沉淀池沉渣产生；布袋除尘器收集的粉尘定期运用密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂。 四、废气 本项目1#116MW循环流化床锅炉设置布袋除尘器除尘、干法脱硝+SCR脱硝及干法脱硫+炉内喷钙脱硫，烟气中颗粒物、氮氧化物及二氧化硫分别经除尘、脱硝、脱硫处理后由120m高DA001烟囱排放。2#116MW循环流化床锅炉设置布袋除尘器除尘、干法脱硝及干法脱硫+炉内喷钙脱硫，烟气中颗粒物、氮氧化物及二氧化硫分别经除尘、脱硝、脱硫处理后由120m高DA001烟囱排放。石灰石仓设置布袋除尘器，粉尘经由15m高排气筒排放。监测点位见下图3-2、3-3。 图3-2 锅炉废气测点位示意图 图3-3 石灰石仓废气监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、结论 1、项目基本情况 城南116MW热水锅炉脱硫系统改造项目建设地点位于哈尔滨市阿城区牌路大街六中南侧110m处黑龙江岁宝热电有限公司城南车间院内，为现有的2×116MW循环流化床热水锅炉配一个脱硫塔，新建气力除灰系统和一个1000m3钢制临时储灰罐。项目总投资预计2816万元，全部为环保投资。 2、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》鼓励类“四、电力 17、燃煤发电机组脱硫、脱硝及复合污染物治理”以及“二十二 城市基础设施 11、城镇集中供热建设和改造工程”， “三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、三废综合利用及治理工程”，因此本次项目的建设符合国家产业政策要求。 3、评价区域环境质量现状结论 （1）环境空气 根据《2018年哈尔滨市环境质量概要》，哈尔滨市城区环境空气质量达标天数为310天，占全年有效监测天数（362天）的85.6%，与上年相比增加11.4%，重度污染及以上8天，与上年相比减少21天。超标天数中首要污染物39天为细颗粒物（PM2.5），3天为可吸入颗粒物（PM10），10天为臭氧。细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、二氧化硫年均值分别为39微克/立方米、65微克/立方米、37微克/立方米、20微克/立方米；一氧化碳日均值第95百分位浓度1.3毫克/立方米，臭氧日均值第90百分位浓度136微克/立方米。细颗粒物（PM2.5）年评价超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、二氧化硫年均值、一氧化碳日均值、臭氧8h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本项目所在区域为不达标区。 （2）地表水环境 本项目所在区域地表水体为阿什河，马鞍山水文站至阿城与哈尔滨市交界段。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》规划，该段区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体的标准。根据《2018年哈尔滨市环境质量概要》中可知，2018年松花江哈尔滨江段水质总体状况为轻度污染。按年均值评价，朱顺屯、大顶子山、摆渡镇、牡丹江口下、宏克力和佳木斯上6个断面水质均符合Ⅲ类标准，阿什河口下、呼兰河口下、牡丹江河口上3个断面水质均符合IV类标准，除牡丹江口上断面未达到水体功能区规划目标，其余8个断面均达到水体功能区规划目标。因此该段水质监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体功能规划的要求。 三、声环境 根据《2018年哈尔滨市环境质量概要》，城区区域声环境质量为一般（三级）。城区昼间区域声环境等效声级范围为45.2-78.7分贝，等效声级面积加权平均值为59.4分贝，与上年相比上升0.2分贝；城区夜间区域声环境等效声级范围为40.6-73.6分贝，等效声级面积加权平均值为52.7分贝。 根据哈尔滨新巨环保科技有限公司2018年1月31日的监测数显示，昼间噪声值在53.5~55.1dB(A)之间，夜间噪声值在48.1~48.6dB(A)之间。西侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准（4类：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)），其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准（2类：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响评价结论 项目施工期的工程内容较为简单，主要为脱硫设备的安装调试。由于施工期很短，且无土建、装修等工程施工，设备安装调试过程中不会产生明显的环境问题。施工期人员产生的生活污水、生活垃圾均依托现有厂区内的设施处理，不会对周围环境造成影响。因此，本项目施工期对周边环境无明显影响。 （2）运营期环境影响评价结论 ①大气环境影响分析 本项目新建一套石灰石-石膏法脱硫系统，本项目属于环保治理项目，项目实施的本身不新增环境空气污染物的排放，不会对环境空气构成污染影响。同时，本项目实施后将对黑龙江岁宝热电有限公司的环境空气污染物的排放产生削减作用，从而对本区域以及周边区域的环境空气质量产生正面影响。 本次项目建成后，采用石灰石-石膏法脱硫，脱硫效率为95%，处理后的废气分别经100m高脱硫塔塔顶排放，2×116MW循环流化床锅炉SO2排放浓度为15.38mg/m3，可满足《哈尔滨市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（哈政规[2019]3号）和《哈尔滨市2019年打赢蓝天保卫战实施方案》（哈政办规[2019]6号）中燃煤锅炉超低排放限值35mg/m3。项目在石灰仓及临时储灰罐顶部分别安装布袋除尘器，除尘效率为99%，废气分别经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度分别为11.6 mg/m3、14.28mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 因此，本项目运营期间对周围环境空气影响较小。 ②水环境影响分析 石灰石浆液由输送泵打入脱硫塔内，烟气与其充分接触，进行吸收反应，经脱硫塔浆液排出泵排出，送脱水系统进行脱水。脱硫废水处理后用于石灰浆液制备和脱硫塔补充用水，不外排。 ③噪声污染影响分析 脱硫塔噪声主要是各设备运转时产生的噪声，噪声声级在85-90dB(A)之间，使用低噪声设备，安装基础减振等措施，并在进风口加消声器等措施后，厂界西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。对周围声环境影响较小。 ④固体废物影响分析 石灰仓及临时储灰罐布袋除尘器收集的粉尘、脱硫渣和脱硫废水沉淀池沉渣在厂区内统一收集，运用密闭罐车全部运输至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂综合利用。 ⑤环境风险分析 本项目主要新建一套石灰石-石膏法脱硫系统，不新增环境风险。黑龙江岁宝热电有限公司（城南车间）已建立较为完善的风险应急体系，于2017年8月29日编制完成了《黑龙江岁宝热电有限公司（城南车间）突发环境事件应急预案》，并已在哈尔滨市阿城区环境保护局备案（见附件），因此本项目的风险应急预案可纳入全厂风险应急管理体系。综上，本项目的环境风险在可接受范围内。 5、综合结论 综上所述，本项目为低硫减排项目，符合国家发展的有关政策，在各项污染治理措施（含本评价建议措施）实施，确保全部污染物达标排放的前提下，对哈尔滨市的环境质量影响较小，从环境保护角度而言是可行的。 建议 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、现有2×116MW循环流化床热水锅炉颗粒物及氮氧化物排放浓度不能超低排放浓度限值要求，本项目建议企业加强布袋除尘器及现有脱硝系统的运行及管理控制，使得颗粒物及氮氧化物的排放浓度能超低排放浓度限值要求。 3、环境管理： （1）环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 （2）加强管理，使污染物尽量消除在源头，保持清洁，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。 二、审批部门审批决定 黑龙江岁宝热电有限公司： 你单位报送的由哈尔滨洁沃环保技术服务有限公司编制的《城南热源新建一套脱硫系统项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、哈尔滨市环境工程评估中心出具的《关于城南热源新建一套脱硫系统项目环境影响报告表的技术评估报告》、哈尔滨市阿城区环境监察大队出具的《城南热源新建一套脱硫系统项目踏查结果》收悉。我局对该报告表、评估报告和踏查结果进行了综合审查，审批意见如下： 一、项目选址位于哈尔滨市阿城区牌路大街六中南侧110米处，黑龙江岁宝热电有限公司城南分厂院内锅炉房东侧空地。厂区南侧为东环大街（城市支路），隔路为阿城体育文化中心；西侧为牌路大街（城市次干道），隔路为新龙城小区；北侧为民房及阿城六中；东侧为农田。 新建一套石灰石一石膏法脱硫系统、气力除灰系统和一个1000立方米钢制临时储灰罐，为2×116MW循环流化床锅炉配建一个100米高脱硫塔。本项目不新增劳动定员。 二、根据该报告表和评估报告结论，在认真落实报告表提出的各项环境保护防治措施的情况下，从环境保护角度分析，同意本项目在拟定地址建设。报告表可以作为项目实施、验收和环境管理的依据。 三、本项目在运营过程中要重点做好以下工作: 1.废水 脱硫废水经处理后回用于脱硫塔，不外排。 2.废气 在原有炉内脱硫基础上新建一套烟气脱硫装置，采用双碱法脱硫（石灰石石膏法），脱硫效率95%，二氧化琉排放浓度可满足燃煤锅炉超低排放限值35mg/m3要求。 石灰仓顶部及临时储灰罐仓顶部安装布袋除尘器，处理后的废气经15米排气简排放，颗粒物排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求。 3.噪声 选用低噪声设备，采取减振措施后，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求，其余厂界噪声符合2类标准要求。 4.固体废物 布袋除尘器收集的粉尘、脱硫渣和沉淀池沉渣厂区内统一收集外运综合利用。 四、项目单位在建造环保设施时，要严格按照环境影响报告表中提出的相关要求进行施工，不得擅自改动。 五、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按相关法律法规规定的程序办理环保验收手续。 六、本批复五年内有效。该项目在五年后开工建设或建 设的性质、规模、地点、工艺如发生重大变化，建设单位应 重新报批建设项目环境影响评价文件。 七、本批复仅说明该项目应符合环境保护相关要求，项目建设单位在项目开工建设前应依法取得其它相关部门的合法批件，确保项目的建设实施符合相关法律法规的规定。 哈尔滨市阿城生态环境局 二〇一九年十一月二十日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、质量保证 1、监测分析方法 监测分析方法和最低检出浓度见表5-1。 表5-1 监测分析方法 类别; 监测项目; 分析方法及标准; 方法检出限. 噪声 监测; 工业企业 环境噪声; 工业企业厂界噪声排放标准 GB12348-2008; /. 废气监测; 二氧化硫; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T57-2017; 15~14300mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014; 3mg/m3. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017; 1mg/m3. 汞及其 化合物; 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）(HJ543-2009; 0.0025mg/m3. 林格曼黑度; 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007; /. 2、监测仪器 本次验收监测仪器见表5-2。 表5-2 监测分析仪器名称及编号 类别; 监测项目; 监测分析仪器名称; 仪器型号及编号; 检定及校准情况. 噪声 监测; 工业企业厂界环境噪声; 多功能噪声分析仪; AWA 6228+/XJYQ-023-2017; 已检定. 声校准器; HS6020/XJYQ-029-2017; 已检定. 废气监测; 二氧化硫; 大流量烟尘（气） 测试仪; YQ3000-D/XJYQ-095-2017; 已检定. 氮氧化物; 大流量烟尘（气） 测试仪; YQ3000-D/XJYQ-095-2017; 已检定. 颗粒物; 大流量烟尘（气） 测试仪; YQ3000-D/XJYQ-095-2017; 已检定. 分析天平; AUW120D/XJYQ-046-2017; 已检定. 汞及其 化合物; 大气采样器; QC-3B/XJYQ-009-2017; 已检定. 冷原子吸收测汞仪; F732-VJ/XJYQ-035-2017; 已检定. 林格曼黑度; 林格曼烟气浓度图; ZK-LG30/XJYQ-074-2017; 已检定. ## 3、人员资质 参与本次验收人员均经过公司及外部培训，监测人员经过相关考核并持有合格证书，熟悉相关仪器的操作与使用，保证检测结果的准确性。 ## 二、质量控制 1、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声测量仪器性能均通过国家计量部门检定合格，测量前、后均用声级校准器（HS6020型）对所使用的噪声统计分析仪进行声学校准，灵敏度相差小于0.5dB(A)，见表5-3。 表5-3 噪声监测质量控制 噪声仪型号; 项目; 标准值 [dB（A）]; 校准值 [dB（A）]; 灵敏度 [dB（A）]; 标准 [dB（A）]; 备注. HS6020; 校准示值; 94.0; 93.9; -0.1; ≤0.5; 合格. 94.2; 0.2. 2、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 烟尘采样器在进入现场前已对采样器流量计和流速计等进行校核。废气监测质控情况见表5-4。 表5-4 废气监测分析方法及依据 监测项目; 仪器型号名称及编号; 设定 流量; 显示流量 （L/min）; 误差 （%）; 允许误差（%）; 是否 合格. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 大流量烟尘（气）测试仪（YQ3000-D/XJYQ-095-2017）; 30 L/min; 29.8; -0.7%; ±5%; 合格. 30.1; 0.3%; 合格. 29.8; -0.7%; 合格.

表六

验收监测内容： 一、噪声 本项目厂区噪声监测内容见下表6-1： 表6-1 噪声验收监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 厂界东侧1▲; 连续等效A声级; 昼间监测2次，夜间监测1次; 连续监测2天. 厂界南侧2▲. 厂界西侧3▲. 厂界北侧4▲. 二、废气 本项目有组织废气监测内容见下表6-2： 表6-2 废气固定源验收监测内容 废气名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 锅炉烟气; 2×116MW热水锅炉烟气总排放口（◎1）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物; 每天3次; 连续监测2天. 烟囱排放口（◎2）; 林格曼黑度; 每天1次; 连续监测2天. 石灰石仓粉尘; 石灰石仓除尘后 （◎3）; 颗粒物; 每天3次; 连续监测2天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间锅炉调试稳定，环保设施运行正常。 验收监测结果： 一、噪声 噪声监测结果见下表。 表7-1 噪声监测结果一览表单位：dB(A) 检测日期; 检测地点; 昼Leq; 夜Leq. 时间; 结果; 限值; 时间; 结果; 限值. 2023.01.07; ▲1厂界东侧; 08:00; 51; 60; 22:00; 40; 50. 15:00; 50. ▲2厂界南侧; 08:05; 51; 22:05; 42. 15:05; 52. ▲3厂界西侧; 08:10; 54; 70; 22:10; 45; 55. 15:10; 55. ▲4厂界北侧; 08:15; 52; 60; 22:15; 42; 50. 15:15; 53. 2023.01.08; ▲1厂界东侧; 08:00; 50; 60; 22:00; 41; 50. 15:00; 52. ▲2厂界南侧; 08:05; 50; 22:05; 40. 15:05; 51. ▲3厂界西侧; 08:10; 56; 70; 22:10; 44; 55. 15:10; 54. ▲4厂界北侧; 08:15; 52; 60; 22:15; 41; 50. 15:15; 52. 由上表可知：验收监测期间，西侧厂界昼间噪声最大值为56dB(A)，夜间噪声最大值为45dB（A），其余厂界昼间噪声最大值为53dB(A)，夜间噪声最大值为42dB（A），厂界西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 二、废气 锅炉烟气监测结果见表7-2~表7-4。 表7-2 2×116MW热水锅炉颗粒物、二氧化硫及氮氧化物废气监测结果一览表 采样 时间; 采样 地点; 项目; 实测 浓度 (mg/m3); 排放 浓度 (mg/m3); 烟气量 （m3/h）; 排放 速率 （kg/h）; 含氧量（%）; 标准 限值 (mg/m3). 2023.01.07; 2台116MW热水锅炉总排放口监测点位◎1; 颗粒物; 3.1; 4.5; 396321; 1.23; 10.7; 10. 3.0; 4.2; 385621; 1.15; 10.3. 3.2; 4.4; 378954; 1.23; 10.0. 二氧化硫; ND; ND; 396321; 0.59; 10.7; 35. ND; ND; 385621; 0.58; 10.3. ND; ND; 378954; 0.57; 10.0. 氮氧化物; 25; 36; 396321; 9.91; 10.7; 50. 22; 31; 385621; 8.48; 10.3. 24; 33; 378954; 9.09; 10.0. 2023. 01.08; 2台116MW热水锅炉 总排放口监测点位◎1; 颗粒物; 2.7; 3.9; 388152; 1.07; 10.4; 10. 2.9; 4.1; 370155; 1.06; 10.5. 2.5; 3.6; 361242; 0.90; 10.5. 二氧化硫; ND; ND; 388152; 0.58; 10.4; 35. ND; ND; 370155; 0.56; 10.5. ND; ND; 361242; 0.54; 10.5. 氮氧化物; 21; 30; 388152; 8.15; 10.4; 50. 29; 41; 370155; 10.73; 10.5. 27; 39; 361242; 9.75; 10.5. 注：ND为低于检出限 表7-3 2×116MW热水锅炉汞及其化合物废气监测结果一览表 采样时间; 采样地点; 项目; 检测结果（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. 2023.01.07; 2台116MW热水锅炉总排放口监测点位◎1; 汞及其 化合物; 0.0025L; 0.05. 0.0025L. 0.0025L. 2023.01.08; 0.0025L. 0.0025L. 0.0025L. 注：L为低于检出限。 表7-4 2×116MW热水锅炉林格曼黑度监测结果一览表 采样时间; 采样地点; 项目; 检测结果; 标准限值. 2023.01.07; 烟囱排放口◎2; 林格曼黑度; ＜1级; ≤1级. 2023.01.08; ＜1级. 由上表可知：验收监测期间，2×116MW热水锅炉烟囱排放颗粒物最大排放浓度为4.5mg/m3，二氧化硫均未检出，氮氧化物最大排放浓度为41mg/m3，排放浓度值符合哈尔滨市环保局关于印发《哈尔滨市2018年度燃煤锅炉整治实施方案》（哈环发[2018]9号）中燃煤锅炉超低排放限值要求。2×116MW热水锅炉烟囱排放汞及其化合物均未检出，林格曼黑度均＜1级，汞及其化合物和林合曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表3特殊限值要求。 石灰石仓排气筒废气监测结果见下表。 表7-5排气筒废气监测结果一览表 采样时间; 采样地点; 项目; 实测浓度 (mg/m3); 烟气量 （m3/h）; 排放速率 （kg/h）; 标准限值. 2023.01.07; 石灰仓顶部排气筒除尘后永久监测口◎3; 颗粒物; 7.2; 2314; 0.02; 120mg/m3 3.5kg/h. 8.8; 2258; 0.02. 9.5; 2375; 0.02. 2023.01.08; 10.5; 2327; 0.02. 8.9; 2264; 0.02. 9.7; 2289; 0.02. 由上表可知：验收监测期间，排气筒排放颗粒物最大排放浓度为10.5mg/m3，最大排放速率0.02kg/h，排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 四、污染物排放总量核算 根据本次验收监测结果，2×116MW热水锅炉全年运行时间4392h，计算该项目的污染物排放总量：二氧化硫。装卸石灰时间约为120h/a，计算该项目的污染物排放总量：工业粉尘。 二氧化硫平均排放速率为0.57kg/h，石灰石仓平均排放速率0.02kg/h。 二氧化硫排放量=0.57kg/h×4392h×10-3=2.503t/a 颗粒物=0.02kg/h×120h×10-3=0.002t/a 污染物排放总量见下表。 表7-5 污染物排放控制总量 类别; 总量控制项目; 环评核定排放总量; 本工程实际排放量; 是否符合环评总量 控制要求. 废气; 二氧化硫; 56.27t/a; 2.503t/a; 是. 工业粉尘; 0.207t/a; 0.002t/a. 由于新建脱硫系统代替原有脱硫系统，因此本工程二氧化硫核定排放量即为总体工程二氧化硫核定排放量。由上表可知，本项目污染物排放总量符合评估预测中总量控制指标。 环保设施去除效率： 一、废气治理设施 采样位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面积聚变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、边境管下游方向不小于6倍直径和局上述部件上游方向不小于3倍直径处。由于本项目除尘器前及除尘器后均距弯头、阀门、边境管下游方向小于6倍直径，2×116MW锅炉除尘器前及2×116MW锅炉除尘器前后均不满足监测条件。故无法计算出颗粒物去除效率。 本项目脱硝过程为炉内脱硝无法在净化措施处理前设置监测口，故无法检测废气治理措施的去除效率。 本项目脱硫过程为炉内脱硫无法在净化措施处理前设置监测口，故无法检测废气治理措施的去除效率。 采样位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面积聚变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、边境管下游方向不小于6倍直径和局上述部件上游方向不小于3倍直径处。由于本项目除尘器前距弯头、阀门、边境管下游方向小于6倍直径且粉尘进口位于仓内，无法满足监测条件，故无法得出工业粉尘去除效率。

表八

验收监测结论： 本次验收监测仅针对城南热源新建一套脱硫系统项目正常工况时（2023年01月07日~2023年01月08日）进行了验收监测。 一、噪声 验收监测期间，西侧厂界昼间噪声最大值为56dB(A)，夜间噪声最大值为45dB（A），其余厂界昼间噪声最大值为53dB(A)，夜间噪声最大值为42dB（A），厂界西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 二、固废 项目无新增生活垃圾废物产生；本项目采用干法脱硫+炉内喷钙技术，无脱硫副产物及沉淀池沉渣产生；布袋除尘器收集的粉尘定期运用密闭罐车运送至黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂。 三、废水 本项目不新增员工，无生活污水新增。本项目采用干法脱硫+炉内喷钙技术，无脱硫废水产生。 四、废气 验收监测期间，2×116MW热水锅炉烟囱排放颗粒物最大排放浓度为4.5mg/m3，二氧化硫均未检出，氮氧化物最大排放浓度为41mg/m3，排放浓度值符合哈尔滨市环保局关于印发《哈尔滨市2018年度燃煤锅炉整治实施方案》（哈环发[2018]9号）中燃煤锅炉超低排放限值要求。2×116MW热水锅炉烟囱排放汞及其化合物均未检出，林格曼黑度均＜1级，汞及其化合物和林合曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表3特殊限值要求。 验收监测期间，排气筒排放颗粒物最大排放浓度为10.5mg/m3，最大排放速率0.02kg/h，排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 综上所述，本项目已按照阿环审表[2019]040号文件及《城南热源新建一套脱硫系统项目环境影响报告表》（2019.11）要求，采取各项环保措施，经检测各项污染物排放情况均满足相应标准要求，并与主体工程同时设计、同时建设、同时投产，严格落实了“三同时”制度，因此本报告认为本项目环境保护设施验收合格。