宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶生产线建设项目变更

竣工环境保护验收报告

宁国市成兴生物科技有限公司

2023年03月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

报告编写人：
	建设单位：宁国市成兴生物科技有限公司（盖章）

	电话:13906514626                            

	传真:

	邮编:242300

	地址:宁国市港口镇工业集中区


目  录
1

第一章  验收项目概况

1

1.1 项目简介

1

1.2 项目建设过程

2

1.3验收工作由来

1

1.4验收条件满足性分析

2

第二章  验收依据

2

2.1环境保护国家相关法律法规

2

2.2验收相关文件、条例、通知等

2

2.3开展验收工作相关文件

4

第三章  工程建设情况

4

3.1基本情况

4

3.2 建设内容

4

3.3主要原辅材料

6

3.4主要生产设备

7

3.5主要产品方案

8

3.6水源及水平衡

15

第四章  环境保护设施

15

4.1污染物治理/处置设施

17

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

19

第五章 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

19

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

20

5.2关于项目环境影响报告书的批复

22

第六章  验收执行标准

22

6.1 环境质量标准

23

6.2污染物排放标准

26

第七章  验收监测内容

28

第八章  质量保证和质量控制

28

8.1监测分析方法

28

8.2检测方法和依据

31

第九章  验收监测结果

31

9.1生产工况

31

9.2环境保护设施调试效果

36

9.3污染物排放总量核算

38

第十章  验收监测结论

38

10.1环境保护设施调试结果

39

10.2工况及“三同时”执行情况

39

10.3结论



第一章  验收项目概况
1.1 项目简介
宁国市成兴生物科技有限公司是杭州天志实业有限公司的子公司，宁国市成兴生物科技有限公司位于宁国市港口镇工业集中区，项目占地面积23310m2，建筑面积9446.87m2。建设项目产品原设计方案为年产150吨苏糖酸钙、150吨脱氢醋酸、100吨氯羟吡啶生产线。实际建设过程中，公司根据市场需求，取消了苏糖酸钙生产装置（苏糖酸钙作为药品，要取得GMP认证，苏糖酸钙停产），建设了150吨脱氢醋酸和100吨氯羟吡啶生产装置，产品方案调整为年产150吨脱氢醋酸和100吨氯羟吡啶。生产过程中公司对脱氢醋酸和氯羟吡啶生产工艺、厂区总平面布置、废水、废气处理措施、锅炉房建设内容、罐区设置等方面进行了局部调整。
1.2 项目建设过程
1、宁国市发展和改革委员会以发改工业字〔2009〕47号文对本项目进行了备案；

2、2009年6月，委托安徽省科学技术咨询中心编制了《宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶生产线建设项目环境影响报告书》；

3、2009年10月20日，宣城市生态环境局（原宣城市环保局）对《宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶生产线建设项目的环境影响报告书》进行了批复（宣环综〔2009〕49号）；

4、2011年4月，宁国市成兴生物科技有限公司开始对该项目动工建设，2011年12月项目建设完成，2012年10月完成生产调试。

5、2013年3月，宁国市成兴生物科技有限公司委托安徽省科学技术咨询中心承担《宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶项目变更环境影响报告》的编制工作；

6、2013年8月，宣城市生态环境局对《宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶项目变更环境影响报告》进行了批复（宣环评〔2013〕31号）；

7、2012年12月，宁国市成兴生物科技有限公司委托宣城市环境监测中心对该项目进行建设项目竣工环境保护验收工作，2013年10月宣城市环境监测中心完成并通过了该项目的竣工环境保护验收；
8、2017年12月，宁国市成兴生物科技有限公司进行排污许可证申请，并取得宣城市生态环境局核发重点管理类排污许可证（许可证编号：9134188169735756XP001P）；2021年4月宁国市成兴生物科技有限公司对排污许可证进行了延续；2022年9月对排污许可证进行了变更；
1.3验收工作由来
根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告表、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；第十八条：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收”。

2022年11月，宁国市成兴生物科技有限公司组织开展“宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶变更项目变更”竣工环境保护验收工作，2022年12月20日制定项目污染物监测方案，委托安徽国邦检测有限公司于2023年1月4日-5日进行现场采样监测，在此基础上完成该项目竣工环境保护验收监测报告编制工作。项目竣工环保设施验收内容主要包括：

（1）生产废气及废水污染治理设施达标情况监测；

（2）厂界无组织废气达标情况监测；

（3）厂界噪声达标情况监测；

（4）一般工业固废和危险废物污染控制措施及相应贮存场所建设情况；

（5）环评报告书及其审批意见中排污许可、环境风险等管理要求落实情况。

1.4验收条件满足性分析

表1.1项目满足验收条件情况一览表

	关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形
	本项目实际相关情形
	合格
情况

	（1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的
	已办理环评手续并取得宣城市生态环境局关于项目环境影响报告书的批复（宣环评〔2013〕31），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用
	合格

	（2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的
	污染排放满足相关标准和总量控制指标要求
	合格

	（3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的
	根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动
	合格

	（4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的
	不涉及
	合格

	（5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的
	根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），宁国市成兴生物科技有限公司排污许可证属于重点管理，已取得重点管理类排污许可证，并已按证排污
	合格

	（6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的
	项目分期建设，分期投入的环保设施能力满足主体工程需要
	合格

	（7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的
	不涉及
	合格

	（8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的
	验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确
	合格

	（9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的
	不涉及
	合格


第二章  验收依据
2.1环境保护国家相关法律法规

1、《中华人民共和国水污染防治法》；
2、《中华人民共和国大气污染防治法》；
3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
4、《中华人民共和国固体废物污染防治法》。
2.2验收相关文件、条例、通知等

1、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》；

2、国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》
3、环境保护部文件《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号；
4、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（国家环保总局试行）；
5、《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）；

6、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（国家生态环境部，环大气〔2019〕53号）；
7、安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知（安徽省生态环境厅，2019年9月30日）；

8、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）。
2.3开展验收工作相关文件
1、安徽省科学技术咨询中心《宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶生产线建设项目环境影响报告书》，2009年10月；
2、宣城市生态环境局《关于宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶生产线建设项目环境影响报告书的批复》（宣环综〔2009〕49号），2009年10月20日；
3、安徽省科学技术咨询中心《宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶项目变更环境影响报告》，2013年3月；
4、宣城市生态环境局《关于宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶项目变更环境影响报告的皮肤》（宣环评〔2013〕31号），2013年8月13日；
3、宣城市生态环境局核发的重点管理类排污许可证，2022年9月；
4、验收监测方案；
5、验收检测报告—废水、废气、噪声。
第三章  工程建设情况

3.1基本情况
建设单位：宁国市成兴生物科技有限公司
（2）项目名称：年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶生产线建设项目
（3）项目性质：技改
（4）投资总额：总投资为2000万元，环保投资为215万元，占总投资10.75%。
建设地点：项目位于宁国市港口镇工业集中。
职工定员、生产班制：劳动定员40人，二班制，每班12小时，年工作时间300天。

（8）生产规模：年产150吨脱氢醋酸和100吨氯羟吡啶。
3.2 建设内容
环评申报内容概括：对现有脱氢醋酸生产装置、氯羟吡啶生产装置的生产工艺、厂区总平面布置、废水、废气处理措施、锅炉房建设内容、罐区设置等方面进行了局部调整平面位置，停建苏糖酸钙生产装置；项目变更后，实现年产150吨脱氢醋酸和100吨氯羟吡啶。
实际建设情况：对现有脱氢醋酸生产装置、氯羟吡啶生产装置的生产工艺、厂区总平面布置、废水、废气处理措施、锅炉房建设内容、罐区设置等方面进行了局部调整平面位置，停建苏糖酸钙生产装置；项目变更后，实现年产150吨脱氢醋酸和100吨氯羟吡啶。
变更环评建设内容与实际建设内容对照见下表3.1：
表3.1  变更环评申报内容与实际建成内容对照表
	工程分类
	装置名称
	变更环评申报内容
	实际情况

	主
体工程
	1
	苏糖酸钙生产装置
	停建
	与环评一致

	
	2
	脱氢醋酸生产装置
	150t/a
	与环评一致

	
	3
	氯羟吡啶生产装置
	100t/a
	与环评一致

	辅助工程
	1
	综合楼
	1601.5m2
	与环评一致

	
	2
	维修车间
	333.6m2
	与环评一致

	储运

工程
	1
	固体仓库
	604.2m2，轻钢结构、甲类。耐火等级二级
	与环评一致

	
	2
	液体储罐区
	336.06m2，

25m3的双乙烯酮储罐1个，

25m3的甲苯储罐1个，

25m3的盐酸储罐1个，

25m³的氨水储罐1个，

25m3的液碱储罐1个。
	与环评一致

	公用工程
	1
	压缩机房
	1台，Q=25m3/min,P=0.15MPa
	与环评一致

	
	2
	供冷
	制冷量为287kW，1套，选用氟利昂制冷压缩机，制冷剂为氟利昂
	与环评一致

	
	3
	供电
	独立式35/0，4kV直降变电所1座，备用柴油发电机1套
	与环评一致

	
	4
	供水
	91.518m3/d，其中生产87.518m3/d，生活4.0m3/d。来自港口镇自来水厂。
	与环评一致

	
	5
	供热
	1台2t/h蒸汽锅炉，1台60万大卡的导热油炉。
	与环评一致

	
	6
	循环水站
	总能力为200m3/h，3套循环水装置，温差10℃
	与环评一致

	环保设施
	1
	HCl和Cl2吸收装置
	Cl2经碱吸收后，与HCl共用1套碱吸收装置。
	1.锅炉和导热油炉废气：通过1套水膜+布袋除尘系统处理后尾气通过15m排气筒（DA001）排放；
2.氨化、净化废气：收集后采用1套四级水吸收废气处理设施处理后，通过15m排气筒（DA002）排放；

3.氯化、蒸发结晶废气：经收集后采用1套碱液喷淋废气处理设施处理后，通过25m排气筒（DA003）排放；

4.脱氢醋酸生产线有机废气：经收集后采用1套碱液喷淋+UV光解+二级活性炭废气处理设施处理后，通过25m排气筒（DA004）排放；

5.污水处理站废气：经收集后采用2套喷淋塔+UV光解废气处理设施处理后通过15m 高排气筒（DA005）排放；

6.烘干废气：经收集后采用1套布袋除尘设施处理后通过15m 高排气筒（DA006）排放

	
	2
	锅炉和导热油炉
	2套碱吸收系统，废气量为4800m3/h
	

	
	3
	污水预处理站
	物化+生化处理装置1套，污水处理站处理能力30m3/d。
	物化+生化处理装置1套，污水处理站处理能力30m3/d。

	
	4
	事故池
	450m3
	450m3


3.3主要原辅材料

项目主要原辅材料及能源消耗详见下表：
表3.2项目主要原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	变更环评申报消耗量

（t/a）
	实际消耗量

（t/a）

	一
	脱氢醋酸装置

	1.1
	双乙烯酮(≥98.5%）
	155
	155

	1.2
	甲苯(99.5%)
	17
	17

	1.3
	液碱 （30%)
	29.0
	29.0

	1.4
	盐酸（30%）
	152.8
	152.8

	1.5
	氨水（20%）
	57.5
	57.5

	1.6
	氯气
	75.0
	75.0

	二
	氯羟吡啶装置

	2.1
	脱氢醋酸
	95.2t/a
	95.2t/a

	2.2
	氨水
	57.7t/a
	57.7t/a

	2.3
	液碱
	7.0/a
	7.0/a

	2.4
	盐酸
	129.8t/a
	129.8t/a

	2.5
	氯气
	75.0t/a
	75.0t/a

	三
	能耗

	3.1
	水
	285t/a
	285t/a

	3.2
	电
	12000kwh/a
	12000kwh/a

	3.3
	生物质颗粒
	/
	1500t/a


3.4主要生产设备
本项目主要生产设备详见表3.3：
表3.3项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	变更环评申报数量
	实际数量

	一
	脱氢醋酸装置

	1.1
	缩合釜
	5000L
	2台
	2台

	1.2
	冷却釜
	5000L
	1台
	1台

	1.3
	萃取釜
	3000L
	1台
	1台

	1.4
	中和釜
	3000L
	1台
	1台

	1.5
	蒸馏釜
	5000L
	1台
	1台

	1.6
	甲苯接收罐
	5000L
	1台
	1台

	1.7
	原料滴加罐
	1000L
	1台
	1台

	1.8
	液碱计量罐
	1000L
	2台
	2台

	1.9
	液碱稀释罐
	3000L
	1台
	1台

	1.10
	甲苯分水罐
	5000L
	1台
	1台

	1.11
	甲苯计量槽
	3000L
	1台
	1台

	1.12
	盐酸计量罐
	1000L
	1台
	1台

	1.13
	抽滤槽
	2.5m3
	1台
	1台

	1.14
	抽滤槽
	2.5m3
	1台
	1台

	1.15
	泵
	/
	4台
	4台

	1.16
	冷凝器
	25m2
	1台
	1台

	1.17
	离心机
	SS1000
	2台
	2台

	二
	氯羟吡啶装置

	2.1
	氨化釜
	1500L
	1台
	1台

	2.2
	净化釜
	5000L
	1台
	1台

	2.3
	缓冲釜
	1000L
	1台
	1台

	2.4
	氯化釜
	5000L
	1台
	1台

	2.5
	蒸发结晶釜
	3000L
	2台
	2台

	2.6
	抽滤槽
	5000L
	1台
	1台

	2.7
	氯化液槽
	3000L
	2台
	2台

	2.8
	冷凝器
	10M2
	1台
	1台

	2.9
	计量罐
	1000L
	4台
	4台

	2.10
	各类泵
	/
	5台
	5台

	2.11
	过滤槽
	5000L
	1台
	1台

	2.12
	离心机
	SS1000
	2台
	2台

	2.13
	真空泵
	RPP280/320
	3台
	3台

	2.14
	母液槽
	5000L
	1台
	1台

	2.15
	热水槽
	5000L
	2台
	2台

	三
	锅炉

	3.1
	蒸汽锅炉
	2t
	1台
	1台

	3.2
	导热油炉
	60万大卡
	1台
	1台


3.5主要产品方案
本项目主要产品方案详见表3.4：

表3.4主要产品方案一览表

	序号
	产品名称
	环评申报总产能（t/a）
	实际总产能（t/a）

	1
	脱氢醋酸
	150
	150

	2
	氯羟吡啶
	100
	100


3.6水源及水平衡

（1）给排水
给水：项目给水水源来自宁国市港口镇自来水。
排水：项目排水可分为生产废水、生活污水、初期雨水等。循环废水属于清净下水，直接进入雨水管网排放，其他生产废水、生活污水和初期雨水进入自建的污水处理站（采用化学氧化+砂滤+气浮+厌氧+好氧+活性炭吸附工艺）处理，达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）中相关标准排入宁国市宁港水务有限公司深度处理后达标排放。

（2）用水量
软水站用水：软水站补水量为18m3/d、5400m3/a；

脱氢醋酸车间用水：脱氢醋酸车间补水量为0.5m3/d、150m3/a；

氯羟吡啶车间用水：氯羟吡啶车间补水量为2.018m3/d、605.4m3/a；

循环冷却用水：冷却水补水量为50m3/d、15000m3/a；

真空系统置换水：置换水补水量为15m3/d、4500m3/a；

地面、设备冲洗水：根据调查用水量为0.5m3/d、150m3/a；

锅炉、导热油炉脱硫、除尘用水：根据调查用水量为1.5m3/d、450m3/a；

生活用水：根据调查用水量为4.0m3/d，1200m3/a。；
全厂水量平衡图如下：

3.5  生产工艺

（1） 脱氢醋酸生产工艺

脱氢醋酸工艺流程及排污节点见下图

在缩合釜（1）内加入溶剂（分水彻底的甲苯），用蒸汽给物料慢慢升至一定温度，并保持稳定，然后开始滴加双乙烯酮，通冷却循环水降温并保持反应温度，滴加速度不宜过快，严格控制釜温，滴加结束后保温搅拌；保温结束后把物料放入冷却釜自然冷却；次日用冷冻盐水把物料降至5℃左右，放料；结晶物料放入抽滤槽，用真空抽滤；抽滤后的物料分批放入离心机，甩干，滤饼干燥（真空干燥）后得产品，干燥时有干燥废气G4产生；

次日的滤液打入缩合釜（2）中，用蒸汽给物料慢慢升至一定温度，并保持稳定，然后开始滴加双乙烯酮，通冷却循环水降温并保持反应温度，滴加速度不宜过快，严格控制釜温，滴加结束后保温搅拌；保温结束后把物料放入冷却釜自然冷却；次日用冷冻盐水把物料降至5℃左右，放料；结晶物料放入抽滤槽，用真空抽滤；抽滤后的物料分批放入离心机，甩干，滤饼干燥（真空干燥）后得产品，干燥时有干燥废气G4产生；

第三日把前一天的滤液打入萃取釜中，打开搅拌，滴加稀液碱，静置，分层萃取；水层放入中和釜中，打开搅拌，滴加稀盐酸，测PH值，放料，结晶物料放入抽滤槽，用真空抽滤，抽滤后的物料分批放入离心机，甩干，滤饼干燥（真空干燥）后得产品，干燥时有干燥废气G4产生，滤液为废水W1；甲苯层放入蒸馏釜中，减压蒸馏，甲苯回收套用，蒸馏时有废气G5 、S1产生。
（2）氯羟吡啶生产工艺
氯羟吡啶生产工艺及排污节点见下图。














图3-3  氯羟吡啶生产工艺及排污节点图

工艺流程简述：

把水、脱氢醋酸和氨水加入反应釜中，进行梯度升温，升温过程中保持压力的稳定，到一定温度开始保温，保温结束后降温，到一定温度后泄压至0MPa，反应过程中有无组织排放废气G7产生；反应结束后用压缩空气将物料压入净化釜，调酸，净化过程中有废气G8产生，净化过程中加活性炭，净化结束后泵至抽滤槽，用真空过滤，产生S2；净化液流至通氯釜通氯，反应过程中有氯气产生，氯气碱吸收时有废水W2产生，调酸，反应结束后泵至氯化液槽；将氯化液滴加到蒸发结晶釜中，升温重结晶，调酸，结晶过程中有废气G10产生，废气碱吸收时有废水W3产生，降温后水洗过滤，过滤过程中有废水W4产生，滤饼干燥即得产品，干燥过程中有废气G11产生。变更后生产工艺增加了净化后过滤工段，氯化和蒸发结晶废气共用一套碱吸收装置。本产品连续生产，年工作日为300天，一天为一批次。

变更后化学反应方程式为:

反应（1）：

[image: image1.emf]O


O


H


3


C


O


C


H


3


O


+


N


H


3


N


O


H


H


3


C


C


H


3


+


C


O


2


+


H


2


O


分


子


量


1


6


8


1


7


1


2


3


4


4


1


8




O

O

H

3

C

O

CH

3

O

+

NH

3

N

OH H

3

C CH

3

+

CO

2

+

H

2

O

分子量

168

17

123 44

18


     因氨化反应温度较高，只是在反应结束后降温过程中，在一定温度和压力下，有下列副反应产生：

   2NH3  +  CO2
[image: image2.wmf] +  H2O
[image: image3.wmf]→  (NH4)2CO3
反应（2）：

(NH4)2CO3+2HCl           2NH4Cl+CO2+H2O

反应（3）：


[image: image4.wmf]N

C

H

3

H

3

C

O

H

+

C

l

2

N

C

H

3

H

3

C

O

H

C

l

C

l

H

C

l

+

2

2

4

8

2

¡Á

0

.

9

5

£½

4

5

7

.

9

·Ö

×Ó

Á¿

1

4

2

7

3

X

Y

Z

1

9

2

1

2

3


3.6项目变动情况

根据《制药建设项目重大变动清单（试行）》，对项目是否涉及重大变动判定如下：
表3.6  项目变动情况分析表

	《制药建设项目重大变动清单（试行）》中属于重大变动的规定内容
	本项目实际情况
	是否属于重大变动

	一、规模
	1. 中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。
	现阶段生产、处置或储存能力未增大30%及以上
	不属于

	二、建设地点
	2. 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致防护距离内新增敏感点。
	项目选址不变
	不属于

	三、生产工艺
	3. 生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类 制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。
	取消了苏糖酸钙生产线，其他工艺未变化
	不属于

	
	4. 新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。
	未发生变化
	不属于

	五、环境保护措施
	5. 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。
	污水处理站废气、脱氢醋酸生产线产生的有机废气以及烘干废气由无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化和改进；变更后的污水处理系统在处理废水时不产生工业盐
	不属于

	
	6. 排气筒高度降低10%及以上。
	污水处理站废气、脱氢醋酸生产线产生的有机废气以及烘干废气由无组织排放改为有组织排放
	不属于

	
	7. 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放； 直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。
	未新增废水排放口，废水由直接排放改为间接排放
	不属于

	
	8. 风险防范措施变化导致环境风险增大。
	未发生变化
	不属于

	
	9. 危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重
	固体废物利用处置方式未发生变化
	不属于


经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目不属于重大变动。

第四章  环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

废水

项目营运过程中产生的废水主要为生产废水、生活污水、初期雨水等。

生活污水和生产废水与初期雨水经厂区自建的污水处理站（化学氧化+砂滤+气浮+厌氧+好氧+活性炭吸附处理工艺）处理，达到《《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）中相关标准排入宁国市宁港水务有限公司深度处理后达标排放。
[image: image5.emf] 生产废水�


 收 集 池�


化学氧化池


  过  滤


 中间水池�


碳吸砂滤槽


 暂 存 槽�


中和调节池


 调 制 槽�


超声气浮槽


 中间水池�


 厌 氧 池�


生活污水


污泥池


 碳 吸 罐�


 中间水池�


二级生化池


一级生化池


 出 水 池�


 出 水


 砂 滤 罐�




 生产废水  收 集 池 化学氧化池   过  滤

 中间水池 碳吸砂滤槽

 暂 存 槽 中和调节池

 调 制 槽 超声气浮槽  中间水池  厌 氧 池

生活污水 污泥池

 碳 吸 罐  中间水池

二级生化池 一级生化池

 出 水 池  出 水  砂 滤 罐


图4-1 污水处理站工艺图
2、废气排放及防治措施

1、锅炉废气经收集后采用1套水膜+布袋除尘设施处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。

2、氨化、净化废气经收集后采用1套四级水吸收废气处理设施处理后，通过15m排气筒（DA002）排放。

3、氯化、蒸发结晶废气经收集后采用1套碱液喷淋废气处理设施处理后，通过25m排气筒（DA003）排放。

4、脱氢醋酸生产线有机废气经收集后采用1套碱液喷淋+UV 光解+活性炭废气处理设施处理后，通过25m排气筒（DA004）排放。

5、污水处理站臭气经密闭收集后采用1套喷淋塔+UV 光解废气处理设施处理后通过15m 高排气筒（DA005）排放。

6、烘干废气经收集后采用1套布袋除尘设施处理后通过15m 高排气筒（DA006）排放。
3、噪声排放及防治措施

噪声污染源主要为各种泵类、风机、压缩机、冷却塔等设备噪声，产噪声级在70～85dB（A）。工程已选用低噪设备、安装减振设施、设置厂房隔声等降噪措施。项目降噪措施如下：

（1）源头控制。项目在选用和购买设备时，采用国内外生产效率高且性能好、节能的先进设备，噪声产生源强小。在订货采购时，要求高噪声设备带有配套的消声器。
（2）合理布局。在项目的总体布局时充分考虑了地形、厂房、声源及植物等影响因素，做到了统筹规划，合理布局，将车间和噪声源强较高的设备布置在远离厂区边界的位置并远离办公区，加大了噪声的距离衰减，同时生产设备尽可能的安置在了室内，对无法在室内布置的露天设备，均尽量远离厂界，并采取相应的防噪降噪措施。工人不设固定岗，只作巡回检查；操作间做吸音、隔音处理等。
对强噪源单独布置，严格控制，以降低其噪声对外环境的影响。
（3）针对不同的高噪声设备，采取了针对性较强的措施。对强噪声设备采用安装吸声、消声材料等措施，对空气流动噪声采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声。设备基础减振，加隔声罩等。管道设计中注意防振、防冲击，以减轻振动噪声。风管及流体输送应注意改善其流畅状况，减少了空气动力噪声。
（4）做好了厂房内的噪声控制，厂房墙面有吸声、消声处理。对于一些高噪声设备，对外墙面未设置开窗，以保护厂界外的声环境。
（5）加强管理，严格操作规程。建立噪声污染源、治理设施的运行档案，加强厂内噪声污染治理设施的日常运行管理和维护，增强岗位职责和环保意识。
（6）风机、水泵均设变频调速装置。通过调整设备转速，使夜间低负荷运行时，设备处于低速运转状态，从而达到降低噪声的目的。

4、固废排放及治理措施

固体废物主要有甲苯残液、废活性炭、废机油、废包装物、污水处理站污泥、氯羟吡啶在净化过滤中产生固体废物、生活垃圾等。

甲苯残液、废活性炭、废机油、废包装物、污水处理站污泥、氯羟吡啶在净化过滤中产生固体废物，统一经危废暂存间临时贮存后，委托有处理资质单位统一清运处理。
生活垃圾经厂区垃圾箱分类集中收集后，定期交由当地环卫部门统一清运。

目前已设置1座危险废物暂存间，危险废物暂存间位于厂区污水处理站北侧，建筑面积100m2，地面采取防渗防腐措施，建立了危废管理台账。

5、其他环境保护设施

已按照规范要求对危险废物暂存间、应急事故池以及厂区污水管网采取重点防渗措施，地面做防渗防腐处理；厂区增加灭火器、防毒面具等装备和设施；各类危险品的贮存及运输严格遵守《化学危险品安全管理条例》等相关规范要求；强化安全管理；建立1套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施，并定期演练。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

根据建设项目环境保护“三同时”制度，环保措施应与主体工程同步实施。

工程实际总投资2000万元，环保投资215万元，环保投资占总投资额的百分比为10.75%，本项目污染防治措施、处理效果及投资概算表与实际情况对照见下表：
表4.4   环保设施投资验收一览表

	类别
	污染物
	治理措施
	实际

投资

（万元）

	废水
	生产废水
	已新建污水处理站，设计处理能力30m3/d，处理工艺为“化学氧化+砂滤+气浮+厌氧+好氧+活性炭吸附”处理达标后排入宁国市宁港水务有限公司
	100

	
	生活污水
	
	

	废气
	锅炉废气
	锅炉废气经收集后采用1套水膜+布袋除尘设施处理后通过15m高排气筒（DA001）排放
	70

	
	氨化、净化废气
	氨化、净化废气经收集后采用1套四级水吸收废气处理设施处理后，通过15m排气筒（DA002）排放
	

	
	氯化、蒸发结晶废气
	氯化、蒸发结晶废气经收集后采用1套碱液喷淋废气处理设施处理后，通过25m排气筒（DA003）排放
	

	
	脱氢醋酸生产线有机废气
	脱氢醋酸生产线有机废气经收集后采用1套碱液喷淋+UV光解+活性炭废气处理设施处理后，通过25m排气筒（DA004）排放
	

	
	污水处理站废气
	污水处理站臭气经密闭收集后采用1套喷淋塔+UV光解废气处理设施处理后通过15m 高排气筒（DA005）排放
	

	
	烘干（沸腾床）废气
	烘干废气经收集后采用1套布袋除尘设施处理后通过15m 高排气筒（DA006）排放
	

	噪声
	噪声设备
	合理布局、消音、减振和隔声
	10

	固废
	危险废物
	已建设危险废物暂存间，面积100m2，位于污水处理站北侧，并已按照危险废物暂存规范建设，危险废物定期转移至资质单位处置
	10

	
	一般固废
	分类收集后，由物资回收单位回收
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾进行集中收集，由环卫部门定期清运
	

	风险防范措施
	事故池
	450m3
	25

	合计
	215


第五章 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定
5.1建设项目环评报告书批复要求落实情况
表5.1  项目环评报告书批复落实情况一览表
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	1
	全厂区必须实施清污、雨污和污污分流，排水管网（包括雨水管网、清下水管网、污水管网）全部设置切换装置；对生产装置区、储罐区、污水处理设施、导流地沟及排污管线区地面进行防腐蚀、防渗漏处理，防止项目废水对地下水影响；按《报告书》要求做好水的一水多用、重复利用、循环使用，充分节约水资源。

工程设计时，在进一步复核本项目各类废水产生量、水质情况的基础上，充分考虑各类生产废水、初期雨水和生活污水等水。质特征和冲击负荷，优化《报告书》提出的含盐废水预处理和废水综合处理工程的规模及工艺，落实设计与建设，确保项目废水经综合处理站处理后达标排放，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的表4一级标准。

规范设置厂区总排污口，总排污口与外部水体间须设置切换设施，按规定安装在线装置，按《报告书》要求建设罐区围堰、车间围堰、导流地沟等，并建设初期雨水收集及切换等设施；设置450立方米事故应急池。
	原环评设计项目废水经综合处理站处理后排入山门河，实际项目废水经综合处理站处理后经污水管网排入宁国市宁港水务有限公司深度处理后达标排放。其他要求均已落实

	2
	提高装备配置水平，加强设备密封和连续化生产；针对苏糖酸钙、脱氢醋酸和氯羟吡啶生产装置有组织排放的各环节，认真落实《报告书》提出的各项治理措施，有效减少乙醇、氯气和氯化氢等污染物的排放，并按要求设置排气筒个数和高度；必须落实《报告书》提出的控制废气无组织排放措施，有效减少乙醇、甲苯、氨、氯气和氯化氢排放。项目有组织和无组织排放废气污染物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准规定：氨执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。

项目所用锅炉和导热油炉须配套有效脱硫、除尘装置，并选用优质低硫煤（含硫量小于0.5%）为燃料，外排烟气中二氧化硫、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)Ⅱ时段二类区标准
	项目取消了苏糖酸钙生产，产品方案调整为年产150吨脱氢醋酸和100吨氯羟吡啶；原环评设计锅炉和导热油炉燃料为煤，实际改为生物质颗粒；其他要求均已落实

	3
	优化厂区平面布置，选用低噪声设备，同时要采取有效的隔音、消声、降噪等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求
	已落实

	4
	危险废物和一般废物要分类收集、贮存、分质处置，处置过程应按国家有关固废处置的技术规定办理，确保处置过程不对环境造成二次污染；危险废物厂内贮存场所须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定建设，做好防雨、防渗漏工作；危险废物必须委托有资质的处置机构处置，并按国家有关规定，办理危险废物转移报批手续
	已落实。变跟前脱氢醋酸生产线中蒸发后会产生工业盐，生产工艺变更后无工业盐产生；水洗过滤废水经酸碱中和后进入污水处理站处理，变更后的污水处理系统在处理废水时不产生工业盐

	5
	业主必须加强对原辅材料运输、贮存和生产过程的管理，严格控制厂区化学品的储存数量，规范物料储存区，规范危险化学品的储存方式，杜绝因安全原因而造成环境事故的发生
	已落实

	6
	公司应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；做好各类容器、管道、生产设备和环保设施的日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行，杜绝跑、冒、滴、漏现象。五、按《报告书》要求以原料罐区为中心200米、以生产装置为中心150米范围内为大气环境防护距离。大气环境防护距离内不得新建环境敏感建筑
	已落实


5.2建设项目变更环评报告批复要求落实情况
表5.2  项目变更环评报告批复落实情况一览表

	序号
	变更环评批复要求
	落实情况

	1
	相对原环评报告，项目本次主要变更内容包括：150吨/年苏糖酸钙生产线停建，锅炉由2台4t/h（一备一用）调整为1台2t/h；脱氢醋酸生产在甲苯与双乙烯酮聚合反应并过滤后，增加在滤液中滴加双乙烯酮，反应滤液中剩余甲苯步骤；氯羟吡啶生产在胺化反应净化工段后增加过滤工段，同时把胺化工段的原无组织含氨废气转化为有组织并经四级水洗后由20米高排气筒排放，氯化尾气的吸收由一次吸收变更为二次碱吸收等。

依据《变更报告》结论和专家意见，变更后污染防治措施可行，各污染物可做到稳定达标排放，且项目变更后污染物排放量总体减少，原则同意按《变更报告》对建设内容进行变更，《变更报告》与原《宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医院中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶项目环境影响报告书》及批复可一并作为环境管理的依据
	已落实

	2
	严格按《变更报告》要求对现存环境问题进行整改
	已落实

	3
	按《变更报告》要求增加和改进废气防治措施，确保各类废气达标排放；加强设备密封和对各类生产设备的维护，及时检修和更换坏损设备，减少废气无组织排放，杜绝非正常排放
	已落实

	4
	按《变更报告》要求对全厂废水进行收集处理，并做好废水处理设施的维护保养工作，确保污水处理站的正常运行和各污染物稳定达标排放
	已落实

	5
	未建的苏糖酸钙生产线不得再建设
	已落实

	6
	待港口生态工业园区污水处理厂建成并具备接受本项目废水条件时，公司所有废水均应经预处理后，及时纳管排入园区污水处理厂进行深度处理，否则不得继续生产
	已落实，项目废水经综合处理站处理后经污水管网排入宁国市宁港水务有限公司深度处理后达标排放


第六章  验收执行标准

根据《宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶项目变更环境影响报告》和《关于宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶项目变更环境影响报告的批复》（宣环评〔2013〕31号）确定本项目竣工环保验收的执行标准。
6.1 环境质量标准

1、环境空气质量标准

项目区域大气环境质量执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准，氯化氢、氨、氯气执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居民区大气中有害物质的最高容许浓度限值。
表6.1  环境空气质量标准
	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度的限值

（mg/m3）
	标准来源

	SO2
	年平均
	0.06
	GB3095-1996

	
	日平均
	0.15
	

	
	1小时平均
	0.50
	

	TSP
	年平均
	0.20
	

	
	日平均
	0.30
	

	PM10
	年平均
	0.10
	

	
	日平均
	0.15
	

	NO2
	年平均
	0.08
	

	
	日平均
	0.12
	

	
	1小时平均
	0.24
	


表6.2  《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
	污染物名称
	取值时间
	最高允许浓度

（mg/m3）
	标准来源

	氨
	一次
	0.2
	TJ36-79

	
	日平均
	/
	

	氯气
	一次
	0.10
	

	
	日平均
	0.03
	

	HCl
	一次
	0.05
	

	
	日平均
	0.015
	


2、地表水环境质量标准

所在区域地表水体山门河、水阳江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，详见表6.3。
表6.3  地表水环境质量标准  单位：mg/L pH除外
	项     目
	Ⅲ类标准值
	标准来源

	PH
	6~9
	GB3838-2002



	NH3-N
	1.0
	

	CODCr
	20
	

	BOD5
	4
	

	DO
	5
	

	石油类
	0.05
	

	总氮
	1.0
	

	总磷
	0.2
	

	总氰化物
	0.2
	

	六价铬
	0.05
	


3、声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值详见下表。

表6.4  声环境质量标准  单位：dB（A）
	标准类别
	昼间
	夜间

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
	60
	50


6.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

项目蒸汽锅炉、导热油炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准； 甲苯、HCl、氯气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。具体见表6.5：
表6.5 大气排放控制标准
	序号
	污染物
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	1
	甲苯
	40mg/m3
	3.1kg/h
	2.4mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	2
	HCl
	100mg/m3
	0.92kg/h
	0.2mg/m3
	

	3
	氯气
	65mg/m3
	0.52kg/h
	0.4mg/m3
	

	4
	颗粒物
	120mg/m3
	3.5kg/h
	1.0mg/m3
	

	5
	非甲烷总烃
	120mg/m3
	10kg/h
	4.0mg/m3
	

	6
	氨气
	/
	8.7kg/h
	1.5mg/m3（厂界）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	7
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	/
	20（无量纲）
	

	8
	二氧化硫
	200mg/m3
	/
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	9
	氮氧化物
	200mg/m3
	/
	/
	

	10
	颗粒物
	30mg/m3
	/
	/
	

	11
	烟气黑度
	≤1(林格曼黑度,级）
	/
	/
	


（2）水污染物排放标准
甲苯排放《执行污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准；其他污染因子排放执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）标准；企业污水排放标准限值。具体限值见表6.9。
表6.9  污水排放控制标准  单位：mg/L（pH无量纲）

	序号
	污染物
	排放值

	1
	pH
	6～9

	2
	SS
	50

	3
	CODCr
	100

	4
	NH3-N
	20

	5
	BOD5
	20

	6
	甲苯
	0.1

	7
	总磷
	1.0

	8
	总氮
	30

	9
	总有机碳
	30

	10
	色度（稀释倍数）
	50


（3）噪声污染排放标准

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准限值见表6.10。

表6.10  环境噪声排放标准
	生产阶段
	标准值dB（A）
	依据

	
	昼间
	夜间
	

	厂界环境噪声
	60
	50
	GB12348-2008 2类标准


   （4）固体废物
一般工业固体废物和危险固废的暂存及污染控制分别按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）进行暂存、控制。
6.3总量控制指标

项目总量控制指标主要为COD、NH3-N、SO2、NOX。根据环评报告和总量核定表，本项目COD总量指标为0.62t/a，NH3-N总量指标为0.09t/a，SO2总量指标为4.34t/a，NOX总量指标为5.70t/a。
第七章  验收监测内容

一、废气
（1）有组织废气
（1）锅炉废气（DA001）
监测因子：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物、林格曼黑度

监测点位：排气筒出口

监测频次：连续监测2天，每天监测3次

（2）氨化、净化废气（DA002）

监测因子：氨（氨气）、氯化氢

监测点位：排气筒出口

监测频次：连续监测2天，每天监测3次

（3）氯化、蒸发结晶废气（DA003）

监测因子：氯（氯气）、氯化氢

监测点位：排气筒出口

监测频次：连续监测2天，每天监测3次

（4）脱氢醋酸生产线有机废气（DA004）

监测因子：非甲烷总烃、甲苯

监测点位：排气筒出口

监测频次：连续监测2天，每天监测3次

（5）污水处理站废气（DA005）

监测因子：非甲烷总烃、甲苯、臭气浓度

监测点位：排气筒出口

监测频次：连续监测2天，每天监测3次

（6）烘干（沸腾床）废气（DA006）

监测因子：非甲烷总烃、甲苯、颗粒物

监测点位：排气筒出口

监测频次：连续监测2天，每天监测3次

（2）无组织废气
监测因子：非甲烷总烃、甲苯、颗粒物、氯化氢、氨（氨气）、氯（氯气）、臭气浓度。
监测点位：在厂界上风向布置1个参照点，下风向布置3个监控点。

监测频次：连续监测2天，每天监测3次。

二、废水
监测因子：pH、色度、COD、BOD5、SS、NH3-N、甲苯、总磷、总氮、总有机碳。

监测点位：污水处理站进出口。
监测频次：连续监测2天，每天监测3次

三、噪声
监测点位：项目四至厂界
监测因子：等效连续A声值

监测频次：昼、夜间各监测1次
第八章  质量保证和质量控制

8.1监测分析方法

本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：
1、及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。
2、根据现场勘察的情况，按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。
3、使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。
4、所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。
5、实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。
6、数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。
7、样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。
8、样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。
8.2检测方法和依据

表8.1  检测方法和依据一览表
	类别
	检测指标
	检测方法
	方法检出限

	废气
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
	3mg/m3

	
	二氧化硫
	固定污染源排气中 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
	3mg/m3

	
	低浓度颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	
	汞及其化合物
	原子荧光分光光度法(B)《环境空气和废气监测分析方法》（第四版增补版，国家环境
保护总局，2007 年）第五篇第三章七（二）
	3×10-3μg/m3

	
	氨
	环境环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂

分光光度法 HJ 533-2009
	0.25mg/m3

	
	氯气
	固定污染源废气中 氯气的测定 甲基橙分

光光度法 HJ/T 30-1999
	0.2mg/m3

	
	氯化氢
	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容

量法 HJ 548-2016
	2mg/m3

	
	
	环境环境空气和废气 氯化氢的测定 离子

色谱法 HJ 549-2016
	0.02mg/m3

	
	非甲烷总

烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃

的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	0.07mg/m3
（以碳计）

	
	
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定

直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	

	
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四 版增补版）国家环境保护总局（只用第三篇第一章十 一（二）亚甲基蓝分光 光度法）
	2mg/m3

	
	甲苯
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫

化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010
	1.5×10-3mg/m3

	
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单

（生态环境部公告 2017 年第 87 号）
	-

	
	
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

GB/T 15432-1995 及其修改单（生态环境部

公告第 31 号）
	0.001mg/m3

	
	烟气参数
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单

（生态环境部公告 2017 年第 87 号）
	-

	
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法

GB/T 14675-1993
	1.0mg/m3

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
	——

	废水
	pH
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	—

	
	色度
	水质色度的测定稀释倍数法

HJ 1182-2021
	2倍

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	4mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定

稀释与接种法 HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989
	—

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T

11893-1989
	0.01mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外

分光光度法 HJ 636-2012
	0.05mg/L

	
	总有机碳
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散

红外吸收法 HJ 501-2009
	0.01mg/L

	
	甲苯*
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法

HJ 1067-2019
	2µg/L


第九章  验收监测结果

9.1生产工况

项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年1月4日、5日共2天的生产工况。
表7.1 项目区生产工况表

	日期
项目
	1月4日
	1月5日

	环评申报时生产能力
（按年生产300日计）
	年产150吨脱氢醋酸、年产100吨氯羟吡啶

	实际生产能力
（按年生产300天计）
	年产150吨脱氢醋酸、年产100吨氯羟吡啶

	实际产量
	日生产脱氢醋酸0.4吨、日生产氯羟吡啶0.27吨
	日生产脱氢醋酸0.41吨、日生产氯羟吡啶0.27吨

	生产负荷（％）
	80%
	81%

	平均生产负荷（％）
	80.5%


9.2环境保护设施调试效果

（1）有组织废气监测结果与分析

表7.2 有组织排气筒废气检测结果

	检测点位
	锅炉废气末端处理设施排放口

	监测日期
	2023.01.04
	2023.01.05

	检测指标
	单位
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥

	截面积m2
	0.1000

	高度m
	30

	烟气参数
	烟气温度（℃）
	83.4
	82.8
	83.5
	82.9
	82.3
	83.0

	
	烟气流速（m/s）
	25.0
	24.5
	24.8
	24.5
	24.2
	24.1

	
	标干流量（m³/h）
	6509
	6382
	6470
	6394
	6305
	6283

	
	含氧量（%）
	16.1
	16.5
	16.4
	16.2
	16.2
	16.2

	氮氧化物
	排放浓度（mg/m3）
	62
	66
	61
	65
	69
	68

	
	折算浓度（mg/m3）
	152
	176
	159
	163
	175
	163

	
	排放速率（kg/h）
	0.404
	0.396
	0.395
	0.416
	0.435
	0.427

	
	平均排放速率（kg/h）
	0.412

	二氧化硫
	排放浓度（mg/m3）
	8
	7
	9
	9
	8
	9

	
	折算浓度（mg/m3）
	20
	19
	23
	23
	20
	22

	
	排放速率（kg/h）
	5.21×10-2
	4.47×10-2
	5.82×10-2
	5.75×10-2
	5.04×10-2
	5.65×10-2

	
	平均排放速率（kg/h）
	5.32×10-2

	低浓度颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	10.0
	8.7
	9.2
	9.8
	10.5
	9.8

	
	折算浓度（mg/m3）
	24.5
	23.2
	24.0
	24.5
	26.2
	23.5

	
	排放速率（kg/h）
	6.51×10-2
	5.55×10-2
	5.95×10-2
	6.27×10-2
	6.62×10-2
	6.16×10-2

	烟气参数
	烟气温度（℃）
	83.9
	84.0
	83.7
	81.9
	82.4
	82.8

	
	烟气流速（m/s）
	24.7
	24.4
	24.8
	24.1
	24.5
	24.7

	
	标干流量（m³/h）
	6416
	6342
	6438
	6304
	6385
	6424

	
	含氧量（%）
	16.3
	16.2
	16.4
	16.1
	16.0
	16.4

	汞及其化合物
	排放浓度（mg/m3）
	6.315
	6.848
	6.494
	9.044
	8.913
	8.333

	
	折算浓度（mg/m3）
	16.123
	17.120
	16.941
	22.149
	21.391
	21.738

	
	排放速率（kg/h）
	4.05×10-4
	4.3410-4
	4.1810-4
	5.70×10-4
	5.69×10-4
	5.35×10-4

	烟气黑度
	级
	<1
	<1


表7.3  有组织排气筒废气检测结果

	检测点位
	氨化、净化废气末端处理设施排放口

	监测日期
	2023.01.04
	2023.01.05

	检测指标
	单位
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥

	截面积m2
	0.0177

	高度m
	15

	氨
	排放浓度（mg/m3）
	0.70
	0.75
	0.66
	0.92
	1.03
	1.13

	
	排放速率（kg/h）
	2.88×10-4
	3.20×10-4
	2.66×10-4
	3.88×10-4
	4.15×10-4
	4.46×10-4

	氯化氢
	排放浓度（mg/m3）
	7.8
	7.1
	7.1
	7.1
	6.4
	6.4

	
	排放速率（kg/h）
	3.21×10-3
	3.03×10-3
	2.81×10-3
	2.99×10-3
	2.59×10-3
	2.52×10-3


表7.4  有组织排气筒废气检测结果

	检测点位
	氯化、蒸发结晶废气末端处理设施出口

	监测日期
	2023.01.04
	2023.01.05

	检测指标
	单位
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥

	截面积m2
	0.0177

	高度m
	15

	氨
	排放浓度（mg/m3）
	1.2
	1.1
	1.1
	1.1
	1.3
	1.2

	
	排放速率（kg/h）
	4.09×10-3
	3.59×10-3
	3.54×10-3
	4.54×10-3
	4.23×10-3
	4.14×10-3

	氯化氢
	排放浓度（mg/m3）
	6.4
	7.1
	6.4
	7.1
	6.4
	7.1

	
	排放速率（kg/h）
	2.18×10-2
	2.32×10-2
	2.05×10-2
	2.50×10-2
	2.08×10-2
	2.45×10-2


表7.5  有组织排气筒废气检测结果

	检测点位
	脱氢醋酸生产线有机废气处理设施进口

	监测日期
	2023.01.04
	2023.01.05

	检测指标
	单位
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥

	截面积m2
	0.7854

	高度m
	25

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	8.32
	9.45
	8.14
	8.24
	7.29
	7.03

	
	排放速率（kg/h）
	9.48×10-2
	0.105
	7.98×10-2
	9.39×10-2
	8.67×10-2
	8.79×10-2

	甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	排放速率（kg/h）
	8.55×10-6
	8.37×10-6
	7.35×10-6
	8.55×10-6
	8.92×10-6
	9.38×10-6

	检测点位
	脱氢醋酸生产线有机废气处理设施出口

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	1.46
	1.54
	1.48
	1.63
	1.71
	1.72

	
	排放速率（kg/h）
	2.69×10-2
	2.72×10-2
	2.53×10-2
	2.92×10-2
	3.10×10-2
	3.34×10-2

	甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	排放速率（kg/h）
	1.38×10-5
	1.32×10-5
	1.28×10-5
	1.34×10-5
	1.36×10-5
	1.46×10-5


表7.6 有组织排气筒废气检测结果

	检测点位
	污水处理站废气处理设施进口

	监测日期
	2023.01.04
	2023.01.05

	检测指标
	单位
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥

	截面积m2
	0.2827

	高度m
	15

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	7.84
	7.13
	7.93
	6.83
	6.65
	7.52

	
	排放速率（kg/h）
	4.91×10-2
	4.28×10-2
	4.89×10-2
	4.23×10-2
	3.92×10-2
	4.30×10-2

	甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	排放速率（kg/h）
	4.70×10-6
	4.50×10-6
	4.62×10-6
	4.64×10-6
	4.42×10-6
	4.29×10-6

	臭气浓度
	无量纲
	733
	733
	733
	733
	977
	733

	检测点位
	污水处理站废气处理设施出口

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	1.41
	1.28
	1.29
	1.60
	1.56
	1.59

	
	排放速率（kg/h）
	1.24×10-2
	1.09×10-2
	1.08×10-2
	1.38×10-2
	1.32×10-2
	1.42×10-2

	甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	排放速率（kg/h）
	6.61×10-6
	6.41×10-6
	6.29×10-6
	6.46×10-6
	6.35×10-6
	6.68×10-6

	臭气浓度
	无量纲
	232
	232
	232
	232
	232
	232


表7.7 有组织排气筒废气检测结果

	检测点位
	烘干（沸腾床）废气处理设施进口

	监测日期
	2023.01.04
	2023.01.05

	检测指标
	单位
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥

	截面积m2
	0.0900

	高度m
	15

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	1.80
	1.81
	1.54
	1.04
	1.52
	1.36

	
	排放速率（kg/h）
	7.73×10-3
	7.45×10-3
	6.47×10-3
	4.42×10-3
	6.21×10-3
	5.64×10-3

	甲苯
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	排放速率（kg/h）
	3.22×10-6
	3.09×10-6
	3.15×10-6
	3.19×10-6
	3.06×10-6
	3.11×10-6

	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	47
	44
	51
	45
	49
	47

	
	排放速率（kg/h）
	0.202
	0.181
	0.214
	0.191
	0.200
	0.195


根据上表可知，在验收监测期间，蒸汽锅炉、导热油炉烟气排放达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值；甲苯、HCl、氯气的有组织排放达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；氨的有组织排放达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值。
（2）无组织废气监测结果与分析

表7.8  项目无组织废气监测结果统计表

	点位名称
	监测日期
	检测项目

	
	
	非甲烷

总烃
	总悬浮
颗粒物
	甲苯
	氨
	氯气
	氯化氢
	臭气浓度

（无量纲）

	上风向1#
	2023.01.04

10:05-11:05
	0.353
	0.100
	ND
	0.03
	ND
	0.075
	＜10

	下风向 2#
	
	0.596
	0.217
	ND
	0.06
	0.04
	0.134
	18

	下风向 3#
	
	0.945
	0.167
	ND
	0.06
	0.04
	0.124
	17

	下风向 4#
	
	0.674
	0.183
	ND
	0.07
	0.05
	0.109
	16

	上风向1#
	2023.01.04

13:00-14:00
	0.330
	0.083
	ND
	0.03
	ND
	0.078
	＜10

	下风向 2#
	
	0.516
	0.233
	ND
	0.07
	0.05
	0.143
	14

	下风向 3#
	
	0.844
	0.200
	ND
	0.07
	0.05
	0.135
	15

	下风向 4#
	
	0.606
	0.217
	ND
	0.07
	0.04
	0.095
	17

	上风向1#
	2023.01.04

14:41-15:41
	0.452
	0.117
	ND
	0.04
	ND
	0.078
	＜10

	下风向 2#
	
	0.494
	0.200
	ND
	0.07
	0.05
	0.127
	14

	下风向 3#
	
	0.803
	0.183
	ND
	0.07
	0.04
	0.126
	17

	下风向 4#
	
	0.623
	0.183
	ND
	0.07
	0.05
	0.121
	12

	上风向1#
	2023.01.05

09:04-10:04
	0.405
	0.083
	ND
	0.05
	ND
	0.078
	＜10

	下风向 2#
	
	0.686
	0.200
	ND
	0.08
	0.04
	0.133
	15

	下风向 3#
	
	0.900
	0.183
	ND
	0.08
	0.05
	0.127
	16

	下风向 4#
	
	0.902
	0.217
	ND
	0.07
	0.04
	0.112
	17

	上风向1#
	2023.01.05

11:00-12:00
	0.352
	0.100
	ND
	0.04
	ND
	0.077
	＜10

	下风向 2#
	
	0.708
	0.200
	ND
	0.08
	0.05
	0.164
	12

	下风向 3#
	
	0.893
	0.217
	ND
	0.07
	0.04
	0.125
	15

	下风向 4#
	
	0.880
	0.183
	ND
	0.06
	0.05
	0.118
	13

	上风向1#
	2023.01.05

13:30-14:30
	0.407
	0.117
	ND
	0.05
	ND
	0.080
	＜10

	下风向 2#
	
	0.702
	0.217
	ND
	0.07
	0.04
	0.134
	16

	下风向 3#
	
	0.927
	0.217
	ND
	0.08
	0.04
	0.128
	16

	下风向 4#
	
	0.923
	0.200
	ND
	0.08
	0.04
	0.108
	14


根据上表可知，在验收监测期间，厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、氯化氢、氯气达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；厂界无组织排放的氨、臭气浓度达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值标准。
废水监测结果与分析

表7.9  项目废水进出口监测结果统计表

	检测指标
	单位
	污水处理站进口

	
	
	2023.01.04
	2023.01.05

	
	
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧

	pH
	无量纲
	7.3
	7.2
	7.3
	7.3
	7.1
	7.3
	7.3
	7.2

	水温
	（℃）
	14.3
	13.9
	14.2
	15.3
	15.5
	15.4
	14.3
	13.9

	色度
	（倍）
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	五日生化需氧量
	mg/L
	5.1
	5.0
	5.2
	5.1
	5.2
	5.3
	5.1
	5.0

	化学需氧量
	mg/L
	20
	19
	20
	19
	19
	20
	20
	19

	悬浮物
	mg/L
	12
	16
	14
	10
	14
	12
	12
	16

	氨氮
	mg/L
	0.463
	0.563
	0.532
	0.504
	0.445
	0.544
	0.463
	0.563

	总磷
	mg/L
	0.02
	0.03
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03

	总氮
	mg/L
	1.97
	2.16
	1.90
	2.07
	1.99
	1.86
	1.97
	2.16

	总有机碳
	mg/L
	0.9
	0.9
	1.0
	2.3
	3.8
	4.5
	0.9
	0.9

	甲苯
	mg/L
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND


根据上表可知，在验收监测期间，运营期排放废水中pH、色度、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、总氮、总有几碳、甲苯均达到了《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）标准限值。
噪声监测结果与分析

表7.10  噪声监测结果统计表

	测点编号
	测点位置
	2023.01.04
	2023.01.05

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	厂界北外1m处
	54.9
	46.3
	56.5
	45.1

	N2
	厂界南外1m处
	58.6
	44.8
	56.0
	47.2


根据监测结果可知，在验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在45.0dB（A）-58.6dB（A）之间，噪声排放达到了《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值。

9.3污染物排放总量核算
项目涉及的污染物总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOX。在验收期间对排放口废气监测结果统计如下：
表7.11  废气排放结果统计表

	
       项目名称
检测点位
	排气筒DA001

	平均排放速率
	SO2：0.412kg/h；NOX：5.32×10-2kg/h

	年平均排放时间
	7200h

	实测总量核算
	SO2：0.103t/a；NOx：0.797t/a

	监测时段生产

负荷
	80.5%

	折算满负荷总量
	SO2：0.128t/a；NOx：0.99t/a

	环评申报总量
	SO2：4.34t/a；NOx：5.70t/a


表7.12 废水排放结果统计表

	
       项目名称
检测点位
	废水总排口

	污水排放量
	6244.2m3/a

	年平均排放时间
	7200h

	实测总量核算
	COD：0.026t/a；NH3-N：0.0026t/a

	监测时段生产

负荷
	80.5%

	折算满负荷总量
	COD：0.032t/a；NH3-N：0.0032t/a

	环评申报总量
	COD：0.62t/a；NH3-N：0.009t/a


根据验收监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算有组织废气总量、废水排放总量均未超过项目环境影响报告书及其审查意见、总量核定表中的总量。
第十章  验收监测结论
10.1环境保护设施调试结果
（1）污染物排放监测结果
（1）废水
运营期排放废水中pH、色度、COD、BOD5、SS、NH3-N、甲苯、总磷、总氮、总有机碳均达到了《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）标准。
（2）废气
项目蒸汽锅炉、导热油炉烟气排放达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值； 甲苯、HCl、氯气的有组织排放达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；氨的有组织排放达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值。
厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、氯化氢、氯气达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；厂界无组织排放的氨、臭气浓度达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值标准。

（3）噪声
项目四至厂界昼间噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
（4）固体废物
已设置一般工业固废暂存间和危险废物暂存间，危险废物暂存间位于污水处理站北侧，建筑面积100m2。甲苯减压蒸馏的残液、废活性炭、污泥、废机油统一经危废暂存间临时贮存后，委托铜陵市正源环境工程科技有限公司统一清运处理；废包装物年，由供应厂商回收；生活垃圾经厂区垃圾箱分类集中收集后，定期交由当地环卫部门统一清运。

（5）总量核算结果及达标情况
折满负荷生产工况后，核算有组织SO2总量为0.103t/a，有组织NOX总量为0.797t/a，废水中COD总量为0.026t/a，NH3-N总量为0.0026t/a均未超过项目变更环境影响报告及其审查意见、总量核定表中的总量。

10.2工况及“三同时”执行情况

宁国市成兴生物科技有限公司年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）取得排污许可证，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。
生产调试期间，委托安徽国邦检测有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。
10.3结论

项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，已取得排污许可证，验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：宁国市成兴生物科技有限公司                     填表人（签字）：          项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年产400吨医药中间体苏糖酸钙、化工中间体脱氢醋酸、饲料添加剂氯羟吡啶生产线建设项目
	项目代码
	/
	建设地点
	安徽省宁国市港口镇工业集中区

	
	行业类别（分类管理名录）
	兽用药品制造
	建设性质
	新建(        改扩建(        技术改造(  

	
	设计生产能力
	年产150吨脱氢醋酸和100吨氯羟吡啶
	实际生产能力
	同设计生产能力
	环评单位
	安徽省科学技术咨询中心

	
	环评文件审批机关
	宣城市生态环境局
	审批文号
	宣环评〔2013〕31号
	环评文件类型
	报告书

	
	开工日期
	2011.04
	竣工日期
	2011.12
	排污许可证申领时间
	2017.12

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	9134188169735756XP001P

	
	验收单位
	宁国市成兴生物科技有限公司
	环保设施监测单位
	安徽国邦检测有限公司
	验收监测时工况
	2023年1月4日：80%

2023年1月5日：81%

	
	投资总概算（万元）
	2000万元
	环保投资总概算（万元）
	365万元
	所占比例（%）
	18.25%

	
	实际总投资
	2000万元
	实际环保投资（万元）
	215万元
	所占比例（%）
	10.75%

	
	废气治理（万元）
	70
	废水治理（万元）
	100
	噪声治理（万元）
	10
	固体废物治理（万元）
	10
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	25

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	7200h/a

	运营单位
	宁国市成兴生物科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91341522MA2UK4QH2F
	验收时间
	2023.3

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	化学需氧量
	-
	-
	-
	0.026
	-
	0.026
	0.62
	-
	0.026
	0.62
	-
	0.026

	
	氨氮
	-
	-
	-
	0.0026
	-
	0.0026
	0.009
	-
	0.0026
	0.009
	-
	0.0026

	
	废气
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	二氧化硫
	-
	-
	-
	0.103
	-
	0.103
	4.34
	-
	0.103
	4.34
	-
	0.103

	
	氮氧化物
	-
	-
	-
	0.797
	-
	0.797
	5.70
	-
	0.797
	5.70
	-
	0.797

	
	颗粒物
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	VOCs
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

脱氢醋酸车间





氯羟吡啶车间





循环冷却用水





地面、设备冲洗水





职工生活用水





初期雨水





0.5





物料带入0.105





0.02





0.594





2.018





物料带入0.473





盐酸带走0.872





0.14





1.52





30





1000





4.0





0.5





0.8





图3-1 项目供排水平衡图  单位(m3/d)





50





污水


处理站





山门河





水阳江





2.5m3/次





3.2





0.5





20





雨水管网





91.518





锅炉、导热油炉


脱硫、除尘用水





反应生成0.009





反应生成0.041





2.114





软水站





锅炉





中和





雨水管网





1.3





1.0





0.3





17





18





16.7进系统





真空系统置换水





15





15





1.5





50





1.5





18.7





20.814





缩合反应





双乙烯酮





甲苯





过滤





蒸馏





S1








萃取





液碱





水层调酸





真空干燥





G5





产品





图3-2  脱氢醋酸工艺流程及排污节点图





G4





盐酸





水洗过滤





W1








水








冷却





缩合反应





双乙烯酮





冷却





过滤





水





G10





液碱





水





G8





碱吸收





G7





活性炭





液碱





净化





脱氢醋酸





氨化





W3





碱吸收





盐酸





冷却





W2





盐酸





水





水





氨水





  过滤





氯化





蒸发结晶





S2





氯气





盐酸





G11





盐酸





水





氯羟吡啶





水洗过滤





干燥   





W4









_1234567891.bin

_1234567892.bin

_1234567890.unknown

