
咸阳市秦都区中医医院项目

（水污染防治设施、大气污染防治设施等）竣工
环境保护验收意见

2018年8月23日，咸阳市秦都区中医医院在本医院主持召开了咸阳市秦都区中医医院项目（水污染防治设施、大气污染设施等）竣工环境保护验收会。参加会议的有环评单位（江西鑫环科创环保科技有限公司）、验收监测报告表编制单位（西安鑫能环保科技有限公司）等单位的代表及相关专家。会议成立了验收小组（名单附后）。

会前，验收组对该项目环境保护措施的落实情况进行了现场核查。会议听取了相关单位对项目环境保护工作执行情况的介绍和验收报告表编制单位对项目竣工环境保护验收监测报告表的汇报。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、相关技术规范和项目环境影响报告表和审批决定，对咸阳市秦都区中医医院项目（水污染防治设施、大气污染设施等）提出竣工环境保护验收意见如下。

一、项目基本概况

（一）建设地点、规模、主要建设内容
项目位于咸阳市珠泉西路2号，项目东侧紧邻马泉镇政府，西侧紧邻第一纺织配件厂家属院，南侧紧邻珠泉路，北侧紧邻空厂房。项目占地面积为3333.4m2，总建筑面积为3497m2，主要包含1栋3层医疗楼（局部4层）、1栋3层办公住宿楼等配套设施。医院为中医医院，年门诊量为18250人次，每年住院500人次，设置90张床位。项目不设置传染病区。
项目组成与建设内容见表1。

表1  项目组成与建设内容
	工程类别
	工    程    内    容
	备注

	主体

工程
	门诊楼
	1栋3层门诊楼（局部4层），位于院区中间，总建筑面积2015m2
	与环评一致

	
	
	1F
	主要有医院大厅、收费室、药房、妇产科、外科、急诊科、医生值班室、抢救室、煎药室、放射科、发热门诊、B超心电图室
	

	
	
	2F
	妇外病区、中医综合治疗室、护士医生办公室、内科病区、护士办公室、手术室、医生办公室、卫生间、输液室等
	

	
	
	3F
	针推科病区、护士办公室、医生办公室、针灸推拿按摩科、综合办公室、副院长及院长办公室、财务科、针灸推拿病区
	

	
	
	4F
	库房（主要储存医院旧设备、杂物等）、会议室，总建筑面积200m2
	

	
	3层宿办楼
	1栋3层办公宿舍楼，总建筑面积965m2。1F主要为食堂、浴室，其他均闲置；2F主要为办公室、公卫科等；3F主要为宿舍楼，可入住48人
	与环评一致

	
	疼痛科室
	1处，9间，位于医院大门西侧，1层，总建筑面积180m2
	与环评一致

	
	其他科室
	1处，8间，位于医院大门东侧，1层，总建筑面积160m2主要有妇幼接种室、健康证办理室、其他均闲置
	与环评一致

	辅助
工程
	污水处理站
	位于医院西南侧，地下，占地50m2，医院污水处理站污水处理系统规模为30m3/d，污水处理站采用A/O生物接触氧化和结合消毒工艺处理
	与环评一致

	
	食堂
	位于办公宿舍楼1层西侧，建筑面积为120m2，每天可提供48人就餐，食堂燃料为天然气
	与环评一致

	
	锅炉房
	位于北侧食堂西侧，建筑面积为12m2，于2017年9月安装低氮燃烧设施，现正常运行。燃料为天然气，规模为0.5t/h
	与环评一致

	
	医疗垃圾
暂存间
	位于医院西南侧，建筑面积为15m2
	与环评一致

	
	门房
	医院大门在南侧，临珠泉路（茂陵街道），2间，东、西各一间总建筑面积40m2，单层砖混结构
	与环评一致

	
	公厕
	位于医疗垃圾暂存间南侧，设6个厕位，建筑面积为20m2
	与环评一致

	公用

工程
	供电系统
	电源由市政电网引入，项目两路供电，不设置备用发电机房
	与环评一致

	
	供水系统
	医院自备井，井深80m，出水量为42.5m3/d
	与环评一致

	
	排水系统
	本项目区内实行雨、污分流制，雨水经雨水收集管道进入市政雨水管网；餐饮废水经油水分离器处理后，与生活污水、医疗废水一起进入项目污水处理站处理，进入市政污水管网，然后进入咸阳市过塘污水处理厂深度处理。
	与环评一致

	
	供热
	医院职工以及病人等日常饮用热水为项目门诊楼1、2层各设置1个饮水机
	与环评一致

	
	制冷、供暖
	夏季制冷采用单体挂式空调，冬季供暖采用天燃气锅炉供暖
	与环评一致

	环保
工程
	废气
	本项目食堂产生的食堂油烟经过油烟净化器处理后由烟道系统排出楼顶
	与环评一致

	
	
	燃气热水锅炉产生废气由1根8m高的烟囱
	与环评一致

	
	
	项目代煎中药室位于门诊楼1层，设有一台小型煎药机，煎药室异味由排气扇排到室外
	与环评一致

	
	废水
	餐饮废水经油水分离器处理后，与生活污水、医疗废水一起进入项目污水处理站处理，其设计规模为30t/d，采用A/O生物接触氧化和结合消毒工艺处理，消毒采用二氧化氯发生器。废水处理后进入市政污水管网，然后进入咸阳市过塘污水处理厂深度处理
	与环评一致

	
	噪声
	噪声主要来源于水泵、风机等设备在运行时产生的噪声，主要采取房间隔声、基础减振措施降噪
	与环评一致

	
	固废
	医疗固废由咸阳医疗废物处置中心两天清运一次；污水处理站格栅渣及污泥每半年清运1次，由咸阳医疗废物处置中心处置；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运；煎药药渣作为花卉肥料外售综合利用
	与环评一致


（二）建设过程及环保审批情况
咸阳市秦都区中医医院于2018年01月委托江西鑫环科创环保科技有限公司编制完成了《咸阳市秦都区中医医院项目环境影响报告表》；2018年3月21日咸阳市环境保护局秦都分局出具了关于《咸阳市秦都区中医医院项目环境影响报告表的批复》（咸环秦函[2018]39号），项目与1988年8月份建成并投入试运行。
（三）投资情况
项目环境影响报告表中工程估算总投资570万元，估算环保投资33万元，估算环保投资占估算总投资的5.79%。根据调查，实际建设总投资570万元，环保投资40万元，实际环保投资占实际总投资的7.02%。
（四）验收范围
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评[2017]4号），本次验收的范围不包括噪声污染防治设施和固体废物污染防治设施。

二、项目变动情况

本项目不涉及重大变更，实际建设情况和环评建设内容一致。
三、环境保护措施落实情况

1、大气污染防治设施

	类别
	来源
	治理措施

	食堂油烟
	职工食堂
	经过油烟净化器处理后由烟道系统排出楼顶

	煎药废气
	煎药室
	煎药室基本封闭，煎药室异味由排气扇排到室外

	燃气锅炉废气（仅冬季供暖使用）
	二氧化硫
	燃气锅炉
	由1根8m高的烟囱+低氮燃烧设施

	
	氮氧化物
	
	

	
	烟尘
	
	


2、废水污染防治设施

	类别
	来源
	污染物种类
	治理措施
	排放去向

	污水
	生活污水、医疗废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N和粪大肠菌群等
	污水采用A/O生物接触氧化和结合消毒工艺处理
	预处理后经市政管网排入咸阳市过塘污水处理厂处理


3、环境管理

建设单位环保工作由专人管理，环境保护技术文件和资料进行登记造册存档，并设专人保管。

四、环境保护设施调试效果
1、大气污染控制设施
（1）食堂油烟
根据食堂油烟经油烟净化器处理前后浓度的对比，本项目油烟净化器效率满足大于75%的要求，油烟经净化器处理后的最大排放浓度为0.64mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)标准（排放浓度≤2.0mg/m3）的要求。

（2）锅炉的燃料废气
根据监测结果可知，二氧化硫折算排放浓度为未检出，颗粒物折算排放浓度范围为2.4-6.0mg/m3，排放速率范围为0.0012-0.0027kg/h；NOx折算排放浓度范围为65-79mg/m3，排放速率范围为0.03-0.04kg/h。现状监测结果表明，项目燃气锅炉废气污染物排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃气锅炉限值（二氧化硫≤50mg/m3；NOx为80mg/m3；颗粒物≤20mg/m3）；其中氮氧化物排放满足《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333 号，2017年5月）文件要求（在用燃气锅炉氮氧化物排放低于80mg/m3。）
2、水污染控制设施
根据监测结果，在验收监测期间，该项目废水中PH值、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群数、总余氯均满足医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准，其中氨氮符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）中二级标准限值的要求。
五、项目建设对环境的影响

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（西安鑫能环保科技有限公司），污染物排放满足达标排放要求。

六、验收结论

项目履行了环境影响评价审批手续，在建设中基本落实了项目环境影响报告表和审批决定提出的环境污染防治措施；验收组同意项目大气污染防治设施、水污染防治设施和环境管理竣工环境保护验收合格。
七、后续要求

1、加强污水处理设施的维护，确保正常运行，保证污染物达标排放。
2、完善环境保护管理机构、环境管理制度。
八、验收人员信息
验收人员信息见附件。
咸阳市秦都区中医医院
2018年8月23日

