年屠宰18000头生猪项目

竣工环境保护验收监测报告表

（废气、废水）

建设单位:咸阳大地食品有限公司

编制单位：西安鑫能环保科技有限公司

二〇一八年九月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:李智军

填 表 人：李智军

| 建设单位：咸阳大地食品有限公司（盖章） 电话：15686131301 传真：/ 邮编：712023 地址：咸阳市高新技术产业开发区渭滨街道办留印村 | 编制单位：西安鑫能环保科技有限公司（盖章） 电话：13572872311 传真：/ 邮编：710000 地址：西安市碑林区边家村水文巷4号陕西省地震局院内 |
| --- | --- |

# 表一

| # 建设项目名称 | 年屠宰18000头生猪项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 建设单位名称 | 咸阳大地食品有限公司 |  |  |  |  |
| # 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| # 建设地点 | 咸阳市高新技术产业开发区渭滨街道办留印村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 猪肉 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年屠宰18000头生猪 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年屠宰13000头生猪 |  |  |  |  |
| # 建设项目环评时间 | # 2012年11月 | # 开工建设时间 | # 2012年3月 |  |  |
| # 调试时间 | # 2012年12月 | 验收现场监测时间 | # 2018年8月22~23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | # 咸阳高新区环境监察大队 | 环评报告表 编制单位 | 陕西航天机电环境工程设计院 |  |  |
| # 环保设施设计单位 | # / | # 环保设施施工单位 | / |  |  |
| # 投资总概算 | # 180万元 | 环保投资总概算 | # 23万元 | # 比例 | # 12.7％ |
| # 实际总概算 | # 300万元 | 环保投资 | # 27.6万元 | # 比例 | # 9.2％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； 2、国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； 3、《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》，环办[2003]26号； 4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 5、生态环保部公告关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告，公告2018年第9号，2018年5月15日； 6、《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，环发[2009]150号； 7、环境保护部办公厅函关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知，环办环评函[2017]1235号； 8、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），2017年06月01日； 9、《咸阳大地食品有限公司年屠宰18000头生猪项目环境影响报告表》，陕西航天机电环境工程设计院，2012年11月； 10、咸阳高新区环境监察大队关于《咸阳大地食品有限公司年屠宰18000头生猪项目环境影响报告表的批复》，咸环高评函[2013]11号，2013年1月25日； 11、《年屠宰18000头生猪项目废气、废水、噪声监测报告》，陕西宝荣科技发展有限公司，宝荣环监（综）（2018）第041号； 12、年屠宰18000头生猪项目环境影响报告表竣工环境保护验收委托书； 13、咸阳大地食品有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据该项目环境影响报告表及环境影响报告表的批复，该项目竣工环保验收执行标准如下： 1、水污染物排放标准 废水排放执行《肉业加工工业水污染排放标准》（GB 13457-92）三级标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准，标准限值见表1-1。 - 表1-1 污水排放标准限值 单位mg/L 污染因子; PH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 标准; 6.0~8.5; 500; 300; 25; 400; 60. 注：由于本项目管网已建成，根据《肉业加工工业水污染排放标准》（GB 13457-92）执行三级标准。 2、大气污染物排放标准 厂内臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值。锅炉废气污染物中SO2、烟尘排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中的排放限值要求，NOX排放执行《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333号）中的规定； 表1-2 废气排放标准限值 污染物名称; 限值mg/m3; 污染物监控位置. 臭气; 氨; 1.5; 周界外浓度最高点. 硫化氢; 0.06. 燃气锅炉; 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. SO2; 50. NOx; 80. |

# 表二

工程建设内容： # 2.1项目基本情况 # 项目名称：年屠宰18000头生猪项目 # 建设性质：新建 # 建设单位：咸阳大地食品有限公司 # 建设投资：总投资概算180万元，环保投资概算23万元，比例12.7％。实际总投资300万元，环保投资概算27.6万元，比例9.2％。 位置与交通：项目位于咸阳市高新技术产业开发区渭滨街道办留印村。具体地理位置详见附图1，四邻关系图见附图3。 # 2.2 建设项目主要组成 # 2.2.1 项目环评内容与实际变更情况 项目厂区占地面积7000m2，建筑面积2000m2，包括车间、猪舍、办公室、库房、锅炉房、门卫及车库等。项目组成及主要建设内容见表2-1。项目变动情况见表2-2。 表2-1 项目组成及主要建设内容表 项目组成; 主要建设内容. 环评; 实际. 主体工程; 车间400m2，猪舍100m2，锅炉房30m2; 车间1000m2，猪舍100m2，锅炉房30m2. 辅助工程; 办公室200m2，配电室50m2，库房50m2，车库20m2，门卫20m2; 办公室70m2，配电室10m2，库房370m2，车库400m2，门卫20m2. 公用工程; 给水; 自备井提供; 与环评一致. 排水; 屠宰废水和生活污水经污水处理站处理，和锅炉废水一起经下水管网排入咸阳市西郊污水厂，待咸阳市过塘污水处理厂建成后排入过塘污水处理厂; 屠宰废水和生活污水经污水处理站处理后经污水管网排入咸阳市过塘污水处理厂；锅炉废水经市政雨水管网排放. 供热; 生产、生活用热由1t/h燃煤蒸汽锅炉供给; 生产用热由0.2t/h天然气蒸汽锅炉供给. 环保工程; 废气; 燃煤锅炉废气采用实施脱硫除尘器处理后由15m高烟囱排放；猪舍及屠宰车间主要设碳吸附和通风设备，减轻恶臭对周围环境的影响; 锅炉为天然气锅炉，废气经8m高排气筒排放；猪舍及屠宰车间主要设通风设备，减轻恶臭对周围环境的影响. 废水; 屠宰废水和生活污水经污水处理站处理，和锅炉废水一起经下水管网排入咸阳市西郊污水厂，待咸阳市过塘污水处理厂建成后排入过塘污水处理厂; 屠宰废水和生活污水经污水处理站处理后经污水管网排入咸阳市过塘污水处理厂；锅炉废水经市政雨水管网排放. # 本项目无重大变更，具体项目变动情况见下表。 # 表2-2 项目变动情况一览表 变动工程名称; 环评建设内容; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 锅炉房; 生产、生活用热由1t/h燃煤蒸汽锅炉供给；; 生产用热由0.2t/h天然气蒸汽锅炉供给；; /. 车间400m2，猪舍100m2，锅炉房30m2; 车间1000m2，猪舍100m2，锅炉房30m2; /. 辅助工程; 办公室200m2，配电室50m2，库房50m2，车库20m2，门卫20m2; 办公室70m2，配电室10m2，库房370m2，车库400m2，门卫20m2; /. 环保工程; 废气; 燃煤锅炉废气采用实施脱硫除尘器处理后由15m高烟囱排放；猪舍及屠宰车间主要设碳吸附和通风设备，减轻恶臭对周围环境的影响; 锅炉为天然气锅炉，废气经8m高排气筒排放; /. 废水; 屠宰废水和生活污水经污水处理站处理，和锅炉废水一起经下水管网排入咸阳市西郊污水厂，待咸阳市过塘污水处理厂建成后排入过塘污水处理厂; 屠宰废水和生活污水经污水处理站处理后经污水管网排入咸阳市过塘污水处理厂；锅炉废水经市政雨水管网排放; /.

原辅材料消耗及水平衡： # 2.2.2主要设备 # 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 计量单位; 数量. 1; 打毛机; 台; 2. 2; 放血链式输送机; 台; 1. 3; 高压清洗器; 台; 2. 4; 回收运输系统; 套; 1. 5; 悬轨升降机; 台; 2. 6; 挂肉跑道; 米; 700. 7; 鼓风机; 台; 1. 8; 引风机; 台; 1. 9; 水泵; 台; 1. # 2.2.3水源及水平衡 1.水平衡 （1）用水 本项目新鲜水量总计约为18.5t/d，其中生产用水约13t/d，生活用水0.5t/d，锅炉用水5.0t/d。 （2）排水 本项目废水主要为锅炉废水、屠宰废水和生活污水。屠宰废水和生活污水经污水处理站处理后经污水管网排入咸阳市过塘污水处理厂；锅炉废水经市政雨水管网排放。 图2-1 项目水平衡图 单位：t/d

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） # 2.3 工艺流程及主要污染工序 # 2.3.1生产工艺流程图示： # 本项目为屠宰生猪项目，运营期主要工艺见图2-2。 活猪 挂链条 麻电 宰杀放血 浸烫 脱毛 火焰喷焰处理 预冷清洗 掏膛 分割 检斤验质整形包装 热水 图2-2 项目运营期产污环节

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） # 3.1污染物治理/处置设施 # 3.1.1废水污染源及其治理措施 项目废水类别、来源及处理措施等见表3-1，监测点位图见图3-1。 表3-1 项目废水类别、来源及处理措施 # 类别; # 来源; # 污染物种类; # 排放量; # 治理措施; # 排放去向. # 生产废水、生活污水; # 屠宰生猪、冲洗猪圈、生活过程; # COD、悬浮物、氨氮; # 3240m3/a; # 污水处理站一座，处理工艺为格栅+二级沉淀+A2/O+消毒接触池”，处理规模20m3/d; # 咸阳市过塘污水厂. # 3.1.2废气污染源及其治理措施 项目废气类别、来源及处理措施等见表3-2。 # 表3-2 废气污染源及其治理措施一览表 # 类别; # 来源; # 污染物种类; # 治理措施. # 有组织废气; 天然气锅炉废气; SO2、烟尘、NOx; /. 猪舍及屠宰车间臭气; H2S、NH3; 通风换气. 3.1.3其他环保设施 无 # 3.2 环保设施投资及“三同时落实”情况 # 3.2.1环保设施实际投资 为了能够顺利执行环保“三同时”制度，落实环保投资，该项目实际总投资300万元，环保实际总投资27.6万元，环保投资占总投资的9.2%。 表3-3 环保设施投资一览表 治理项目; 污染物名称; 防治措施; 估算价值（万元）. 废气; 废气; 通风换气设备; 0.1. 锅炉8m排气筒; 0.5. 废水; 生活污水; 生化污水处理设备; 20. 绿化; /; 厂区绿化; 1.5. 总计; 22.1. # 3.2.2环保设施“三同时”落实情况 # 表3-4 环保设施“三同时”落实情况一览表 类别; 环评要求; 批复要求; 实际建设情况; 落实情况. 废气处理设施落实情况; 燃煤锅炉废气采用实施脱硫除尘器处理后由15m高烟囱排放；猪舍及屠宰车间主要设碳吸附和通风设备，减轻恶臭对周围环境的影响; /; 锅炉为天然气锅炉，废气经8m高排气筒排放；猪舍及屠宰车间主要设通风设备，减轻恶臭对周围环境的影响; 已落实. 废水处理设施落实情况; 屠宰废水和生活污水经污水处理站处理，和锅炉废水一起经下水管网排入咸阳市西郊污水厂，待咸阳市过塘污水处理厂建成后排入过塘污水处理厂; 本项目生产中的屠宰废水必须经过处理后达标排放，进入城市污水管网。加强对预处理系统、生化处理系统的监督管理、建设废水事故储池，当污水处理站运行不稳定时将废水导入事故储池，严禁直排。; 屠宰废水和生活污水经污水处理站处理后经污水管网排入咸阳市过塘污水处理厂；锅炉废水经市政雨水管网排放; 已落实.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环评结论 4.1.1项目概况 项目名称：咸阳大地食品有限公司年屠宰18000头生猪项目 建设性质：新建 建设地点：本项目位于咸阳国家高新技术产业开发区渭滨街道办留印村。 总投资：本项目总投资约为180万元，全部由企业自筹解决。 4.1.2环境质量现状评价结论 本项目受纳水体泾河水质满足III类水体标准要求；评价区域内环境空气满足二类区标准要求；厂区周围声环境质量较好。 4.1.3本项目建成后对周围环境的影响分析 - 地表水 本项目废水主要为屠宰废水、生活污水及锅炉废水，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油类及氨氮等，日排放废水18.4m3/d。锅炉废水水质简单直接排入县区污水管网，屠宰废水及生活无数经污水站处理后，满足肉类加工水污染物一级排放标准要求，排入污水管网，最终排入泾河。 - 环境空气 废气主要为锅炉烟气及待宰圈、污水站产生的臭气，其中烟气中烟尘、SO2经治理后达标排放，年排放量分别为0.09t/a和0.48t/a，臭气中主要污染物为H2S、NH3等，经处理后对周围环境影响较小。 - 噪声 噪声主要为锅炉鼓、引风机、泵类等设备噪声，声压级为80-90dB (A)之间。经治理后对周围声环境影响大大降低。 - 固体废物 固体废物来自于屠宰废弃物（待宰圈粪便、猪毛、猪血等）、废水过滤物及污泥、锅炉炉渣和生活垃圾等，年产生量为58.5t/a，均得到合理的处置。 4.1.4污染治理措施评价结论 废水采用生物法，处理后废水满足GB13457-92中一级排放标准要求。 锅炉烟气采用湿式脱硫除尘器，臭气采用强力通风，高空排放等措施，治理后各种污染物达标排放。对设备噪声采用设隔声间、安装消音器、加减振垫等措施，并加强厂区内绿化工作。处理后废气满足GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类标准要求。 拟建项目主要的噪声源为锅炉鼓、引风机、泵类等设备噪声等，单机噪声可达80-90dB (A)，在设备选型时尽量选择低噪声设备，高噪声设备可加装消音器，基础要做工减震处理，这样可使噪声源强降低20-25dB (A)，生产车间墙壁做吸声处理，工作间和操作间分离，采取上述措施后噪声源经墙壁和距离衰减，可减轻项目运营时对周围环境影响。厂界噪声水平能够达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中2类标准。 固体废物通过外卖、制砖、铺路或送垃圾场等方式，均得到合理利用 4.1.5环境影响评价结论 各种污染物在采取有效治理措施后对环境影响大大降低，但必须杜绝事故状态发生。 4.1.6总量控制评价结论 本项目属新建项目，根据其排放特征，总量控制指标在达排放基础上，建议COD为0. 48t/a，SO2为0.48t/a。 4.1.7公众参与结论 公众大多数对此项目持无所谓态度，少部分人坚决支持或有条件赞成本项目的建设，无人反对本项目的建设。 4.1.8总结论 综上，本项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益，符合国家产业政策，厂址选择有条件可行，在采取报告表所提各项治理措施，并保证达标排放的基础上，从环保角度考虑，本项目有条件可行。 4.1.9建议 （1）废水经处理后必须达到GB13457-92中一级排放标准要求。 （2）企业要加强施工期环境保护管理工作，注意“三同时”。企业建成后投产运行后，应切实加强环境治理设施的维护与管理，以满足治理效果达到标准要求，杜绝事故排放对环境造成的危害。 4.2环评批复及要求 项目在建设、运营过程中必须做好以下几项工作： （一）严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和要求。认真执行项目主体工程和环境保护工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，着重搞好施工期和运营期废水、废气和固体废弃物的防治工作，确保各项污染物达标排放。 （二）加强对施工期扬尘的管理，施工现场和建筑体分别采取围栏、遮蔽措施，阻隔施工扬尘；出入工地的车辆及时冲洗；渣土、物料必须覆盖，适时洒水灭尘最大程度减少施工扬尘对环境的影响。 （三）控制各种机动车辆所产生噪声和公共设施噪声对周围环境的影响。必须采取切实可行的隔音防护措施，在满足工艺要求的前提下采用低噪声设备最大程度减少噪声传播，确保“厂界噪声”达标排放； （四）本项目生产中的屠宰废水必须经过处理后达标排放，进入城市污水管网。加强对预处理系统、生化处理系统的监督管理、建设废水事故储池，当污水处理站运行不稳定时将废水导入事故储池，严禁直排。 （五）切实做好固体废物（猪毛、粪便、废水过滤后的排放物等）的分类收集，建立固体废物产生、收集管理制度。提高固废的综合处置效率。及时将该项目产生的污泥交由有危废处置资质的单位进行处置，严禁混入生活垃圾进行处理。 （六）该项目建成投入使用后，应设专职的环保管理人员对厂区的各项环保设施的运行情况进行监督检查，健全环保档案管理制度，建立企业环境风险应急预案，加强环境风险应急机制，确保各项污染物达标；

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法 项目废水监测分析方法如表5-1。 表5-1 废水监测项目及分析方法 项目; 分析方法; 方法标准号; 检出限. pH值; 玻璃电极法; GB/T 6920-1986; 0.01. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; 0.025（mg/L）. 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4（mg/L）. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5（mg/L）. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; 4（mg/L）. 动植物油类; 红外分光光度法; HJ 637-2012; 0.04（mg/L）. 废气监测分析方法如表5-2。 表5-2 废气监测项目及分析方法 监测项目; 监测依据; 方法标准号. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996. *二氧化硫; 定电位电解法; HJ 57-2017. 氮氧化物; 定电位电解法; HJ 693-2014. 无组织废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 533-2009. *硫化氢; 环境空气 硫化氢的测定 亚甲蓝分光光度法; GB/T 11742-1989. 5.2监测仪器 废水监测仪器及检定见表5-3。 表5-3 废水监测仪器及检定 项目; 仪器名称/型号; 校准情况. pH值; pH计/PHS-3C; 每年交由有资质的单位定期检定. 氨氮; 紫外可见分光光度计/UV759. 化学需氧量; 滴定管25mL. 五日生化需氧量; 隔水式恒温培养箱/GH4500. 悬浮物; 分析天平/ESJ210-4A电热鼓风干燥箱/101-1A. 动植物油类; 红外测油仪/OIL480. 废气监测仪器及检出限见表5-4。 表5-4 废气监测仪器及检出限 监测项目; 仪器名称/型号; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 自动烟尘(气)测试仪/ 崂应3012H (新08代) 分析天平/ESJ210-4A; /. *二氧化硫; 自动烟尘(气)测试仪/ 崂应3012H (新08代); 3（mg/m3）. 氮氧化物; 3（mg/m3）. 无组织废气; 氨; 紫外可见分光光度计/ UV759型; 0.01（mg/m3）. *硫化氢; 紫外可见分光光度计/ T6新世纪; 0.001（mg/m3）. 5.3人员能力 监测采样分析测试人员必须持证上岗，严格按照监测单位质量体系文件中《质量管理手册》运行。 5.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水质样品的采集、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》 （HJ/T91-2002）、《水质 采样技术方案设计技术指导》（HJ495-2009）、《水质 采样技术导则》（HJ494-2009）和《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的技术要求进行，项目分析方法均为监测公司有效认证方法。采样过程应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程应加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%的质量控制样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，应在分析的同时做10%的加标回收样品分析，保证监测结果的准确性。 （2）按各项目用水要求制备实验用水，保证使用符合纯度要求的试剂； 表5-5 质控样数据分析表 项目; 质控样编号; 质控样浓度; 实测浓度（mg/L）; 是否合格. pH值; 202160; 9.04±0.05（无量纲）; 9.03（无量纲）; 是. 氨氮; 200585; 1.22±0.060（mg/L）; 1.23（mg/L）; 是. 化学需氧量; B1704061; 12.8±1.100（mg/L）; 13（mg/L）; 是. 五日生化需氧量; 200245; 78.9±6.8（mg/L）; 80.7（mg/L）; 是. 5.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 - 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 - 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）。 - 使用的仪器、设备均进行定期校准和检定。废气监测严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行。其中监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量校准。 表5-6 烟尘(气)测试仪器流量校准结果 校准仪器名称; 崂应3012H型 自动烟尘（气）测试仪（BRJC-YQ-009）. 校准日期; 2018年03月12日. 理论流量（L/min）; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 校准流量（L/min）; 10.10; 15.15; 20.10; 24.75; 29.89; 34.86; 40.13; 44.89. 误差范围（%）; 1.0; 1.0; 0.5; -1.0; -0.4; -0.4; 0.3; -0.2. 允许误差范围（%）; ±5; ±5; ±5; ±5; ±5; ±5; ±5; ±5. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 校准日期; 2018年03月13日. 理论流量（L/min）; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 校准流量（L/min）; 10.12; 15.18; 20.1; 24.8; 30.1; 34.96; 40.25; 44.96. 误差范围（%）; 1.2; 1.2; 0.5; -0.8; 0.3; -0.1; 0.6; -0.1. 允许误差范围（%）; ±5; ±5; ±5; ±5; ±5; ±5; ±5; ±5. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表5-7 烟尘(气)测试仪器烟气浓度校准结果 校准日期; 2018年03月12日; 2018年03月13日. 项 目; SO2; NO; NO2; SO2; NO; NO2. 标气浓度（mg/m3）; 114; 130; 103; 114; 130; 103. 校准浓度（mg/m3）; 112; 128; 104; 113; 126; 105. 误差范围（%）; -1.8; -1.6; 1.0; -0.9; -3.2; 1.9. 允许误差范围（%）; ±5; ±5; ±5; ±5; ±5; ±5. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表5-8 大气采样仪器流量校准结果 校准仪器名称; 2050型空气智能TSP采样器. 校准日期; 2018年03月12日. 仪器编号; BRJC-YQ-047; BRJC-YQ-048; BRJC-YQ-049; BRJC-YQ-050. 标准示值（L/min）; 0.48; 0.53; 0.47; 0.48. 仪器示值（L/min）; 0.50; 0.50; 0.50; 0.50. 误差范围（%）; -0.02; 0.03; -0.03; -0.02. 允许误差范围（%）; ±5; ±5; ±5; ±5. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格. 校准仪器名称; 2050型空气智能TSP采样器. 校准日期; 2018年03月13日. 仪器编号; BRJC-YQ-047; BRJC-YQ-048; BRJC-YQ-049; BRJC-YQ-050. 标准示值（L/min）; 0.55; 0.43; 0.51; 0.49. 仪器示值（L/min）; 0.50; 0.50; 0.50; 0.50. 误差范围（%）; 0.05; -0.07; 0.01; -0.01. 允许误差范围（%）; ±5; ±5; ±5; ±5. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格.

# 表六

验收监测内容： # 6.1废气监测 项目运行过程中的废气污染物主要为锅炉废气、待宰圈及污水处理站产生的臭气，验收监测点位及频次见表6-1，监测点位图见图6-1。 表6-1 废气监测内容 产污环节; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 无组织废气; NH3、H2S; 2#厂界上风向; 连续监测2天，每天监测4次. 3#～5#厂界下风向. 6#小太阳幼儿园、7#宗家庄. 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1#锅炉排气筒; 连续监测2天，每天监测4次. # 6.2废水监测 项目运行过程中产生的废水主要为屠宰车间、生活污水，监测点位示意图见附图，验收监测点位及频次见表6-2。 表6-2 废水监测点位及频次 # 产污环节; # 监测点位; # 监测频次. # 屠宰车间、生活污水; # 污水处理站进、出口; # 连续监测2天，每天采样4次，每次间隔2小时. 7# 6# 图例 项目地 废水监测点位 废气监测点位 3# 4# 5# 2# 1# 污水处理站 # 图6-1 废水、废气监测点位图

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，咸阳大地食品有限公司年屠宰18000头生猪项目生产工况85％以上，监测时，锅炉、污水处理站等环保设备运行正常，验收监测期间项目每日工况如下： 表7-1 验收监测期间每日工况情况 监测日期; 设计生产能力; 实际生产能力; 工况参数. 2018.8.22; 43.3头/d; 40头/d; 92.3%. 2018.8.23; 43.3头/d; 38头/d; 87.7%. 由上表可知，验收监测期间项目工况最低为87.7%，达到验收工况要求。

验收监测结果： # 7.1废气 （1）有组织废气 本项目有组织废气主要为锅炉废气，废气监测结果见下表。 表7-2 锅炉废气监测结果 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 参照标准. 第1次; 第2次; 第3次; 标准 限值; 是否达标. 2018年08月 22日; 1#锅炉排气筒; 燃料类型; 天然气; /; /. 测点管道截面积（m2）; 0.0491; /; /. 标干流量（Nm3/h）; 186; 185; 179; /; /. 含氧量（%）; 3.8; 3.7; 3.8; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 5.3; 7.2; 6.9; 20; 是. 折算浓度（mg/m3）; 5.4; 7.3; 7.0; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.0010; 0.0013; 0.0012; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 3ND; 3ND; 3ND; 50; 是. 折算浓度（mg/m3）; /; /; /; /; /. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 61; 63; 60; 80; 是. 折算浓度（mg/m3）; 62; 64; 61; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.0113; 0.0117; 0.0107; /; /. 2018年08月 23日; 1#锅炉排气筒; 标干流量（Nm3/h）; 193; 181; 187; /; /. 含氧量（%）; 3.7; 3.8; 3.8; /; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 6.2; 7.7; 6.5; 20; 是. 折算浓度（mg/m3）; 6.3; 7.9; 6.6; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.0012; 0.0014; 0.0012; /; /. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 3ND; 3ND; 3ND; 50; 是. 折算浓度（mg/m3）; /; /; /; /; /. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 62; 61; 61; 80; 是. 折算浓度（mg/m3）; 63; 62; 62; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.0120; 0.0110; 0.0114; /; /. 由表7-2可知，本项目锅炉废气污染物中SO2、烟尘排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中的排放限值要求，NOX排放浓度满足《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333号）中的规定。 （2）无组织废气 验收监测期间，无组织排放监测结果见表7-3。 表7-3 无组织废气监测结果 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 标准 限值; 是否 达标. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2018年08月22日; 2#厂界上风向; 氨; 0.11; 0.15; 0.17; 0.13; 1.5; 是. 3#厂界下风向; 0.27; 0.25; 0.22; 0.49; 1.5; 是. 4#厂界下风向; 0.33; 0.42; 0.39; 0.25; 1.5; 是. 5#厂界下风向; 0.25; 0.27; 0.35; 0.37; 1.5; 是. 6#小太阳幼儿园; 0.12; 0.13; 0.11; 0.14; 0.2; 是. 7#宗家庄; 0.14; 0.17; 0.15; 0.16; 0.2; 是. 2018年08月23日; 2#厂界上风向; 0.06; 0.08; 0.26; 0.12; 1.5; 是. 3#厂界下风向; 0.12; 0.14; 0.14; 0.24; 1.5; 是. 4#厂界下风向; 0.18; 0.28; 0.11; 0.16; 1.5; 是. 5#厂界下风向; 0.15; 0.23; 0.18; 0.23; 1.5; 是. 6#小太阳幼儿园; 0.11; 0.12; 0.09; 0.11; 0.2; 是. 7#宗家庄; 0.13; 0.10; 0.06; 0.12; 0.2; 是. 2018年08月22日; 2#厂界上风向; 硫化氢; 0.005; 0.006; 0.007; 0.006; 0.06; 是. 3#厂界下风向; 0.014; 0.017; 0.013; 0.015; 0.06; 是. 4#厂界下风向; 0.013; 0.015; 0.016; 0.023; 0.06; 是. 5#厂界下风向; 0.015; 0.013; 0.017; 0.014; 0.06; 是. 6#小太阳幼儿园; 0.008; 0.007; 0.008; 0.005; 0.01; 是. 7#宗家庄; 0.006; 0.005; 0.009; 0.007; 0.01; 是. 2018年08月23日; 2#厂界上风向; 0.006; 0.008; 0.005; 0.008; 0.06; 是. 3#厂界下风向; 0.012; 0.011; 0.018; 0.012; 0.06; 是. 4#厂界下风向; 0.018; 0.012; 0.014; 0.019; 0.06; 是. 5#厂界下风向; 0.014; 0.013; 0.012; 0.013; 0.06; 是. 6#小太阳幼儿园; 0.006; 0.009; 0.007; 0.008; 0.01; 是. 7#宗家庄; 0.008; 0.004; 0.006; 0.007; 0.01; 是. 由表7-3可知，在验收监测期间，该项目NH3厂界浓度为0.06～0.49mg/m3，H2S厂界浓度为0.005～0.023mg/m3，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值；本项目周围敏感点的NH3浓度为0.06～0.17mg/m3，H2S浓度为0.004～0.009mg/m3，可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。 # 7.2废水 2018年8月22日~23日，陕西宝荣科技发展有限公司对咸阳大地食品有限公司年屠宰18000头生猪项目污水处理站废水进行了监测，监测结果列于表7-4。 表7-4 废水监测结果 单位：mg/L 日期; 监测项目; 监测点位; 监测结果; 日均值; 标准 限值; 是否 达标. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2018.8.22; pH值; 进口; 7.64; 7.65; 7.68; 7.67; 7.64~7.68; 6.0~8.5（无量纲）; 是. 出口; 7.83; 7.85; 7.84; 7.83; 7.83~7.85. 去除率; /; /; /; /; /. COD; 进口; 467; 449; 475; 464; 463.75; 500（mg/L）; 是. 出口; 67; 49; 75; 64; 63.75. 去除率; 85.65%; 89.09%; 84.21%; 86.21%; 86.25%. BOD5; 进口; 140; 133; 142; 139; 138.5; 300（mg/L）; 是. 出口; 20.5; 17.2; 25.6; 22.3; 21.4. 去除率; 85.36%; 87.07%; 81.97%; 83.96%; 84.55%. 氨氮; 进口; 87.51; 90.78; 89.47; 91.32; 89.77; 25（mg/L）; 是. 出口; 10.75; 11.78; 12.47; 11.37; 11.5925. 去除率; 87.72%; 87.02%; 86.06%; 87.55%; 87.09%. 悬浮物; 进口; 134; 129; 144; 132; 134.75; 400（mg/L）; 是. 出口; 34; 29; 54; 22; 34.75. 去除率; 74.63%; 77.52%; 62.50%; 83.33%; 74.21%. 动植物油类; 进口; 14.9; 13.7; 16.8; 12.9; 14.575; 60（mg/L）; 是. 出口; 0.86; 0.73; 0.64; 0.77; 0.75. 去除率; 94.23%; 94.67%; 96.19%; 94.03%; 94.85%. 2018.8.23; pH值; 进口; 7.65; 7.63; 7.64; 7.66; 7.63~7.66; 6.0~8.5（无量纲）; 是. 出口; 7.85; 7.84; 7.85; 7.84; 7.84~7.85. 去除率; /; /; /; /; /. COD; 进口; 449; 467; 450; 473; 459.75; 500（mg/L）; 是. 出口; 49; 67; 50; 73; 59.75. 去除率; 89.09%; 85.65%; 88.89%; 84.57%; 87.00%. BOD5; 进口; 132; 140; 136; 143; 137.75; 300（mg/L）; 是. 出口; 17.9; 21.5; 18.6; 24.7; 20.675. 去除率; 86.44%; 84.64%; 86.32%; 82.73%; 84.99%. 氨氮; 进口; 89.45; 91.57; 90.48; 89.62; 90.28; 25（mg/L）; 是. 出口; 10.45; 11.57; 10.48; 11.62; 11.03. 去除率; 88.32%; 87.36%; 88.42%; 87.03%; 87.78%. 悬浮物; 进口; 149; 133; 128; 139; 137.25; 400（mg/L）; 是. 出口; 39; 43; 38; 41; 40.25. 去除率; 73.83%; 67.67%; 70.31%; 70.50%; 70.67%. 动植物油类; 进口; 13.6; 12.9; 14.1; 12.4; 13.25; 60（mg/L）; 是. 出口; 0.94; 0.81; 0.88; 0.94; 0.8925. 去除率; 93.09%; 93.72%; 93.76%; 92.42%; 93.26%. # 由表7-4可知，验收监测期间，该项目废水中PH值、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油日均值排放浓度均满足《肉业加工工业水污染排放标准》（GB 13457-92）三级标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准。 7.3污染物排放总量核算 根据现场调查，该项目废水排放量约为3240t/a。项目污染物涉及总量控制的指标为COD、氨氮、SO2、NOX。年产生量详见表7-5。 表7-5 污染物排放量核算统计表 序号; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 年排水量（t/a）; 年排放量（t/a）; 环评总量指标. 1; COD; 61.75; 3240; 0.20; 0.48. 2; 氨氮; 11.31; 3240; 0.036; 未申请. 3; SO2; /; 0.00139; 0.00139; 0.48. 4; NOX; /; 0.0288; 0.0288; 未申请. 由核算结果可知，该项目COD、SO2年排放量符合环评结论指标的要求。

# 表八

验收监测结论： # 8.1废气监测结果 # 在验收监测期间，本项目锅炉废气污染物中SO2、烟尘排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中的排放限值要求，NOX排放浓度满足《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函[2017]333号）中的规定。 在验收监测期间，该项目NH3厂界浓度为0.06～0.49mg/m3，H2S厂界浓度为0.005～0.023mg/m3，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值；本项目周围周围敏感点的NH3浓度为0.06～0.17mg/m3，H2S浓度为0.004～0.009mg/m3，可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。 8.2废水监测结果 # 在验收监测期间，该项目废水中PH值、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油日均值排放浓度均满足《肉业加工工业水污染排放标准》（GB 13457-92）三级标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准。 # 8.3环境管理检查结果 # 经调查，项目运行期有完善的环境管理制度： 1、企业有1名兼职环境管理人员，对项目的各环境保护设施进行定期的检查与维护； 2、企业有具体的厂区环保管理制度，对固废处理、厂区保洁等方面均有相应人员管理。 8.4建议 1、运行期间，应注意各种设备的保养，使设备一直处于良性运转状态，避免不良运行时产生过大噪声，同时，尽可能采用节能设备； 2、完善企业环境管理制度，加强环保设施的监督管理。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：西安鑫能环保科技有限公司                    填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年屠宰18000头生猪项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 咸阳市高新技术产业开发区渭滨街道办留印村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C1351牲畜屠宰 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ▇新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 108.619139/34.304366 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年屠宰18000头生猪 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年屠宰13000头生猪 | 环评单位 |  | 陕西航天机电环境工程设计院 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 咸阳高新区环境监察大队 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 咸环高评函[2013]11号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2012年3月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2012年12月 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 咸阳大地食品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 陕西宝荣科技发展有限公司 | 验收监测时工况 |  | 85%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 19800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 236 | 所占比例（%） |  | 1.19 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 27.6 | 所占比例（%） |  | 9.2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 20 | 废气治理（万元） | 0.6 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 0.5 | 绿化及生态（万元） |  | 1.5 | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 咸阳大地食品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 9161040222174074X9 | 验收时间 |  | 2018年8月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 61.75 | 500 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 11.31 | 2 | 0.036 |  |  |  |  |  |  | 0.036 | 0.036 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.00139 |  |  |  |  |  |  | 0.00139 | 0.00139 |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.0288 |  |  |  |  |  |  | 0.0288 | 0.0288 |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附件目录

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：固废处置协议

附件4：《年屠宰18000头生猪项目环境影响报告表的批复》

附件5：监测报告

# 附图目录

附图1：项目地理位置

附图2：项目平面布置图

附图3：项目四邻关系图

附图4：现场照片