# 宜春惠众生物能源有限公司

# 突发环境事件应急预案评审意见表

评审时间：2023.3.30 地点：

评审方式：√函审，□会议评审，□函审、会议评审结合，□其他

评审结论：□通过评审，√原则通过但需进行修改复核，□未通过评审

总体评价： 该预案总体符合国家和省市关于突发环境事件应急预案的编制要求，形式要素规范较完整，组织体系和处置方案等内容基本合理，风险防范措施、监测预警机制、应急响应程序和应急保障措施等内容实用可行，对于指导企业应对突发性环境事件具有针对性和可操作性。经补充完善后可上报环保部门备案，用于指导企业突发环境污染事件。

修改意见和建议： 一、风险评估 ## 1、P34补充Q值计算内容、项目原辅助材料，核实风险物质，碳化废液与“7.3 突发大气环境事件风险分级”有矛盾。补充应急物资分布图。 二、应急预案 1、P9-10完善各应急小组具体人员名单及具体职责。P17水环境敏感点是否为赣江？P25第二行核实“公司危险源主要有各主要生产车间、危险化学品仓库、油库、锅炉房和废气、 废水环保设施等”是否有危险化学品仓库、及油库。P26补充火灾等事故的影响分析。P55核实”紧急停车程序”中的具体内容。 2、完善应急监测方案表，按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定可能外排渠道监测的一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导，涉大气污染的，说明排放口和厂界气体监测的一般原则，并增加VOCS的监测项目；涉水污染的，说明废水排放口、雨水排放口、清净下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则，监测方案一般应明确监测项目、采样（监测）人员、监测设备、监测频次等。细化大气、水环境的影响分析，对于可能造成水污染的，分析环境风险物质从释放源头，经厂界内到厂界外，最终影响到环境风险受体的可能的路径；对于可能造成大气污染的，分析从泄漏源头释放至风险受体的路径。 3、补充关键岗位的应急处置卡无遗漏，事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清晰，如泄露、火灾、爆炸、废气、废水非正常排放等。 三、应急资源调 1、根据风险配备应急物资。关注装备情况表及强化”应急物资与装备情况表”中各物资的有效性及量的维护管理。

评审专家： 2023年3月30日