山东大学清洁能源供热提升改造项目

竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2021年12月8日，济南和弘区域能源有限公司在济南和弘区域能源有限公司会议室内召开了山东大学清洁能源供热提升改造项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-济南和弘区域能源有限公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表及两名特邀专家组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：山东大学清洁能源供热提升改造项目

建设单位：济南和弘区域能源有限公司

建设性质：扩建

地理位置：山东大学千佛山校区南校区。

建设规模：本项目位于山东大学千佛山校区南校区，山东大学千佛山校区原有锅炉6台，包括西锅炉房3台10t/h燃气锅炉，东锅炉房1台2t/h、1台4t/h燃气锅炉，南校区锅炉房1台5t/h燃气锅炉，本次扩建在南校区锅炉房新增2台1.1MW的燃气锅炉，1台循环水泵，1台板式换热器，不新增占地，利用现有锅炉房，软水器及排气筒均依托南校区原有设备。总投资120万元，其中环保投资51万元。项目职工2人，利用现有职工进行调度，不新增职工，运行时间为120天，每天24小时，年工作时间2880小时。

（二）建设过程及环保审批情况

济南和弘区域能源有限公司2021年2月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《山东大学清洁能源供热提升改造项目环境影响报告表》，并于2021年3月25日经济南市生态环境局历下分局审批（历下环建审（报告表）［2021］8号）。

本项目于2021年4月开工建设，2021年7月建成，2021年11月投入试运营阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为山东大学清洁能源供热提升改造项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

- 与环评相较，本项目实际建设内容未发生变化。

- 因此，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目主要为燃烧天然气产生的废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX。燃烧废气通过15m高排气筒（P1）排放。

2、废水

本项目不新增生活污水和软化水制备废水，现有生活污水和软化水制备废水经化粪池处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A 级标准后通过市政污水管网排入光大水务（济南）有限公司一厂处理。

3、噪声

本项目营运期噪声主要来源于锅炉房、水泵等设备的运行过程中产生的噪声。 设备噪声值在80～95dB(A)左右。项目设备选型时优先选用低噪声设备，设备设置在室内，墙体封闭，加设隔声材料，安装减振装置，加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。

4、固体废物

本项目不新增职工，不新增生活垃圾；项目锅炉使用高纯水，内部封闭式循环，不需补水，不新增废离子交换树脂产生量。废离子交换树脂收集后，由厂家回收，生活垃圾委托当地城市管理部门收集处理。

四、环境保护设施调试效果

根据《山东大学清洁能源供热提升改造项目竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

监测期间，本项目各生产工序正常运行，燃烧天然气产生的废气排气筒P1出口颗粒物折算后最大排放浓度为3.6mg/m3，排放速率为4.6×10-3kg/h；二氧化硫折算后最大排放浓度为4mg/m3，排放速率为3.7×10-3kg/h；氮氧化物折算后最大排放浓度为34mg/m3，排放速率为0.037kg/h。

项目SO2、NOX、烟尘排放浓度满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表 2 重点控制区限值要求及济环字[2018]204号文要求。（SO2 25mg/m3、NOx 50mg/m3、颗粒物10mg/m3）。

- 废水：

本项目不新增生活污水和软化水制备废水，现有生活污水和软化水制备废水经化粪池处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A 级标准后通过市政污水管网排入光大水务（济南）有限公司一厂处理。

- 噪声：

监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为53.9dB（A）、52.0dB（A）、54.0dB（A）、51.7dB（A），夜间噪声最大值分别为43.3dB（A）、43.6dB（A）、42.8dB（A）、43.8dB（A），厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求；图书馆、教学楼、皇冠山庄监测点昼间噪声最大值分别为52.8dB（A）、49.6dB（A）、50.7dB（A），夜间噪声最大值分别为43.6dB（A）、43.3dB（A）、43.5dB（A），敏感点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

- （4）固体废物：