山大千佛山校区锅炉房扩容改造项目

竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2022年1月15日，济南和弘区域能源有限公司在山东大学千佛山校区北校区中心锅炉房会议室内召开了山大千佛山校区锅炉房扩容改造项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-济南和弘区域能源有限公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表及两名特邀专家组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：山大千佛山校区锅炉房扩容改造项目

建设单位：济南和弘区域能源有限公司

建设性质：改扩建

地理位置：山东大学千佛山校区北校区中心锅炉房。

建设规模：2021年采暖季由于金鸡岭热源厂蒸汽管网拆除，历山名郡一期、历山名郡二期、学府大酒店等区域供热受到影响。受影响区域周边供热主管网已无热负荷调剂，为补充热源缺口，保障居民用热，济南和弘区域能源有限公司承建了山大千佛山校区锅炉房扩容改造项目，在山东大学千佛山校区北校区中心锅炉房内新增四台1.1MW的燃气锅炉，替代已拆除的蒸汽管网热源。锅炉房现有3台7MW 燃气锅炉因安装在线监测系统将3根排气筒合并为一根，后发现一根排气筒无法满足3台7MW 燃气锅炉的高负荷运行要求，故将其中一台锅炉烟道拆出并新增一根排气筒独立排放。

本项目总投资200万元，其中环保投资50万元。项目职工5人，利用现有职工进行调度，不新增职工，三班倒，运行时间为120天，每天24小时，年工作时间2880小时。

（二）建设过程及环保审批情况

济南和弘区域能源有限公司2021年10月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《山大千佛山校区锅炉房扩容改造项目环境影响报告表》，并于2021年11月12日经济南市生态环境局历下分局审批（历下环建审（报告表）［2021］26号）。

本项目于2021年11月开工建设，2021年11月建成，2021年12月投入试运营阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为山大千佛山校区锅炉房扩容改造项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

- 与环评相较，DA003、DA004排气筒高度由15米变更为21.6米；排气筒DA003由环评中位于西侧偏南变更为实际建设位于西侧偏北；排气筒DA004由环评中位于北侧变更为实际建设位于西北角；使用功能未发生变化且环境防护距离范围内未新增敏感点，因此项目发生的变动均不属于重大变动。

- 因此，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目依托现有中心锅炉房，锅炉房现有3台7MW燃气锅炉，均配备低氮燃烧器，其中2台锅炉的燃烧废气通过现有排气筒DA002排放，另一台锅炉的燃烧废气通过新增排气筒DA003排放。新增4台1.1MW的燃气锅炉，均配备低氮燃烧器，燃烧废气通过新增排气筒DA004排放。

2、废水

本项目不新增员工，无新增生活污水。项目不新增软化水用水，无新增软化水制备废水。

3、噪声

项目运营期噪声源主要为锅炉、水泵运行过程产生的噪声，其噪声源强约为75~80dB（A）。项目设备选型时优先选用低噪声设备，设备设置在室内，墙体封闭，安装减振装置，加强管理，经常保养和维护机械设备，避免设备在不良状态下运行。

4、固体废物

本项目不新增员工，无生活垃圾产生，无废离子交换树脂产生，故无新增固体废物产生。

四、环境保护设施调试效果

根据《山大千佛山校区锅炉房扩容改造项目竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

监测期间，本项目各生产工序正常运行，锅炉废气排气筒出口DA003颗粒物折算后最大排放浓度为2.9mg/m3，排放速率为0.018kg/h；二氧化硫折算后为未检出；氮氧化物折算后最大排放浓度为36mg/m3，排放速率为0.226kg/h。锅炉废气排气筒出口DA004颗粒物折算后最大排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为0.015kg/h；二氧化硫折算后为未检出；氮氧化物折算后最大排放浓度为31mg/m3，排放速率为0.193kg/h。

锅炉废气排放浓度满足山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 （DB37/2374-2018）表 2 重点控制区要求及济南市环保局《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字〔2018〕204 号）相关要求 （颗粒物 10mg/m3，SO2 50mg/m3，NOX 50mg/m3）；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放速率要求（颗粒物 3.5kg/h， SO22.6kg/h，NOX0.77kg/h）。

- 废水：

本项目不新增员工，无新增生活污水。项目不新增软化水用水，无新增软化水制备废水。

- 噪声：

监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为53.2dB（A）、52.7dB（A）、53.8dB（A）、52.9dB（A），夜间噪声最大值分别为42.8dB（A）、42.2dB（A）、42.0dB（A）、42.1dB（A），厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求；学生公寓楼、教学楼、省经信委宿舍监测点昼间噪声最大值分别为54.5dB（A）、54.1dB（A）、53.0dB（A），夜间噪声最大值分别为41.9B（A）、42.0B（A）、42.1dB（A），敏感点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

- （4）固体废物：

- 本项目不新增员工，无生活垃圾产生，无废离子交换树脂产生，故无新增固体废物产生。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于山东大学千佛山校区北校区中心锅炉房，监测结果表明，本项目废气、废水、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、建议和后续要求

（1）加强废气处理设施的管理与维护，建立并落实日常运行管理台账，确保废气环保设施的稳定运行和污染物长期稳定达标排放。

（2）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（3）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。