齐鲁中科光物理与工程技术研究院研发实验室

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2022年1月14日，齐鲁中科光物理与工程技术研究院在齐鲁中科光物理与工程技术研究院会议室内召开了齐鲁中科光物理与工程技术研究院研发实验室竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-齐鲁中科光物理与工程技术研究院、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：齐鲁中科光物理与工程技术研究院研发实验室

建设单位：齐鲁中科光物理与工程技术研究院

建设性质：新建

地理位置：山东省济南市高新区世纪大道2566号迪亚双创产业园。

建设规模：齐鲁中科光物理与工程技术研究院位于山东省济南市高新区世纪大道2566号迪亚双创产业园，项目占地面积240m2，建筑面积240m2，租赁9号楼5楼层，设理化室、检测室、制剂室、办公室、仓库及危废间等。总投资180万元，其中环保投资7万元，项目职工定员12人，每天工作8小时，年工作300天，年工作时间2400小时，夜间不生产。

（二）建设过程及环保审批情况

齐鲁中科光物理与工程技术研究院2021年9月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《齐鲁中科光物理与工程技术研究院研发实验室建设项目环境影响报告表》，并于2021年10月20日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2021］G96号）。

本项目于2021年10月开工建设，2021年10月建成并投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为齐鲁中科光物理与工程技术研究院研发实验室建成后的全部内容。

二、工程变动情况

- 与环评相较，排气筒高度由28米变更为30米；生产设备：不溶性微粒测定仪、渗透压测定仪、灭菌柜未建设；原料料使用量减少；因此，项目发生的变动均不属于重大变动。

- 因此，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等内容未发生重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目有组织废气：本项目产生的废气主要为酸雾（氯化氢、硫酸雾）、有机废气（VOCs）等。项目全程在通风橱内进行，经通风橱收集后，通过活性炭吸附净化装置，净化后通过通风管输送至楼顶排气筒DA001排放（高度30m）。

本项目无组织废气：无组织废气主要为未被收集的有机废气（VOCs）、酸性气体（硫化氢、硫酸雾），以及气流粉碎过程中无组织排放的颗粒物。

2、废水

本项目产生废水为生活污水、地面清洗废水、实验器具前两次清洗后清洗废水、纯水制备废水、实验废液、实验器具前两次清洗废液。实验废液及实验器具前两次清洗废液委托山东朋光环保科技有限公司进行处理，其他废水经迪亚双创产业园污水站处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准通过市政管网进入林业示范园水质净化厂深度处理。

3、噪声

本项目主要噪声源为通风橱、检测过程中的仪器、设备等在运行过程中产生的噪声，噪声值在60~80dB（A）之间。本项目实验设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

4、固体废物

本项目运营过程中产生的主要固体废物包括：一般废包装物、实验废液、实验器皿前两次清洗废水、实验废物、不合格产品、废活性炭、废试剂瓶、生活垃圾。

根据《齐鲁中科光物理与工程技术研究院研发实验室竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业运行正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

监测期间，本项目各生产工序正常运行，研发废气排气筒P1出口硫酸雾最大排放浓度为0.38mg/m3，排放速率为7.9×10-4kg/h；VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为2.86mg/m3，排放速率为5.5×10-3kg/h；氯化氢为未检出。

项目有组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业II时段排放限值；《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值（60mg/m3、16kg/h）；有组织氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限值（30mg/m3、1.4kg/h）；有组织硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限值（45mg/m3、8.8kg/h）。

监测期间，本项目硫酸雾厂界浓度最大值0.038mg/m3；VOCs（非甲烷总烃）厂界浓度最大值为1.28mg/m3；颗粒物厂界浓度最大值为228μg/m3；氯化氢厂界为未检出。

项目无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；无组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求（2.0mg/m3）；无组织氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4浓度限值（0.2mg/m3）；无组织硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.2mg/m3）。

- 废水：

监测期间，厂区污水经迪亚双创产业园污水站处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求。

- 噪声：

监测期间，项目南、西、北、东厂界监测点昼间噪声最大值分别为54.6dB（A）、57.0dB（A）、54.0dB（A）、53.6dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- （4）固体废物：

一般固废：一般废包装物收集后，外售资源回收单位；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

危险废物：实验废液、实验器皿前两次清洗废水、实验废物、不合格产品、废活性炭、废试剂瓶收集后，暂存于危废间，委托山东朋光环保科技有限公司进行处置。

一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求）；危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于山东省济南市高新区世纪大道2566号迪亚双创产业园，监测结果表明，本项目废气、废水、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、建议和后续要求

（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收人员信息

附件：齐鲁中科光物理与工程技术研究院研发实验室竣工环境保护验收名单。

验收组签字：

齐鲁中科光物理与工程技术研究院

2022年1月14日