山东齐都药业有限公司齐都药业研究院济南研发中心项目（一期）

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2022年1月13日，山东齐都药业有限公司在山东齐都药业有限公司会议室内召开了齐都药业研究院济南研发中心项目（一期）竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-山东齐都药业有限公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：齐都药业研究院济南研发中心项目（一期）

建设单位：山东齐都药业有限公司

建设性质：新建

地理位置：济南市高新区大正路1777号银丰国际生物城内。

建设规模：山东齐都药业有限公司投资4500万元建设齐都药业研究院济南研发中心项目（一期），项目位于济南市高新区大正路1777号银丰国际生物城内。项目总占地面积1248.58m2，总建筑面积5297.79m2。主要建设合成实验室、分析实验室、生物实验室、制剂实验室及其配套设施，进行药剂研发工作。一期项目职工定员49人，每天工作8小时，年工作305天，年工作时间2440小时，夜间不生产。

（二）建设过程及环保审批情况

山东齐都药业有限公司2021年1月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《齐都药业研究院济南研发中心项目环境影响报告表》，并于2021年3月30日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2021］G10号）。

一期项目于2021年4月开工建设，2021年6月建成，2021年7月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为齐都药业研究院济南研发中心项目（一期）建成后的全部内容。

二、工程变动情况

- 本项目分期建设，分期验收；由上表可知，与环评相较，一期增加部分辅助设备，未增加排污；一期未建设生物实验，未产生废培养基；平面布置：一层注剂研究室变更为测试室，档案间变更为物料室，环境防护距离范围内未新增敏感点；三层、四层对房间号重新编码，但功能未发生变化；排气筒P1、P2、P3高度由22米变更为25米；因此项目发生的变动均不属于重大变动。

- 因此，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等内容未发生重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目产生废气的实验操作均在通风橱或集气罩内进行，第四层合成室5、液体仓库、危废暂存间的废气收集后，由6#二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒P1排放；第四层合成室3、合成室4的废气收集后，由碱喷淋+7#二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒P1排放。第二层滴定液室、溶出实验室、小型仪器室1、小型仪器室2、生物实验室的废气收集后，由2#二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒P2排放；第四层合成实验室1、备用实验室的废气收集后，由5#二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒P2排放；第四层合成室2的废气收集后，由8#二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒P2排放。第一层压片间、包衣间、制粒和混合间、操作间、注剂研究室、注射剂研究室、备用实验室的废气收集后，由1#二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒P3排放；第三层高温室、理化室1、理化室2、对照品室、试剂室、样品室的废气收集后，由3#二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒P3排放；第三层仪器室1、仪器室2、仪器室3、仪器室4、稳定性留样室的废气收集后，由4#二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒P3排放。

2、废水

本项目废水主要为实验室废水、职工生活污水、碱喷淋废液。

实验室废液、实验后前两次器皿清洗废水为危险废物，收集后暂存危废间，委托济南德正环保科技有限公司处理；职工生活污水经化粪池排入银丰国际生物城污水处理站处理，两次以后器皿清洗废水、清洗洁净后纯水润洗废水、制纯水浓盐水经加药絮凝处理满足进水水质要求后排入银丰国际生物城污水处理站处理，银丰国际生物城污水处理站出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准和巨野河污水处理厂进水水质标准后，经市政污水管网进入巨野河污水处理厂进一步处理。

3、噪声

本项目噪声源主要为实验设备、风机运行等产生的噪声，噪声源强在70~90dB（A）之间。本项目选用低噪声设备，采取减震、隔声、距离衰减等基础降噪措施；设备安装合理布局，远离办公区，增加实验室门窗密闭性；定期保养和维护设备，避免设备在不良状况下运行。

4、固体废物

本项目分期建设，一期运营过程中产生的固体废物包括实验废渣、不合格品、废样品、废试剂瓶、废活性炭、废包装物、废反渗透膜、生活垃圾等，实验室废液、前两次器皿清洗废水、碱喷淋废液。

根据《齐都药业研究院济南研发中心项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业运行正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

监测期间，本项目各生产工序正常运行，废气排气筒出口P1出口硫酸雾最大排放浓度为0.36mg/m3，排放速率为7.1×10-3kg/h；VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为2.32mg/m3，排放速率为0.045kg/h；氨最大排放浓度为0.51mg/m3，排放速率为8.7×10-3kg/h；氯化氢最大排放浓度为3.1mg/m3，排放速率为0.060kg/h；废气排气筒出口P2出口VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为2.28mg/m3，排放速率为0.042kg/h；废气排气筒出口P3出口VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为2.29mg/m3，排放速率为0.049kg/h。

项目有组织VOCs满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业II时段排放限值及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值（60mg/m3、6kg/h）；有组织氯化氢排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值（30mg/m3、0.43kg/h）；有组织氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值（20mg/m3、8.7kg/h）；有组织硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值（45mg/m3、2.6kg/h）。

监测期间，本项目VOCs（非甲烷总烃）厂界浓度最大值为1.7mg/m3；氨厂界浓度最大值为未检出；氯化氢厂界为未检出；硫酸雾厂界浓度最大值为0.06mg/m3。

项目无组织VOCs满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求（2.0mg/m3）；无组织氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值（0.2mg/m3）；无组织氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建浓度限值（1.5mg/m3）；无组织硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值（1.2mg/m3）。

- 废水：

监测期间，废水经银丰国际生物城污水处理站处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准要求。

- 噪声：

监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为53.1dB（A）、51.4dB（A）、52.0dB（A）、55.1dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- （4）固体废物：

危险废物：实验室废液、前两次器皿清洗废水、碱喷淋废液、实验废渣、不合格品、废样品、废试剂瓶、废活性炭收集后，暂存于危废间，委托济南德正环保科技有限公司处理。

一般固废：废包装物收集后，外售物资回收单位；废反渗透膜收集后，由厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清运。

一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于济南市高新区大正路1777号银丰国际生物城内，监测结果表明，本项目废气、废水、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、建议和后续要求

（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收人员信息

附件：山东齐都药业有限公司齐都药业研究院济南研发中心项目（一期）竣工环境保护验收名单。

验收组签字：

山东齐都药业有限公司

2022年1月13日