济南迪亚实业有限责任公司

济南迪亚双创产业园

竣工环境保护验收

监测报告表

建设单位：济南迪亚实业有限责任公司

2022年3月

前言

济南迪亚实业有限责任公司注册地址为山东省济南市高新区颖秀路2766号，主要为科技企业提供服务、物业管理等业务。济南迪亚实业有限责任公司从事创业孵化服务工作七年来，以“服务、合作、共赢”为发展宗旨，坚持“融资、培训、交流、共享”的孵化服务理念，致力于为在孵企业提供专业化服务。

随着实验室医药研发生产规模不断扩大，为积极响应政府产业园区规范化管理，济南迪亚实业有限责任公司投资105600万元，于山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东，济南迪亚双创产业园，总占地面积69664m2，总建筑面积175826.53m2，项目地块成缺角矩形结构，厂区建筑物主要包括建设1栋12F综合楼、14栋5-6F厂房，1F地下车库等相关附属设施，并进行场区绿化和道路硬化等。综合楼位于厂区北部，厂房在厂区内相间分布；厂区东侧设有一个主出入口，便于运输，一个消防出入口。项目职工定员3000人，每天工作8小时，年工作300天，年工作时间2400小时，夜间不生产。

济南迪亚实业有限责任公司2020年5月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南迪亚双创产业园环境影响报告表》，并于2020年5月18日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2020］G59号）。

济南迪亚实业有限责任公司于2022年2月22日经济南市生态环境局审批（济环建管函〔2022〕G7号）。函复如下：济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园于2020年5月办理环评手续（济环报告表［2020］G59号），环评审批污水站处理150T/d，现实际建设为50T/d，变更原因为园区招商由医药研发转向医疗器械、电子信息、智能制造等行业，今后不再引进大排量污水企业入驻，现处理能力能达到相关要求。污水处理站处理能力变更后，污水处理站采用的工艺和其他配套建设的环保措施均保持不变。经研究，同意污水处理站由150T/d 变更为50T/d，执行原环评意见，不再办理环评审批手续。

本项目于2020年6月开工建设，2021年3月建成，2021年6月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

本次验收内容为济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园建成后的全部内容。

根据生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）要求，需对济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园进行竣工环境保护验收。受济南迪亚实业有限责任公司委托（详见附件1），山东华晟环境检测有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测工作，接受委托后随即派相关技术人员进行了现场勘察和资料收集，编制了本项目的竣工环境保护验收监测方案，并于2021年10月25日~2021年10月26日、2021年11月17日~2021年11月18日，共计4天对本项目进行了验收监测。

目 录

表1  基本情况	1

表2  建设项目概况及工艺流程	5

表3  主要污染源、污染物处理和排放情况	12

表4  环评主要结论、审批部门审批决定及批复落实情况	14

表5  验收监测质量保证及质量控制	22

表6  验收监测内容	23

表7  验收监测期间工况记录及验收监测结果	27

表8  环境管理检查情况	34

表9  验收监测结论及建议	37

附件：

附件1  委托书

附件2  环评批复

附件3  餐厨垃圾处置协议

附件4  检测报告

附件5  工况证明

附件6  进口未开口证明及现场照片

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边情况图

附图3  项目平面布置图

附表：三同时登记表

# 表1  基本情况

| 建设项目名称 | 济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 济南迪亚实业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | -- |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 □技术改造 □迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 项目建设地点 | 山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 主要产品名称：项目地块成缺角矩形结构，厂区建筑物主要包括建设1栋12F综合楼、14栋5- 6F厂房，1F地下车库及等相关附属设施，并进行场区绿化和道路硬化等。自建园区污水处理站，污水日处理能力为50t/d； 设计生产能力：总占地面积69664m2，总建筑面积177622.28m2；污水日处理能力为50t/d； 实际生产能力：总占地面积69664m2，总建筑面积175826.53m2；污水日处理能力为50t/d； |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2020年5月18日 | 开工日期 | 2020年6月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2021年6月 | 现场监测时间 | 2021年10月25日~2021年10月26日、2021年11月17日~2021年11月18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 济南市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 山东国环环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 105600万元 | 环保投资总概算 | 1015万元 | 比例 | 0.96% |
| 实际总投资 | 105600万元 | 实际环保投资 | 1015万元 | 比例 | 0.96% |
| 验收监测依据 | - 1、中华人民共和国国务院令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）第682号； 2、生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）； 3、环境保护部办公厅函《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 4、环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）； 5、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 6、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 7、环境保护部办公厅《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）； 8、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； 9、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2020年9月29日起实施）； 10、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 11、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 12、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2020年9月）； 13、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月）； 14、《山东省环境保护条例》（2019年1月1日）； 15、山东国环环保科技有限公司《济南迪亚双创产业园环境影响报告表》（2020年5月）； 16、济南市生态环境局关于《济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园环境影响报告表》的批复（济环报告表［2020］G59号，2020年5月18日）； 17、济南市生态环境局关于《济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园污水站变更申请执行原环评意见请示》的函复（济环建管函［2022］G7号，2022年2月22日）； 18、济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园竣工环境保护验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、废气： 硫化氢：国家环境保护总局（2003）（第四版增补版）《空气和废气监测分析方法》第三篇 第一章 十一 （二） 亚甲蓝分光光度法 氨：环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） 臭气浓度：空气质量 恶臭的测定 三点式比较臭袋法（GB/T 14675-1993） 油烟：饮食业油烟排放标准(附录A)（DB37/ 597-2006） 2、废水： pH值：水质 pH值的测定 电极法（HJ 1147-2020） 氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） 悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法（GB/T11901-1989） 总磷：水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989） 化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 （HJ828-2017） 动植物油类：水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法（HJ 637-2018） 生化需氧量：水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） 溶解性总固体：城镇污水水质检验方法标准(9)重量法（CJ/T 51-2018） 3、噪声： 声级计法：GB12348—2008、GB3096-2008。 |  |  |  |  |
| 验收判定标准 标号、级别 | - 1、废气： - 油烟执行《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中大型饮食单位的油烟最高允许排放浓度。（1.0mg/m3） - 无组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）臭气浓度二级标准，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3；硫化氢0.06mg/m3；臭气20（无量纲））。 - 2、废水：执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求。 - 3、噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类及4a类标准。 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定。 |  |  |  |  |

# 表2  建设项目概况及工艺流程

一、公司概况 济南迪亚实业有限责任公司注册地址为山东省济南市高新区颖秀路2766号，主要为科技企业提供服务、物业管理等业务。济南迪亚实业有限责任公司从事创业孵化服务工作七年来，以“服务、合作、共赢”为发展宗旨，坚持“融资、培训、交流、共享”的孵化服务理念，致力于为在孵企业提供专业化服务。 二、本项目概况 随着实验室医药研发生产规模不断扩大，为积极响应政府产业园区规范化管理，济南迪亚实业有限责任公司投资105600万元，于山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东，济南迪亚双创产业园，总占地面积69664m2，总建筑面积175826.53m2，项目地块成缺角矩形结构，厂区建筑物主要包括建设1栋12F综合楼、14栋5-6F厂房，1F地下车库等相关附属设施，并进行场区绿化和道路硬化等。综合楼位于厂区北部，厂房在厂区内相间分布；厂区东侧设有一个主出入口，便于运输，一个消防出入口。项目职工定员3000人，每天工作8小时，年工作300天，年工作时间2400小时，夜间不生产。 济南迪亚实业有限责任公司2020年5月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南迪亚双创产业园环境影响报告表》，并于2020年5月18日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2020］G59号）。 济南迪亚实业有限责任公司于2022年2月22日经济南市生态环境局审批（济环建管函〔2022〕G7号）。函复如下：济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园于2020年5月办理环评手续（济环报告表［2020］G59号），环评审批污水站处理150T/d，现实际建设为50T/d，变更原因为园区招商由医药研发转向医疗器械、电子信息、智能制造等行业，今后不再引进大排量污水企业入驻，现处理能力能达到相关要求。污水处理站处理能力变更后，污水处理站采用的工艺和其他配套建设的环保措施均保持不变。经研究，同意污水处理站由150T/d 变更为50T/d，执行原环评意见，不再办理环评审批手续。 本项目于2020年6月开工建设，2021年3月建成，2021年6月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。 本次验收内容为济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园建成后的全部内容。 1、建设内容 本项目工程主要组成见表2-1，主要经济指标见表2-2。 表2-1 本项目工程主要组成一览表 工程分类; 工程 名称; 实际主要建设内容及规模; 变更情况. 主体工程; 综合楼; 1栋12层，建筑面积23311.68m2，其中餐厅、办公21463.3m2，厂房（丁类）1848.38m2。; 建筑面积由环评中23484.83m2，其中餐厅、办公21636.45m2，值班门卫101.77m2，厂房（丁类）1848.38m2变更为实际建筑面积23311.68m2，其中餐厅、办公21463.3m2，厂房（丁类）1848.38m2。. 厂房; 14栋，每栋5-6层，建筑面积121423.88m2。; 与环评一致. 地下建筑; 地下车库及设备房建筑面积25087.72m2；地下厂房6380.57m2; 地下车库及设备房建筑面积由环评中26310.32m2；地下厂房6301.48m2变更为实际地下车库及设备房建筑面积25087.72m2；地下厂房6380.57m2. 辅助工程; 配电间; 1间，购置并安装3台S11-600kVA/10/0.4kV变压器及相应的控制设备，满足项目用电要求。; 与环评一致. 公用工程; 给水; 本项目给水直接接引自孙村片区科航路市政给水管网，引入管上设置阀门、倒流防止器、水表等。; 与环评一致. 排水; 项目将实行雨污分流制。; 与环评一致. 供热; 本项目设置（冬夏）冷热两用的多联机中央空调系统。; 与环评一致. 供电; 本项目供电电源接引自科航路，接引长度30m。进线由建筑物侧穿管埋地引入配电室。，购置并安装3台S11-600kVA/10/0.4kV变压器及相应的控制设备，年用电量经估算为426.19kw·h/a。; 与环评一致. 环保工程; 废气; 制定环保管理制度，入驻企业加强废气等治理，根据生产工艺制定废气治理措施。; 与环评一致. 废水; 园区内设置污水处理站，实验相关废水排入园区内污水处理站处理后与其他废水混合，然后排入市政污水管网。; 与环评一致. 固体废物; 厂内设置生活垃圾箱，各入驻企业根据自己生产自行处理固体废物。; 与环评一致. 噪声; 车间材质选取吸声降噪材料，预留高噪声设备用房，通风设施用房设置减振、隔声措施；各入驻企业根据生产特性设置降噪措施。; 与环评一致. 表2-2 本项目主要经济指标 项目; 环评数值; 实际数值; 单位; 变更情况. 规划用地面积; 69664; 69664; m2; 与环评一致. 总建筑面积; 177622.28; 175826.53; m2; 总建筑面积减少. 地上建筑面积; 145010.48; 144358.24; m2; 地上建筑面积减少. 其中; 厂房（丁类）; 121423.88; 121046.56; m2; 厂房（丁类）面积减少. 综合楼; 23484.83; 23311.68; m2; 综合楼面积减少. 其中; 厂房（丁类）; 1848.38; 1848.38; m2; 与环评一致. 餐厅、办公; 21636.45; 21463.3; m2; 综合楼餐厅、办公面积减少. 门卫; 101.77; 0; m2; 未建设. 地下建筑面积; 32611.80; 31468.29; m2; 地下建筑面积减少. 其中; 地下厂房; 6301.48; 6380.57; m2; 地下厂房面积增大1.26%. 车库及设备房; 26310.32; 25087.72; m2; 车库及设备房面积减少. 地上容积率; 2.08; 2.07; /; 地上容积率降低. 地下容积率; 0.47; 0.45; /; 地下容积率降低. 建筑密度; 37.14; 36.60; %; 建筑密度降低. 绿地率; 14.79; 14.85; %; 绿地率增大. 地上停车位; 1075; 1075（地上273，地下802）; 个; 与环评一致. 2、公用工程 （1）给水：本项目给水直接接引自孙村片区科航路市政给水管网，引入管上设置阀门、倒流防止器、水表等，供水由当地供水部门供给。项目用水主要为生活用水、绿化用水。 ①生活用水：本项目生活用水量为150m3/d，年用水量为45000m3。 ②绿化用水：项目绿化用水量为20.61m3/d，绿化期以200天，每天浇水1次，合4122m3/a。 ③实验用水：项目年用用水量为50m3/d，即15000m3/a。 ④餐饮用水：本项目餐饮用水量为22m3/d，即6600m3/a。 本项目总用水量为70722m3/a，全部为新鲜水。 - 排水：本项目排水采用“雨污分流、清污分流”，绿化用水全部损耗，无废水产生。 ①生活污水产生量为120m3/d，36000m3/a。 ②实验污水产生量为40m3/d，12000m3/a。 ③餐饮污水产生量为19.8m3/d，5940m3/a。 本项目污水排放量为179.8m3/d、53940m3/a，项目产生废水为餐饮污水、生活污水和实验废水，其中生活污水与经隔油后的餐饮污水直接排入市政污水管网后由巨野河污水处理厂处理；实验废水收集至园区内污水处理站处理，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》A标准和巨野河污水处理厂进水水质要求后，经厂区现有市政污水管网排入巨野河污水处理厂进行集中处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、济政办字[2011]49号文件要求和济政办字〔2017〕30号文件要求后排入巨野河。 项目水平衡图见图 2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） - 供电：本项目供电电源接引自科航路，接引长度30m。进线由建筑物侧穿管埋地引入配电室。设置配电室1间，购置并安装3台S11-600kVA/10/0.4kV变压器及相应的控制设备，满足项目用电要求。 （4）供热：项目采用中央空调供暖制冷。 3、劳动定员及工作制度 本项目职工定员1000人，每天工作8小时，年工作300天，年工作时间2400小时，夜间不生产。 4、工程投资 本项目总投资105600万元，其中环保投资1015万元，占总投资的0.96%。 5、项目平面布置及环境保护目标 济南迪亚双创产业园位于山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东，项目总投资105600万元，总占地面积69664m2，总建筑面积175826.53m2，项目地块成缺角矩形结构，厂区建筑物主要包括建设1栋12F综合楼、14栋5-6F厂房，1F地下车库等相关附属设施，并进行场区绿化和道路硬化等。综合楼位于厂区北部，厂房在厂区内相间分布；厂区东侧设有一个主出入口，便于运输，一个消防出入口。项目所在区域范围内无自然保护区、风景名胜区、国家重点保护文物或历史文化保护地，也无社会关注的具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。 项目地理位置见附图1，本项目周边敏感目标分布图见附图2，厂区总平面布置图见附图3。 表2-3 本项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 相对方位; 相对距离(m); 环境功能要求. 环境空气; 西徐马; NNE; 120; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单二级标准. 东徐马; NE; 400. 东枣园; NW; 610. 埠东; W; 710. 白谷堆; SE; 525. 地表水; 巨野河; W; 1960; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 地下水; 厂址附近浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 噪声; 厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准及4a类标准. 西徐马; NNE; 120. 世纪大道; N; 30. 6、本项目实际建设情况与环评内容的变更情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等有关规定，“建设项目的性质、规模、地点、运营工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。 表2-4 本项目与环评相比变动情况一览表 序号; 变化类别; 原环评; 目前实际; 变动情况. 1; 性质; 新建; 新建; 与环评一致. 2; 规模; 项目地块成缺角矩形结构，厂区建筑物主要包括建设1栋12F综合楼、14栋5- 6F厂房，1F地下车库及等相关附属设施，并进行场区绿化和道路硬化等。自建园区污水处理站，污水日处理能力为50t/d; 项目地块成缺角矩形结构，厂区建筑物主要包括建设1栋12F综合楼、14栋5- 6F厂房，1F地下车库等相关附属设施，并进行场区绿化和道路硬化等。自建园区污水处理站，污水日处理能力为50t/d; 与环评一致. 3; 建设地点; 山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号 路以东; 山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东; 与环评一致. 4; 运营工艺; /; /. 5; 平面布置; 见附图3、4; 与环评一致. 6; 项目主要经济指标; 见表2-2; 总建筑面积减少；地上建筑面积（厂房（丁类）面积减少，综合楼面积减少，综合楼餐厅、办公面积减少，门卫未建设）；地下建筑面积（地下厂房面积增大1.26%，车库及设备房面积减少）；地上容积率降低；地下容积率降低；建筑密度降低；绿地率增大. 7; 环境保护措施; 废气：制定环保管理制度，入驻企业加强废气等治理，根据生产工艺制定废气治理措施。 本项目拟采用油烟净化装置对食堂油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过排气筒排放。 废水：园区内设置污水处理站，实验相关废水排入园区内污水处理站处理后与其他废水混合，然后排入市政污水管网。; 废气：制定环保管理制度，入驻企业加强废气等治理，根据生产工艺制定废气治理措施。 本项目采用油烟净化装置（静电式餐饮业油烟净化设备）对食堂油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过排气筒DA001排放。 废水：园区内设置污水处理站，实验相关废水排入园区内污水处理站处理后与其他废水混合，然后排入市政污水管网。; 与环评一致. 8; 固体废物; 厂内设置生活垃圾箱，各入驻企业根据自己生产自行处理固体废物。; 厂内设置生活垃圾箱，各入驻企业根据自己生产自行处理固体废物。; 与环评一致. - 由上表可知，与环评相较，总建筑面积减少；地上建筑面积（厂房（丁类）面积减少，综合楼面积减少，综合楼餐厅、办公面积减少，门卫未建设）；地下建筑面积（地下厂房面积增大1.26%，车库及设备房面积减少）；地上容积率降低；地下容积率降低；建筑密度降低；绿地率增大。该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，因此项目发生的变动均不属于重大变动。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。 - 工艺流程 （一）施工期 本项目施工期不做分析。 （二）运营期 本项目主要进行标准厂房、倒班公寓、服务办公及污水处理站等配套服务建设，建成后对外租赁或出让。各入驻企业功能及生产作业方式存在不确定因素。

# 表3  主要污染源、污染物处理和排放情况

一、主要污染源的产生 1、废气 本项目废气主要为食堂油烟废气和污水处理站运行过程中产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气）。 2、废水 本项目产生废水为餐饮污水、生活污水和实验废水，其中生活污水与经隔油后的餐饮污水直接排入市政污水管网后由巨野河污水处理厂处理；实验废水收集至园区内污水处理站处理。 3、噪声 本项目噪声源主要为实验设备和风机运转产生的噪声，营运期噪声值在60～80dB（A）之间。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、餐厨垃圾以及实验固废（实验固废以入驻企业为主体，根据企业功能定位以及相关国家规定单独进行环境影响评价和竣工环境保护验收）。 二、主要污染源处理和排放情况（附示意图、标出废气、废水监测点位）： 1、废气 本项目废气主要为食堂油烟废气和污水处理站运行过程中产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气）。 本项目采用静电式餐饮业油烟净化设备对食堂油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过1根高出食堂顶部1.5m的排气筒（DA001）排放。 污水处理站运行过程中恶臭气体（氨、硫化氢、臭气），为无组织排放。 项目设置1根排气筒，此次验收共对1根排气筒的废气排放情况进行了监测。 图3-1 废气处理和排放示意图 监测点位 2、废水 本项目产生废水为餐饮污水、生活污水和实验废水，其中生活污水与经隔油后的餐饮污水直接排入市政污水管网后由巨野河污水处理厂处理；实验废水收集至园区内污水处理站处理，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》A标准和巨野河污水处理厂进水水质要求后，经厂区现有市政污水管网排入巨野河污水处理厂进行集中处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、济政办字[2011]49号文件要求和济政办字〔2017〕30号文件要求后排入巨野河。 3、噪声 本项目设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。 噪声处理及排放方式见图3-2。 图3-2 本项目噪声处理和排放示意图 监测点位 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、餐厨垃圾以及实验固废（实验固废以入驻企业为主体，根据企业功能定位以及相关国家规定单独进行环境影响评价和竣工环境保护验收）。 综合服务楼产生的生活垃圾由各单位收集后，收集至生活垃圾桶，由环卫部门清运，餐厨垃圾委托济南十方固废处理有限公司处置。

# 表4  环评主要结论、审批部门审批决定及批复落实情况

一、环评主要结论及建议 1、结论 （1）大气环境影响分析 ①食堂废气 a燃气废气 本项目共设置一个食堂，项目天然气燃烧产生的污染物烟尘、二氧化硫和氮氧化物较少，以无组织形式扩散至周围大气中，对周围环境影响较小。 b食堂油烟 本项目拟采用油烟净化装置对食堂油烟废气进行处理，净化效率不低于90%，处理后的油烟废气通过排气筒排放，且排放浓度为0.93mg/m3，排放量为0.063t/a，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中1.0mg/m3标准限制。 ②恶臭 a污水处理厂 污水处理站运行过程中恶臭气体（硫化氢、氨等）产生量极小，为无组织排放，可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）臭气浓度二级标准的要求，排放浓度较小，基本不会对项目区产生影响。 b垃圾收集点 垃圾收集由指定单位定期清理。收集点垃圾贮存时间较短，对周边环境影响较小。同时本环评建议项目垃圾收集点和污水处理站同时做好防渗漏措施，增加垃圾回收次数，减少臭气的排放，净化项目区的空气。 拟建设项目在建成入驻项目时，企业根据实验废气特性配套建设废气治理措施，在完善环保措施的条件下，项目对大气环境影响可为环境所接受，对周围环境能够影响较小。 综上，本项目运营期产生的废气，能够达标排放，对周围环境空气质量产生的影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水、实验污水以及餐饮污水，废水产生量为235599t/a，污水经园区内污水管网收集后送污水处理站处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》A标准后，经市政污水管网排入巨野河污水处理厂，最终满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足济政办字【2017】30 号文的要求（直排小清河的单位排放标准按照化学需氧量45mg/L、氨氮2.0mg/L（冬季3.5mg/L）相关要求后外排至巨野河。另外，本项目污水处理站进行了防渗处理，防止废水渗入地下而影响到本区域地下水环境。本项目产生的废水不会对区域水环境产生不良影响。此外，本项目生活污水收集管网和污水处理站等的各类水池加强防渗，避免废水的渗漏污染地下水环境，因此拟建项目不会周边地区的地下水产生较大影响。综上所述，本项目废水均妥善处理，对周围水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 项目运营期项目噪声源主要有实验仪器等设备工作噪声，噪声源强60~80dB(A)。多联机中央空调工作噪声60dB左右。运营期产生的噪声，经建筑物隔声、距离衰减等措施处理后，不会使目前区域声环境质量状况发生明显变化。项目受外界噪声影响较小，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4a类标准要求。 （4）固体废物的处置分析 本项目综合服务楼产生的生活垃圾由各单位收集后，收集至生活垃圾桶，由环卫部门清运，做到日产日清，基本不会对环境造成二次污染；餐厨垃圾委托餐厨废弃物收集企业处理；本次环评仅考虑营运期综合服务楼产生的生活垃圾，不涉及具体入驻企业实验工艺过程中产生的一般固废和危险废物。采取上述措施后，项目运营过程中产生的固体废物得到妥善处置和综合利用，对项目区周围的环境影响较小。 2、建议 （1）、严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 （2）、加强实验仪器维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。 （3）、生活垃圾应实施袋装后定期集中统一清运，所设垃圾池应定期清洗、消毒灭菌，保护其完好、整洁。并做好防雨、防风、防渗漏措施。 （4）、严格执行噪声防治措施方案，防止噪声扰民。 （5）、严格控制入驻企业环保措施的治理，入驻企业须根据进驻项目要求进行废气、废水、固废、噪声等污染治理。 （6）、严格控制进驻企业行业，控制高污染类项目进驻。 （7）、制定环保管理方案，尤其对固体废物收集暂存作好防渗、防淋等措施，防止二次污染。 （8）、加强污染防控体系及风险防控体系的建设，防止事故状况下对外环境的影响。 二、环评批复 济环报告表[2020]G59号 济南市生态环境局关于济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园 环境影响报告表的批复 济南迪亚实业有限责任公司： 一、济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园位于山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东。项目总投资105600万元。总占地面积69664m2，总建筑面积177622.28m2，项目地块成缺角矩形结构，职工定员3000人，年生产天数约300天。我局受理该项目并在济南市生态环境局网站进行了公示。在落实报告表提出的环境保护措施和我局审批意见要求的前提下，同意该项目建设。 二、项目建设应重点做好以下工作: (一)本项目污水经污水处理站处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBAT31962.2015）A标准后，经市政污水管网排入巨野河污水处理厂。 (二)污水处理站运行过程中恶臭气体(硫化氢、氨等)，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)臭气浓度二级标准的要求；食堂油烟废气经油烟净化装置处理，满足《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/597-2006)中标准限制。 (三)合理布置各类噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4a类标准。 (四)生活垃圾由环卫部门清运;餐厨垃圾委托餐厨废弃物收集企业处理。园区入驻企业产生的危险废物应委托有危险废物处置资质的单位处置。 三、该项目建成后，要按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定程序进行建设项目竣工环境保护验收。否则我局将依法处理。 四、该项目建成后，要按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定程序进行建设项目竣工环境保护验收。并按国家有关规定申领排污许可证。否则我局将依法处理。 2020年5月18日 济环建管函〔2022〕G7号 关于济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园污水处理站 变更申请执行原环评意见请示的函复 济南迪亚实业有限责任公司： 你公司《关于济南迪亚双创产业园污水处理站变更申请执行原环评意见的请示》收悉。函复如下： 济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园项目，建设地点位于济南高新技术产业开发区东区。2020年5月办理环评手续(济环报告表[2020]G59号)，环评审批污水站处理150T/d，现实际建设为50T/d，变更原因为园区招商由医药研发转向医疗器械、电子信息、智能制造等行业，今后不再引进大排量污水企业入驻，现处理能力能达到相关要求。污水处理站处理能力变更后，污水处理站采用的工艺和其他配套建设的环保措施均保持不变。经研究，同意污水处理站由 150T/d 变更为50T/d，执行原环评意见，不再办理环评审批手续。 你公司要按照我局批复的《济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园项目环境影响报告表》(济环报告表[2020]G59号)的要求进行落实。 2022年2月22日 三、环评批复落实情况 项目; 环评批复要求; 实际落实情况; 变更情况. 工程内容; 济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园位于山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东。项目总投资105600万元。总占地面积69664m2，总建筑面积177622.28m2，项目地块成缺角矩形结构，职工定员3000人，年生产天数约300天; 济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园位于山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东。项目总投资105600万元。总占地面积69664m2，总建筑面积175826.53m2，项目地块成缺角矩形结构，职工定员3000人，年生产天数300天; 已落实，实际总建筑面积175826.53m2. 废气; 污水处理站运行过程中恶臭气体(硫化氢、氨等)，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)臭气浓度二级标准的要求；食堂油烟废气经油烟净化装置处理，满足《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/597-2006)中标准限制。; 本项目废气主要为食堂油烟废气和污水处理站运行过程中产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气）。 本项目采用静电式餐饮业油烟净化设备对食堂油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过1根高出食堂顶部1.5m的排气筒（DA001）排放。 污水处理站运行过程中恶臭气体（氨、硫化氢、臭气），为无组织排放。 监测期间，本项目各生产工序正常运行，园区食堂油烟排气筒DA001出口油烟最大排放浓度为0.426mg/m3，排放速率为6.1×10-3kg/h。 项目油烟满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中大型饮食单位的油烟最高允许排放浓度（1.0mg/m3）。 监测期间，本项目污水处理站出口下风向1m处氨浓度最大值为0.021mg/m3；硫化氢为未检出；臭气浓度最大值为<10（无量纲）。 项目无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）臭气浓度二级标准，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3；硫化氢0.06mg/m3；臭气20（无量纲））。; 已落实，无变更. 废水; 本项目污水经污水处理站处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBAT31962.2015）A标准后，经市政污水管网排入巨野河污水处理厂。; 本项目产生废水为餐饮污水、生活污水和实验废水，其中生活污水与经隔油后的餐饮污水直接排入市政污水管网后由巨野河污水处理厂处理；实验废水收集至园区内污水处理站处理，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》A标准和巨野河污水处理厂进水水质要求后，经厂区现有市政污水管网排入巨野河污水处理厂进行集中处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、济政办字[2011]49号文件要求和济政办字〔2017〕30号文件要求后排入巨野河。 监测期间，厂区污水经园区污水处理站和园区污水总排放口预处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求。; 已落实，无变更. 噪声; 合理布置各类噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4a类标准。; 本项目噪声源主要为实验设备和风机运转产生的噪声，营运期噪声值在60～80dB（A）之间。本项目设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。 监测期间，项目西、北、南、东厂界监测点昼间噪声最大值分别为55.4dB（A）、57.7dB（A）、56.3dB（A）、57.7dB（A），夜间噪声最大值分别为47.8dB（A）、48.3dB（A）、45.8dB（A）、48.9dB（A），厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和4a类标准；西徐马村检测点昼间噪声最大值为58.6dB（A），夜间噪声最大值为48.9dB（A），敏感点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。; 已落实，无变更. 固废; 生活垃圾由环卫部门清运;餐厨垃圾委托餐厨废弃物收集企业处理。园区入驻企业产生的危险废物应委托有危险废物处置资质的单位处置。; 本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、餐厨垃圾以及实验固废（实验固废以入驻企业为主体，根据企业功能定位以及相关国家规定单独进行环境影响评价和竣工环境保护验收）。 综合服务楼产生的生活垃圾由各单位收集后，收集至生活垃圾桶，由环卫部门清运，餐厨垃圾委托济南十方固废处理有限公司处置。 一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。; 已落实，无变更. 排污许可; 按国家有关规定申领排污许可证; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》本项目可不需申请排污许可证; 已落实，无变更.

# 表5  验收监测质量保证及质量控制

为保证验收监测数据的合理性、可靠性、准确性，对监测的全过程（布点、采样、样品贮存、实验室分析和数据处理等）进行了质量控制，具体要求如下： - 所有参加监测采样和分析人员必须持证上岗。 - 由厂方提供验收监测期间的工况条件，验收监测工况负荷达到额定负荷。 - 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 - 合理规范设施监测点位、确定监测因子与频次，保证验收监测数据的准确性和代表性。 - 采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - 监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经计量部门检定合格并在有效期内使用。 - 气样测定前校准仪器，在测试时保证其采样流量。 - 采样分析及分析结果按国家标准和监测技术规范的相关要求进行数据处理和填报。 （9）监测数据和报告严格执行三级审核制度。

# 表6  验收监测内容

本项目验收监测的主要内容包括有组织废气、无组织废气、废水和噪声。 1、废气检测 （1）有组织废气 ①检测因子、点位和频次 本项目有组织废气监测内容、频次见表6-1。 表6-1 有组织废气监测内容、监测频次一览表 编号; 点位名称; 处理措施; 监测项目; 频次. 1; 园区食堂油烟排气筒出口DA001; 集气罩+静电式餐饮业油烟净化设备; 油烟; 监测2天，5次/天. ②监测分析方法 本项目有组织废气监测分析方法见表6-2。 表6-2 有组织废气监测因子分析方法 检测项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. 油烟; 饮食业油烟排放标准(附录A); DB37/ 597-2006; /. （2）厂界无组织废气检测 ①检测因子、点位和频次 本项目考虑污染物产生源和平面布置图，本项目在污水处理站出口下风向1m处设置1个检测点位，共一个检测点位。 本项目无组织废气检测点位和频次见表6-3。 无组织废气监测点位图见下图6-1。 表6-3 无组织废气检测内容、频次一览表 检测项目; 检测点位; 频次; 备注. 氨、硫化氢、臭气; 污水处理站出口下风向1m处; 4次/天， 共2天; 同步记录天气情况、风向风速、大气温度、大气压力等气象参数。. 注：因污水处理站处于地下，故检测点位为污水处理站出口下风向1m处。. ②检测分析方法 本项目无组织废气检测分析方法见表6-4。 表6-4 无组织废气监测因子分析方法 检测项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. 臭气; 三点比较式臭袋法; GB/T 14675-1993; /. 硫化氢; 亚甲蓝分光光度法; 国家环境保护总局（2003）（第四版增补版）《空气和废气监测分析方法》第三篇 第一章 十一 （二）; 0.001mg/m3. 氨; 次氯酸钠-水杨酸分光光度法; HJ 534-2009; 0.004mg/m3. （3）废气及环境空气检测质控措施 检测仪器使用时限在检定日期之内；检测人员持证上岗；检测数据实行三级审核； 本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于5m/s。 有组织废气监测质量保证按照HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。有组织采样、布点按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）进行。 N 图6-1 无组织检测点位 2、废水检测 （1）废水检测点位和频次 本次废水监测园区污水处理站进、出口和园区污水总排放口出口。 表6-5 废水监测情况一览表 监测点位; 污染物; 监测项目; 监测频次. 园区污水处理站进口; 实验室废水; 氨氮、化学需氧量; 监测1天，每天采样1次. 园区污水处理站出口; 实验室废水; pH值、氨氮、悬浮物、总磷、化学需氧量、生化需氧量、动植物油类、溶解性总固体; 监测2天，每天采样4次. 园区污水总排放口出口; 餐饮污水、实验室废水、生活污水; pH值、氨氮、悬浮物、总磷、化学需氧量、生化需氧量、动植物油类、溶解性总固体; 监测2天，每天采样4次. （2）检测分析方法 - 表6-6 废水监测分析方法 监测项目; 检测方法; 方法依据; 检出限. pH值; 电极法; HJ 1147-2020; /. 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4mg/L. 氨氮; 分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T 11901-1989; /. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB/T11893-1989; 0.01mg/L. 动植物油类; 红外分光光度法; HJ 637-2018; 0.06mg/L. 生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5mg/L. 溶解性总固体; 重量法; CJ/T 51-2018; /. - （3）废水检测中质量保证和质量控制 为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，样品采集、运输、保存按照原国家环境保护总局《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）和《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等的技术要求进行。 3、噪声检测 （1）噪声检测点位和频次 本项目厂界四周共布设5个监测点位，每天昼间、夜间各监测一次，监测两天。 噪声检测点位见下图6-2所示。 （2）检测分析方法 本项目噪声检测分析方法见表6-7。 表6-7 噪声检测分析方法 项目名称; 检测分析方法; 方法来源; 检出限. 厂界噪声dB（A）; 声级计法; GB12348-2008; /. 厂界噪声dB（A）; 声级计法; GB3096-2008; /. （3）噪声检测中质量保证和质量控制 噪声质量保证按国家环保局发布的《环境监测技术规范》（噪声部分）的要求与规定进行全过程质量控制，测量在无雨雪、无雷电天气，风速5m/s以下时进行。监测布点按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。 噪声点位布置图如下： 图6-2 噪声检测点位

# 表7  验收监测期间工况记录及验收监测结果

一、验收监测期间工况记录 验收监测期间，园区企业入住率为75%；园区污水处理站运行负荷为80%。 监测期间气象情况见表7-1。 表7-1 监测期间气象表 日期; 温度 (℃); 湿度 (%); 总云/低云; 风向; 风速 (m/s); 大气压(kPa). 2021. 10.25; 10:25; 12.3; 59; 3/1; SE; 1.2; 100.11. 11:35; 13.4; 57; 3/1; SE; 1.4; 100.12. 12:45; 13.9; 58; 3/1; SE; 1.2; 100.14. 13:55; 14.3; 59; 3/1; SE; 1.1; 100.16. 23:24; /; /; /; SE; 1.3; /. 2021. 10.26; 9:45; 12.4; 51; 3/1; SE; 1.1; 100.11. 11:10; 12.9; 50; 3/1; SE; 1.2; 100.12. 12:25; 13.4; 49; 3/1; SE; 1.4; 100.11. 13:45; 13.6; 50; 3/1; SE; 1.3; 100.12. 00:06; /; /; /; SE; 1.4; /. - 验收监测结果 - 废气 本项目废气主要为食堂油烟废气和污水处理站运行过程中产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气）。 本项目采用静电式餐饮业油烟净化设备对食堂油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过1根高出食堂顶部1.5m的排气筒（DA001）排放。 污水处理站运行过程中恶臭气体（氨、硫化氢、臭气），为无组织排放。 项目设置1根排气筒，此次验收共对1根排气筒的废气排放情况进行了监测。 表7-2 有组织废气监测结果表 采样 时间; 采样 点位; 检测 项目; 采样 时段; 检测结果 （mg/m3）; 检测结果平均值 （mg/m3）; 标干流量 （Nm3/h）; 排放速率 （Kg/h）. 2021. 11.17; 园区食堂油烟排气筒出口; 油烟; 第一次; 0.237; 0.295; 18646; 5.5×10-3. 油烟; 第二次; 0.215. 油烟; 第三次; 0.351. 油烟; 第四次; 0.332. 油烟; 第五次; 0.341. 2021. 11.18; 园区食堂油烟排气筒出口; 油烟; 第一次; 0.327; 0.329; 18458; 6.1×10-3. 油烟; 第二次; 0.426. 油烟; 第三次; 0.271. 油烟; 第四次; 0.371. 油烟; 第五次; 0.252. 备注：油烟排气筒高度为42.1m，出口内径0.71m×0.77m，处理措施：静电式餐饮业油烟净化设备； 标干流量为采样标干流量的平均值。. 监测期间，本项目各生产工序正常运行，园区食堂油烟排气筒DA001出口油烟最大排放浓度为0.426mg/m3，排放速率为6.1×10-3kg/h。 项目油烟满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中大型饮食单位的油烟最高允许排放浓度（1.0mg/m3）。 表7-3 无组织废气监测结果表 检测 项目; 采样 日期; 检测 频次; 检测点位及结果. 污水处理站出口下风向1m处. 氨 （mg/m3）; 2021. 10.25; 10:30; 未检出. 11:40; 0.018. 12:50; 0.014. 14:00; 0.021. 2021. 10.26; 9:50; 未检出. 11:15; 0.011. 12:30; 0.016. 13:50; 0.009. 硫化氢（mg/m3）; 2021. 10.25; 10:30; 未检出. 11:40; 未检出. 12:50; 未检出. 14:00; 未检出. 2021. 10.26; 9:50; 未检出. 11:15; 未检出. 12:30; 未检出. 13:50; 未检出. 臭气浓度（无量纲）; 2021. 10.25; 10:23; <10. 11:35; <10. 12:49; <10. 13:54; <10. 2021. 10.26; 10:15; <10. 11:10; <10. 12:18; <10. 13:39; <10. 备注：未检出表示检测值小于检出限. 监测期间，本项目污水处理站出口下风向1m处氨浓度最大值为0.021mg/m3；硫化氢为未检出；臭气浓度最大值为<10（无量纲）。 项目无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）臭气浓度二级标准，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3；硫化氢0.06mg/m3；臭气20（无量纲））。 废气监测信息 图7-1 废气监测照片. 2、废水 本项目产生废水为餐饮污水、生活污水和实验废水，其中生活污水与经隔油后的餐饮污水直接排入市政污水管网后由巨野河污水处理厂处理；实验废水收集至园区内污水处理站处理，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》A标准和巨野河污水处理厂进水水质要求后，经厂区现有市政污水管网排入巨野河污水处理厂进行集中处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、济政办字[2011]49号文件要求和济政办字〔2017〕30号文件要求后排入巨野河。 此次验收对园区污水处理站进、出口和园区污水总排放口出口，污染物排放情况进行了监测。监测结果见下表： 表7-4 项目废水监测结果表 采样点位; 检测项目; 计量 单位; 检测结果; 标准值. 10月25日. 园区污水处理站进口; 化学需氧量; mg/L; 282; /. 氨氮; mg/L; 26.5; /. 采样点位; 检测项目; 计量 单位; 检测结果; 标准值. 10月25日 第一次; 10月25日 第二次; 10月25日 第三次; 10月25日 第四次. 园区污水处理站出口; pH值; /; 7.8; 7.7; 7.8; 7.8; 6.5-9.5. 氨氮; mg/L; 9.58; 8.12; 10.4; 12.5; 45. 悬浮物; mg/L; 35; 44; 39; 28; 400. 总磷; mg/L; 0.76; 0.90; 1.12; 0.86; 8. 化学需氧量; mg/L; 168; 192; 185; 159; 500. 生化需氧量; mg/L; 69.9; 85.9; 83.9; 80.9; 350. 动植物油类; mg/L; 0.65; 0.88; 0.56; 0.67; 100. 溶解性总固体; mg/L; 764; 829; 853; 781; 1500. 园区污水总排放口出口; pH值; /; 8.0; 7.9; 8.0; 8.0; 6.5-9.5. 氨氮; mg/L; 25.5; 27.2; 24.8; 28.2; 45. 悬浮物; mg/L; 64; 71; 82; 68; 400. 总磷; mg/L; 3.32; 2.89; 3.14; 3.29; 8. 化学需氧量; mg/L; 235; 251; 226; 243; 500. 生化需氧量; mg/L; 120; 99.9; 106; 110; 350. 动植物油类; mg/L; 1.32; 1.12; 1.16; 1.02; 100. 溶解性总固体; mg/L; 1378; 1296; 1215; 1064; 1500. 采样点位; 检测项目; 计量 单位; 检测结果; 标准值. 10月26日 第一次; 10月26日 第二次; 10月26日 第三次; 10月26日 第四次. 园区污水处理站出口; pH值; /; 7.6; 7.6; 7.7; 7.7; 6.5-9.5. 氨氮; mg/L; 7.96; 10.9; 8.86; 11.3; 45. 悬浮物; mg/L; 48; 55; 40; 31; 400. 总磷; mg/L; 0.78; 0.92; 1.32; 1.15; 8. 化学需氧量; mg/L; 176; 198; 161; 180; 500. 生化需氧量; mg/L; 97.8; 87.8; 95.8; 90.3; 350. 动植物油类; mg/L; 0.51; 0.53; 0.61; 0.42; 100. 溶解性总固体; mg/L; 896; 847; 796; 771; 1500. 园区污水总排放口出口; pH值; /; 7.9; 8.0; 7.9; 8.0; 6.5-9.5. 氨氮; mg/L; 29.4; 27.7; 25.0; 24.1; 45. 悬浮物; mg/L; 77; 89; 65; 74; 400. 总磷; mg/L; 2.79; 3.06; 3.44; 3.01; 8. 化学需氧量; mg/L; 262; 256; 239; 217; 500. 生化需氧量; mg/L; 114; 95.3; 92.3; 107; 350. 动植物油类; mg/L; 0.94; 1.07; 1.11; 1.22; 100. 溶解性总固体; mg/L; 1165; 1473; 1284; 1216; 1500. 备注：监测期间企业提供废水流量约为40m3/天；. 监测期间，厂区污水经园区污水处理站和园区污水总排放口预处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求。 图7-2 废水监测. - 3、噪声 噪声监测结果见下表： 表7-5 项目噪声监测结果表 单位：dB（A） 采样时间; 测量 时段; 检测 项目; 检测结果dB(A). 1#; 2#; 3#; 4#; 5#. 2021.10.25; 昼间; 噪声; 55.4; 57.4; 55.9; 56.6; 58.6. 夜间; 47.8; 48.0; 45.6; 48.9; 48.9. 2021.10.26; 昼间; 54.0; 57.7; 56.3; 57.7; 57.3. 夜间; 47.5; 48.3; 45.8; 48.1; 48.1. 监测期间，项目西、北、南、东厂界监测点昼间噪声最大值分别为55.4dB（A）、57.7dB（A）、56.3dB（A）、57.7dB（A），夜间噪声最大值分别为47.8dB（A）、48.3dB（A）、45.8dB（A）、48.9dB（A），厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和4a类标准；西徐马村检测点昼间噪声最大值为58.6dB（A），夜间噪声最大值为48.9dB（A），敏感点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 图7-3 噪声监测. 4、固废检查情况 本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、餐厨垃圾以及实验固废（实验固废以入驻企业为主体，根据企业功能定位以及相关国家规定单独进行环境影响评价和竣工环境保护验收）。 综合服务楼产生的生活垃圾由各单位收集后，收集至生活垃圾桶，由环卫部门清运，餐厨垃圾委托济南十方固废处理有限公司处置。 （1）生活垃圾：员工生活垃圾产生量约为1.5t/d，450t/a，收集至生活垃圾桶，由环卫部门清运。 （2）餐厨垃圾：员工餐厨垃圾产生量约为0.6t/d，180t/a，收集后委托济南十方固废处理有限公司处置。 - 表7-6 本项目固体废物处置情况表 序号; 固废名称; 废物代码; 环评估算量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 性质; 贮存及处置. 1; 生活垃圾; /; 450; 450; 一般工业固体废物; 环卫部门定期清运. 2; 餐厨垃圾; /; 180; 180; 委托济南十方固废处理有限公司处置. 一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

# 表8  环境管理检查情况

一、环保机构设置、环境管理规章制度及监测计划落实情况 1、环保审批手续及“三同时”执行情况 根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》中有关规定，济南迪亚实业有限责任公司2020年5月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园环境影响报告表》，并于2020年5月18日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2020］G59号）；济南迪亚实业有限责任公司《关于济南迪亚双创产业园污水处理站变更申请执行原环评意见的请示》于2022年2月22日经济南市生态环境局审批（济环建管函〔2022〕G7号）；项目于2020年6月开工建设，2021年3月建成，2021年6月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。故委托山东华晟环境检测有限公司，于2021年10月25日~2021年10月26日、2021年11月17日~2021年11月18日进行了本项目竣工环境保护验收监测工作并出具监测报告。该项目建设履行了竣工环境保护验收监测审批手续，执行了“三同时”制度，有关环保档案齐全。 2、环境管理规章制度的建立及执行情况 该企业重视环保工作，制定了相对完整的环保规章制度，厂区的各个环保设施责任到人，保证环保设施的正常运行。 二、环保设施建设、运行、检查、维护情况 （1）本项目废气主要为食堂油烟废气和污水处理站运行过程中产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气）。 本项目采用静电式餐饮业油烟净化设备对食堂油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过1根高出食堂顶部1.5m的排气筒（DA001）排放。 污水处理站运行过程中恶臭气体（氨、硫化氢、臭气），为无组织排放。 监测期间，本项目各生产工序正常运行，园区食堂油烟排气筒DA001出口油烟最大排放浓度为0.426mg/m3，排放速率为6.1×10-3kg/h。 项目油烟满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中大型饮食单位的油烟最高允许排放浓度（1.0mg/m3）。 监测期间，本项目污水处理站出口下风向1m处氨浓度最大值为0.021mg/m3；硫化氢为未检出；臭气浓度最大值为<10（无量纲）。 项目无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）臭气浓度二级标准，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3；硫化氢0.06mg/m3；臭气20（无量纲））。 - 本项目产生废水为餐饮污水、生活污水和实验废水，其中生活污水与经隔油后的餐饮污水直接排入市政污水管网后由巨野河污水处理厂处理；实验废水收集至园区内污水处理站处理，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》A标准和巨野河污水处理厂进水水质要求后，经厂区现有市政污水管网排入巨野河污水处理厂进行集中处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、济政办字[2011]49号文件要求和济政办字〔2017〕30号文件要求后排入巨野河。 监测期间，厂区污水经园区污水处理站和园区污水总排放口预处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求。 （3）本项目噪声源主要为实验设备和风机运转产生的噪声，营运期噪声值在60～80dB（A）之间。本项目设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。 监测期间，项目西、北、南、东厂界监测点昼间噪声最大值分别为55.4dB（A）、57.7dB（A）、56.3dB（A）、57.7dB（A），夜间噪声最大值分别为47.8dB（A）、48.3dB（A）、45.8dB（A）、48.9dB（A），厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和4a类标准；西徐马村检测点昼间噪声最大值为58.6dB（A），夜间噪声最大值为48.9dB（A），敏感点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、餐厨垃圾以及实验固废（实验固废以入驻企业为主体，根据企业功能定位以及相关国家规定单独进行环境影响评价和竣工环境保护验收）。 - 综合服务楼产生的生活垃圾由各单位收集后，收集至生活垃圾桶，由环卫部门清运，餐厨垃圾委托济南十方固废处理有限公司处置。 - 一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

# 表9  验收监测结论及建议

一、验收监测结论： 随着实验室医药研发生产规模不断扩大，为积极响应政府产业园区规范化管理，济南迪亚实业有限责任公司投资105600万元，于山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东，济南迪亚双创产业园，总占地面积69664m2，总建筑面积175826.53m2，项目地块成缺角矩形结构，厂区建筑物主要包括建设1栋12F综合楼、14栋5-6F厂房，1F地下车库等相关附属设施，并进行场区绿化和道路硬化等。综合楼位于厂区北部，厂房在厂区内相间分布；厂区东侧设有一个主出入口，便于运输，一个消防出入口。项目职工定员3000人，每天工作8小时，年工作300天，年工作时间2400小时，夜间不生产。 济南迪亚实业有限责任公司2020年5月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南迪亚双创产业园环境影响报告表》，并于2020年5月18日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2020］G59号）。 济南迪亚实业有限责任公司于2022年2月22日经济南市生态环境局审批（济环建管函〔2022〕G7号）。函复如下：济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园于2020年5月办理环评手续（济环报告表［2020］G59号），环评审批污水站处理150T/d，现实际建设为50T/d，变更原因为园区招商由医药研发转向医疗器械、电子信息、智能制造等行业，今后不再引进大排量污水企业入驻，现处理能力能达到相关要求。污水处理站处理能力变更后，污水处理站采用的工艺和其他配套建设的环保措施均保持不变。经研究，同意污水处理站由150T/d 变更为50T/d，执行原环评意见，不再办理环评审批手续。 本项目于2020年6月开工建设，2021年3月建成，2021年6月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。 本次验收内容为济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园建成后的全部内容。 根据生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）要求，需对济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园进行竣工环境保护验收。受济南迪亚实业有限责任公司委托（详见附件1），山东华晟环境检测有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测工作，接受委托后随即派相关技术人员进行了现场勘察和资料收集，编制了本项目的竣工环境保护验收监测方案，并于2021年10月25日~2021年10月26日、2021年11月17日~2021年11月18日，共计4天对本项目进行了验收监测，结论如下： 1、变更情况： 本项目与环评相比变动情况一览表见表9-1。 表9-1 本项目与环评相比变动情况一览表 序号; 变化类别; 原环评; 目前实际; 变动情况. 1; 性质; 新建; 新建; 与环评一致. 2; 规模; 项目地块成缺角矩形结构，厂区建筑物主要包括建设1栋12F综合楼、14栋5- 6F厂房，1F地下车库及等相关附属设施，并进行场区绿化和道路硬化等。自建园区污水处理站，污水日处理能力为50t/d; 项目地块成缺角矩形结构，厂区建筑物主要包括建设1栋12F综合楼、14栋5- 6F厂房，1F地下车库等相关附属设施，并进行场区绿化和道路硬化等。自建园区污水处理站，污水日处理能力为50t/d; 与环评一致. 3; 建设地点; 山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东; 山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东; 与环评一致. 4; 运营工艺; /; /. 5; 平面布置; 见附图3、4; 与环评一致. 6; 项目主要经济指标; 见表2-2; 总建筑面积减少；地上建筑面积（厂房（丁类）面积减少，综合楼面积减少，综合楼餐厅、办公面积减少，门卫未建设）；地下建筑面积（地下厂房面积增大1.26%，车库及设备房面积减少）；地上容积率降低；地下容积率降低；建筑密度降低；绿地率增大. 7; 环境保护措施; 废气：制定环保管理制度，入驻企业加强废气等治理，根据生产工艺制定废气治理措施。 本项目拟采用油烟净化装置对食堂油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过排气筒排放。 废水：园区内设置污水处理站，实验相关废水排入园区内污水处理站处理后与其他废水混合，然后排入市政污水管网。; 废气：制定环保管理制度，入驻企业加强废气等治理，根据生产工艺制定废气治理措施。 本项目采用油烟净化装置（静电式餐饮业油烟净化设备）对食堂油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过排气筒DA001排放。 废水：园区内设置污水处理站，实验相关废水排入园区内污水处理站处理后与其他废水混合，然后排入市政污水管网。; 与环评一致. 8; 固体废物; 厂内设置生活垃圾箱，各入驻企业根据自己生产自行处理固体废物。; 厂内设置生活垃圾箱，各入驻企业根据自己生产自行处理固体废物。; 与环评一致. - 由上表可知，与环评相较，总建筑面积减少；地上建筑面积（厂房（丁类）面积减少，综合楼面积减少，综合楼餐厅、办公面积减少，门卫未建设）；地下建筑面积（地下厂房面积增大1.26%，车库及设备房面积减少）；地上容积率降低；地下容积率降低；建筑密度降低；绿地率增大。该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，因此项目发生的变动均不属于重大变动。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。 2、监测期间运营工况情况： 验收监测期间，园区企业入住率为75%；园区污水处理站运行负荷为80%。 3、验收结论 （1）本项目废气主要为食堂油烟废气和污水处理站运行过程中产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气）。 本项目采用静电式餐饮业油烟净化设备对食堂油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过1根高出食堂顶部1.5m的排气筒（DA001）排放。 污水处理站运行过程中恶臭气体（氨、硫化氢、臭气），为无组织排放。 监测期间，本项目各生产工序正常运行，园区食堂油烟排气筒DA001出口油烟最大排放浓度为0.426mg/m3，排放速率为6.1×10-3kg/h。 项目油烟满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中大型饮食单位的油烟最高允许排放浓度（1.0mg/m3）。 监测期间，本项目污水处理站出口下风向1m处氨浓度最大值为0.021mg/m3；硫化氢为未检出；臭气浓度最大值为<10（无量纲）。 项目无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）臭气浓度二级标准，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3；硫化氢0.06mg/m3；臭气20（无量纲））。 （2）本项目产生废水为餐饮污水、生活污水和实验废水，其中生活污水与经隔油后的餐饮污水直接排入市政污水管网后由巨野河污水处理厂处理；实验废水收集至园区内污水处理站处理，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》A标准和巨野河污水处理厂进水水质要求后，经厂区现有市政污水管网排入巨野河污水处理厂进行集中处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、济政办字[2011]49号文件要求和济政办字〔2017〕30号文件要求后排入巨野河。 监测期间，厂区污水经园区污水处理站和园区污水总排放口预处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求。 （3）本项目噪声源主要为实验设备和风机运转产生的噪声，营运期噪声值在60～80dB（A）之间。本项目设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。 监测期间，项目西、北、南、东厂界监测点昼间噪声最大值分别为55.4dB（A）、57.7dB（A）、56.3dB（A）、57.7dB（A），夜间噪声最大值分别为47.8dB（A）、48.3dB（A）、45.8dB（A）、48.9dB（A），厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和4a类标准；西徐马村检测点昼间噪声最大值为58.6dB（A），夜间噪声最大值为48.9dB（A），敏感点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、餐厨垃圾以及实验固废（实验固废以入驻企业为主体，根据企业功能定位以及相关国家规定单独进行环境影响评价和竣工环境保护验收）。 - 综合服务楼产生的生活垃圾由各单位收集后，收集至生活垃圾桶，由环卫部门清运，餐厨垃圾委托济南十方固废处理有限公司处置。 - 一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 二、建议： （1）加强废气处理设施的管理与维护，建立并落实日常运行管理台账，确保废气环保设施的稳定运行和污染物长期稳定达标排放； （2）加强高噪音设备的维修和保养，降低噪声污染，维持噪声排放达标。 （3）严格控制入驻企业环保措施的治理，入驻企业须根据进驻项目要求进行废气、废水、固废、噪声等污染治理。 （4）严格控制进驻企业行业，控制高污染类项目进驻。