山东海平医药科技有限公司实验室建设项目

竣工环境保护验收意见
2022年4月10日，山东海平医药科技有限公司根据其实验室建设项目竣工环境保护验收监测报表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、组织了项目竣工环境保护验收会。受新冠疫情影响，验收会采用视频形式进行。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—山东海平医药科技有限公司、监测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。
验收组观看了项目现场、环保设施建设与运行情况的视频及照片，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、监测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真沟通、讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：山东海平医药科技有限公司实验室建设项目
建设单位：山东海平医药科技有限公司
建设性质：新建
建设地点：济南市高新区正丰路554号环保科技园A座
项目占地面积362.3m2，建筑面积362.3m2，利用环保科技园A座613～616室建设实验室，设置天平室、制剂室、理化室、滴定室、精密仪器室、稳定性考察室等，用于药物研发实验。项目劳动定员15人，单班制，每班8小时，年工作300天。

㈡建设过程及环保审批情况
建设单位于2021年8月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成《山东海平医药科技有限公司实验室建设项目环境影响报告表》，并于2021年9月30日取得济南市生态环境局对报告表的批复（济环报告表〔2021〕G88号）。
项目于2021年10月开工建设，2022年1月竣工。
㈢投资情况
项目投资310万元，其中环保投资10万元，占总投资的3.2%。
㈣验收范围
本次验收为项目整体验收。

二、工程变动情况

项目性质、规模、实际建设地点、生产工艺、防治污染的措施与环评基本一致，未发生重大变动。项目建设过程发生的主要变化为：根据实际工作需要，配置的实验仪器设备较环评阶段有适当调整，具体见附表。
三、环境保护设施建设情况

㈠废水
项目产生的废水主要是地面清洗废水、两次以后实验器皿清洗废水、实验器皿清洗后润洗废水以及职工生活污水等。
地面清洗废水、两次以后实验器皿清洗废水、实验器皿清洗后润洗废水经污水处理设备处理后，与经化粪池处理的生活污水后通过市政污水管网进入高新区水质净化一厂进一步处理。

污水处理设备设计规模0.5m3/d，处理工艺为“均质预处理+酸析法+铁碳微电解+臭氧氧化分解法+重金属混凝共沉法+过滤吸附法”。
㈡废气
项目产生的废气主要是实验过程挥发的实验室废气（酸性废气和有机废气等）。
1.有组织废气
实验室废气经通风橱或集气罩收集、“碱喷淋+活性炭吸附装置”处理后通过1根25m高排气筒（DA001）排放。
2.无组织废气

未被收集的实验室废气等无组织排放。
㈢噪声
项目产生的噪声主要是实验仪器设备的运行噪声，建设单位采取建筑隔声等措施进行控制。
㈣固体废物
项目产生的固体废物主要是未沾染药品废包装材料、实验废液（含前两次实验器皿清洗废水）、实验废物、废活性炭、废试剂瓶、喷淋塔废液以及职工生活垃圾等。

未沾染试剂的废包装物统一收集外售；生活垃圾由环卫部门定期清运；实验废液（含前两次实验器皿清洗废水）、实验废物、废活性炭、废试剂瓶、喷淋塔废液属于危险废物，暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。
㈤其他环境保护设施
1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。
2.在线监测装置
项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。
四、环境保护设施调试效果
建设单位出具的《山东海平医药科技有限公司实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：山东华晟环境检测有限公司）的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况
验收监测期间（2022年3月28日～3月29日），项目正常运行，实验室正常进行实验。

㈡污染物达标排放情况

1.废水
验收监测期间，项目实验室废水处理设备出口主要污染物pH值均为7.5，氨氮、悬浮物、总磷、化学需氧量、生化需氧量、总氮最大日均浓度分别为14.8mg/L、40mg/L、0.87mg/L、150mg/L、69.6mg/L、32.0mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。

验收监测期间，项目污水总排口主要污染物pH值均为7.4，氨氮、悬浮物、总磷、化学需氧量、生化需氧量、总氮最大日均浓度分别为39.1mg/L、84mg/L、5.34mg/L、304mg/L、108mg/L、54.6mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。

2.废气
⑴有组织废气

验收监测期间，实验室废气排气筒（DA001）中主要污染物VOCs最大排放浓度为2.21mg/m3、最大排放速率1.0×10-3kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1中Ⅱ时段标准，以及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2排放限值要求；主要污染物HCl最大排放浓度为2.9mg/m3、最大排放速率1.3×10-3kg/h，均满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。
⑵无组织废气

验收监测期间，厂界无组织排放的VOCs最大浓度为1.2mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2标准要求。厂界无组织排放的HCl均未检出，均满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4浓度限值。
3.厂界噪声
验收监测期间，项目昼间厂界噪声监测值在51.9～56.7dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类昼间标准要求，项目夜间不运行。

4.固体废物
项目产生的未沾染试剂的废包装物统一收集外售；生活垃圾由环卫部门定期清运；实验废液、实验废物、废活性炭、废试剂瓶、喷淋塔废液等危险废物定期委托有资质单位处置。建设单位已与山东文阳环保科技有限公司、菏泽万清源环保科技有限公司签订危废委托处理协议。
5.污染物排放总量
根据验收监测结果核算，项目VOCs排放量为0.0012t/a，低于环评文件测算的VOCs排放量（0.0034t/a）。
㈢环保设施去除效率
1.废水治理设施
废水治理措施能够满足达标排放的要求。根据验收监测结果核算，污水处理设备对废水中主要污染物COD、NH3-N平均去除效率分别为40.7%、49.4%。

2.废气治理设施
废气治理措施能够满足达标排放的要求。
由于排气筒DA001环保设施进口管道不满足山东省地标《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）中4.1.3“对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4 倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径（或当量直径）处的要求”，未设置检测口，故未对排气筒DA001环保设施进口进行检测，本次验收未进行去除效率监测。

3.厂界噪声治理设施
厂界噪声能够达标。

4.固体废物治理设施
固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响
验收监测期间，近距离敏感点康虹路小学、绿地华彤苑昼间环境噪声监测值在53.7～55.9dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准要求。

根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论和后续要求
1.验收总体结论

山东海平医药科技有限公司山东海平医药科技有限公司实验室建设项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，具备正常运行条件，无重大变动。验收监测结果表明，项目各项污染物能够达标排放，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。
2.企业后续整改事项
⑴污水处理设备如产生污泥须纳入危废管理。

⑵例行监测补充厂区内非甲烷总烃监测；完善环保标识。
⑶加强环保设施及环境风险防控措施运行管理、确保正常运行，定期进行自行监测、信息公开。
七、验收监测报告主要修改、补充内容

⑴进一步核实、细化项目实际建设情况，完善平面布置图。

⑵规范废水达标评价；补充废气处理设备进口不具备采样条件的照片。
⑶细化质控内容介绍；进一步规范报告编制。

八、验收组成员信息（另附）

山东海平医药科技有限公司
2022年4月10日

附：项目实验仪器一览表
附表                 项目实验仪器一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	环评
数量
	实际
数量
	备注

	1
	高效液相色谱仪
	/
	台
	2
	3
	增加部分辅助设备

	2
	气相色谱仪
	/
	台
	0
	1
	

	3
	紫外分光光度计
	/
	台
	1
	1
	与环评一致

	4
	电子天平
	/
	台
	3
	6
	增加部分辅助设备

	5
	鼓风干燥箱
	/
	台
	1
	2
	

	6
	pH计
	/
	台
	1
	2
	

	7
	恒温箱
	/
	台
	3
	3
	与环评一致

	8
	冰箱
	/
	台
	1
	1
	与环评一致

	9
	恒温水浴锅
	/
	套
	1
	2
	增加部分辅助设备


PAGE  
8

