山东善德投资有限公司山大二院实验室项目（一期）

竣工环境保护验收意见
2022年4月10日，山东大学第二医院根据其山东善德投资有限公司山大二院实验室项目（一期）竣工环境保护验收监测报表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、组织了项目竣工环境保护验收会。受新冠疫情影响，验收会采用视频形式进行。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—山东大学第二医院、监测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。
验收组观看了项目现场、环保设施建设与运行情况的视频及照片，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、监测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真沟通、讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：山东善德投资有限公司山大二院实验室项目（一期）
建设单位：山东大学第二医院（注：原建设单位山东善德投资有限公司系山东大学第二医院旗下全资子公司，目前本项目主体已变更为山东大学第二医院）
建设性质：新建
建设地点：济南市天桥区小清河北路8888号滨河商务中心旗舰店
项目（目前使用方为山东大学第二医院实验室）利用滨河商务中心旗舰店3-5层建设实验室13间、细胞室13间、细菌实验室3间及办公室、仪器室、仓库及危废库等配套公辅和环保设施，主要从事基于临床前沿热点的科学研究，开展普通生物医学相关实验，包括细胞培养、血液样本分析、免疫组化分析等实验。实验室不涉及致病性细菌或病毒的相关研究。
截止目前，项目主要设施、仪器设备基本到位。受通风系统改造影响，目前主要进行细胞培养和实验研究，不涉及使用有机试剂的实验类型，相应未设置废气治理设施，故本次按一期验收。项目（一期）劳动定员60人，单班制，每班8小时，年工作260天。

㈡建设过程及环保审批情况
山东善德投资有限公司于2020年4月委托山东民通环境安全科技有限公司编制完成《山东善德投资有限公司山大二院实验室项目环境影响报告表》，并于2020年5月20日取得济南市生态环境局天桥分局对报告表的批复（济天环报告表〔2020〕49号）。
项目（一期）于2020年6月开工建设，2021年6月竣工。
㈢投资情况
项目（一期）投资1300万元，其中环保投资30万元，占总投资的2.3%。
㈣验收范围
本次验收为项目一期（后简称“项目”）验收。

二、工程变动情况

项目性质、规模、实际建设地点、生产工艺、防治污染的措施与环评基本一致，未发生重大变动。项目建设过程发生的主要变化为：

1.实际实验过程中使用一次性实验用品（不需要清洗），相应无实验器材清洗废水产生，新增一次性实验废品（危险废物）。
2.环评阶段纯水制备工艺为“预处理装置+反渗透装置+EDI系统”，实际为离子树脂法。
三、环境保护设施建设情况

㈠废水
项目产生的废水主要是实验室地面和墙面清洁废水、纯水制备废水以及职工生活污水等。
实验室地面和墙面清洁废水、纯水制备废水经自建小型污水处理设备处理后，与经化粪池处理的生活污水后通过市政污水管网进入光大水务（济南）有限公司一厂进一步处理。

污水处理设备设计规模0.5m3/d，处理工艺为消毒（次氯酸钠、消毒罐兼有沉淀功能）。
㈡废气
项目一期主要进行细胞培养和实验研究，不涉及有机试剂使用，暂不进行涉及有机试剂的实验类型，基本无废气产生。
㈢噪声
项目产生的噪声主要是部分实验仪器设备（如超速离心机等）的运行噪声，建设单位采取建筑隔声等措施进行控制。
㈣固体废物
项目产生的固体废物主要是废离子交换树脂、未沾染试剂的废包装物、实验废液、废培养液、实验废物（一次性实验用品、废滤器、移液枪头、废针头、离心管注射器、试剂瓶以及手套等被污染的个人防护用品等）、沾染试剂废包装物以及职工生活垃圾等。

未沾染试剂的废包装物统一收集外售；生活垃圾由环卫部门定期清运；废离子交换树脂由厂家回收；实验废液、废培养液、实验废物、沾染试剂废包装物属于危险废物，暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。
㈤其他环境保护设施
1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。
2.在线监测装置
项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。
四、环境保护设施调试效果
建设单位出具的《山东善德投资有限公司山大二院实验室项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：山东华晟环境检测有限公司）的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况
验收监测期间（2021年12月8日～12月9日），项目正常运行，实验室正常进行实验。

㈡污染物达标排放情况

1.废水
验收监测期间，项目小型污水处理设备出口主要污染物pH在7.2～7.3之间，粪大肠菌群在1.2×102～3.6×102之间，氨氮、悬浮物、总磷、化学需氧量最大日均浓度分别为6.16mg/L、36mg/L、1.92mg/L、81mg/L，均满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB 37/596-2020）表1中二级标准（间接排放）要求。

验收监测期间，项目废水总排口主要污染物pH在7.1～7.3之间，氨氮、悬浮物、总磷、化学需氧量最大日均浓度分别为26.8mg/L、62mg/L、4.36mg/L、238mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。

2.废气
项目基本无废气产生，本次验收未进行废气监测。

3.厂界噪声
验收监测期间，项目昼间厂界噪声监测值在52.1～54.9dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类昼间标准要求，项目夜间不运行。

4.固体废物
项目产生的未沾染试剂的废包装物统一收集外售；生活垃圾由环卫部门定期清运；废离子交换树脂由厂家回收；实验废液、废培养液、实验废物、沾染试剂废包装物等危险废物定期委托有资质单位处置。
5.污染物排放总量
项目环评及批复未设置总量指标控制要求。
㈢环保设施去除效率
1.废水治理设施
废水治理措施能够满足达标排放的要求。

2.废气治理设施
项目基本无废气产生，本次验收未进行废气监测。

3.厂界噪声治理设施
厂界噪声能够达标。

4.固体废物治理设施
固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响
验收监测期间，项目东侧滨河商务中心昼间环境噪声监测值在54.1～54.5dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间标准要求。

根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论和后续要求
1.验收总体结论

山东大学第二医院山东善德投资有限公司山大二院实验室项目（一期）环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，具备正常运行条件，无重大变动。验收监测结果表明，项目各项污染物能够达标排放，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组原则同意通过验收。

[image: image1.jpg]B

2.4l ) 5

WIBH ﬁﬂiﬁ?ﬂffﬁﬁ*ﬂ.iﬁﬁﬂﬂﬁ¥5ﬁ§$§é’
i, #Eﬁéﬂéﬂ%qﬁco

mﬁ%?iﬁ&ﬁ§ﬁﬁﬁﬁ$
TN B,

TR BB e b iy
ﬁ%ﬁ;%*ﬁﬂ&%@?iﬁ

@Mﬁ%ﬁﬁﬁ&%ﬁﬂ@%ﬁ%mﬁﬁﬁﬂ\mﬁﬁﬁﬁﬁ,
W 170, 13 557,

t WIS B, ma

WE=DU. HREF e an s s manmn, suy
EHEE: SUERNBNE, BEURREE. FRENEE,
— S — A TR .

OBSE. BHFFARE. RA TR,

OUTENEN B I S

I\ BEARRIESR (SHD

WARKEE B





PAGE  
6

