济南血液病医院有限公司济南血液病医院建设项目

竣工环境保护验收意见
2022年5月21日，济南血液病医院有限公司根据其济南血液病医院建设项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、在济南市天桥区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—济南血液病医院有限公司、监测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、监测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：济南血液病医院有限公司济南血液病医院建设项目
建设单位：济南血液病医院有限公司
建设性质：新建
建设地点：山东省济南市天桥区北园大街204号
济南血液病医院有限公司原地址位于山东省济南市历城区祝舜路869号济南复原康复医院，因合同到期终止，济南血液病医院有限公司2019年4月收购位于山东省济南市天桥区北园大街204号的济南仁品耳鼻喉医院，后于2021年12月在山东省济南市天桥区北园大街204号新建济南血液病医院。

济南血液病医院有限公司济南血液病医院建设项目位于山东省济南市天桥区北园大街204号，建筑面积为3749平方米。医院包括门诊部（1F）、住院部（2-5F）、各科室办公室（6F）。项目职工定员120人。全年工作365天，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括：住院部实行两班制，白班8小时，夜班16个小时；门诊部等其他科室为一班制，常白班8小时。

㈡建设过程及环保审批情况
济南血液病医院有限公司2021年11月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南血液病医院建设项目环境影响报告表》，并于2021年12月7日经济南市生态环境局天桥分局审批（济天环报告表［2021］78号）。

本项目于2021年12月开工建设，2021年12月建成并投入试运行阶段。
㈢投资情况
本项目总投资600万元，其中环保投资80万元，占总投资的13.3%。
㈣验收范围
本次验收内容为济南血液病医院有限公司济南血液病医院建设项目建成后的全部内容。
二、工程变动情况

与环评相较，一楼增加医保科，属于行政类办公室。因此，该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动。
三、环境保护设施建设情况

㈠废水
本项目生活污水、医疗废水（门诊废水、病房废水）和医院清洁废水一起经化粪池预处理，经医院污水处理站处理后，满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及光大水务（济南）有限公司一厂进水水质要求，废水经市政管网排入光大水务（济南）有限公司一厂进行深化处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《济南市人民政府办公厅关于提高部分排污企业水污染排放执行标准的通知》（济政办字[2011]49号）及《济南市人民政府办公厅关于济南市小清河流域执行水污染物区域排放限值的通知》（济政办字[2017]30号）的B限值要求后，最终排入小清河。

污水处理设备设计规模为35m3/d，处理工艺为“一级处理（预曝气）+消毒（过硫酸氢钾）”。

㈡废气
本项目污水处理站运行过程中，会散发带有臭味的气体，主要为硫化氢、氨和臭气浓度。
1.无组织废气

本项目病房、治疗室等通风废气中含有致病微生物，此类废气排出前经过紫外线循环风空气消毒机消毒，能有效杀死病微生物，而后无组织排放。

本项目污水处理站运行过程中，会散发带有臭味的气体，主要为硫化氢、氨和臭气浓度。经活性炭吸附后无组织排放。

㈢噪声
本项目噪声源主要噪声源为医疗设备等设备噪声、门诊部噪声等，建设单位采取设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行等措施进行控制。
㈣固体废物
本项目运营过程中产生的固体废物包括危险废物和一般固废。危险废物主要包括：医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物）、废活性炭和污水处理站污泥；一般固废主要包括：未受污染的废包装物和生活垃圾。

医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物）收集后暂存于医疗废物间，委托有资质单位处置；废活性炭和污水处理站污泥委托有资质单位进行处置；未受污染的废包装物、生活垃圾由环卫部门定期清运。

㈤其他环境保护设施
1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。
2.在线监测装置
项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。
本项目已按国家有关规定申领排污许可证，登记编号：91370112076181071U001X。

四、环境保护设施调试效果
建设单位出具的《济南血液病医院有限公司济南血液病医院建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：山东华晟环境检测有限公司）的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况
验收监测期间（2021年12月21日~2021年12月22日），监测工作正常进行。

㈡污染物达标排放情况

1.废水
表1 废水判定结果表

	点位
	污染物
	最大日均值（mg/L）
	标准值（mg/L）
	备注

	污水处理站出口
	pH值
	7.7
	6-9
	达标

	
	氨氮
	7.25
	25
	达标

	
	悬浮物
	36
	60
	达标

	
	总磷
	1.22
	5
	达标

	
	化学需氧量
	74
	120
	达标

	
	粪大肠菌群
	2.1×102-3.7×102
	500
	达标

	
	色度
	7
	64
	达标

	
	生化需氧量
	25.1
	30
	达标


验收监测期间，医院污水经污水处理站处理后，出水水质满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。2.废气
⑴无组织废气

表2  无组织废气判定结果表

	污染物
	厂界最大排放浓度（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	备注

	氨
	未检出
	0.2
	达标

	硫化氢
	未检出
	0.02
	达标

	臭气
	<10（无量纲）
	10（无量纲）
	达标


验收监测期间，项目无组织氨、硫化氢、臭气满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准要求。
3.厂界噪声
表3  噪声判定结果表

	项目
	监测时段
	最大噪声值（dB（A））
	标准值（dB（A））
	备注

	厂界噪声
	昼间
	54.6
	55
	达标

	
	夜间
	44.2
	45
	达标


验收监测期间，项目厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

4.固体废物
本项目产生的未受污染的废包装物、生活垃圾由环卫部门定期清运；医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物）、废活性炭、污水处理站污泥等危险废物定期委托有资质单位处置。其中危医疗废物建设单位已与济南腾笙环保科技有限公司签订危废委托处理协议。

5.污染物排放总量
废气：项目运营过程中不涉及SO2、NOX、颗粒物和VOCs排放，无总量控制要求。

废水：项目废水的最终排放量为5475m3/a，经化粪池预处理后进入污水处理站，然后经市政污水管网进入光大水务（济南）有限公司一厂处理，处理达标后，最终排入小清河。本项目COD、氨氮间接排入外环境的量分别为0.41t/a、0.04/a。总量指标纳入光大水务（济南）有限公司一厂的总量指标内。
㈢环保设施去除效率
1.废水治理设施
根据验收监测结果核算，污水处理设备对废水中主要污染物氨氮、化学需氧量平均去除效率分别为62.8%、59.6%。

2.废气治理设施
氨、硫化氢、臭气浓度为无组织排放，故未计算去除效率。
3.厂界噪声治理设施
厂界噪声能够达标。

4.固体废物治理设施
固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响
根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论和后续要求
1.验收总体结论

济南血液病医院有限公司济南血液病医院建设项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，具备正常运行条件，无重大变动。验收监测结果表明，项目各项污染物能够达标排放，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

2.企业后续整改事项
（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）做好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

（5）医用X线诊断、CT诊断补全环保有关材料。

八、验收组成员信息（另附）

济南血液病医院有限公司
2022年5月21日

PAGE  
5

