济南可为生物科技有限公司益智类衍生物系列、荧光探针衍生物质、抗肿瘤药物等的研发项目

竣工环境保护验收意见

2022年8月7日，济南可为生物科技有限公司根据其益智类衍生物系列、荧光探针衍生物质、抗肿瘤药物等的研发项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、济南可为生物科技有限公司在济南市高新区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—济南可为生物科技有限公司、监测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、监测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：济南可为生物科技有限公司益智类衍生物系列、荧光探针衍生物质、抗肿瘤药物等的研发项目
建设单位：济南可为生物科技有限公司
建设性质：新建
建设地点：山东省济南市高新区世纪大道2566号迪亚双创园9号楼栋4层415室
济南可为生物科技有限公司益智类衍生物系列、荧光探针衍生物质、抗肿瘤药物等的研发项目（以下简称“本项目”）位于山东省济南市高新区世纪大道2566号迪亚双创园9号楼栋4层415室。项目性质为新建，国民行业类别为M7340医学研究和试验发展，建设内容为实验室、办公区及相关配套设施。项目主要进行益智类衍生物系列、荧光探针 衍生物质、抗肿瘤药物研发实验。项目总占地面积365㎡，总建筑面积365㎡，总投资40万元，其中环保投资8万元，项目职工定员3人，每天工作8小时，年工作300天，夜间不生产。

㈡建设过程及环保审批情况
济南可为生物科技有限公司2021年10月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《益智类衍生物系列、荧光探针衍生物质、抗肿瘤药物等的研发项目环境影响报告表》，并于2021年12月1日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2021］G114号）。

本项目于2021年12月开工建设，2021年12月建成并投入试生产阶段，环保设施同时设计同时施工并同时进行试运行，试运营期间运行状况良好，具备竣工验收条件。

㈢投资情况
本项目总投资40万元，其中环保投资8万元，占总投资的20%。

㈣验收范围
本次验收内容为济南可为生物科技有限公司益智类衍生物系列、荧光探针衍生物质、抗肿瘤药物等的研发项目建成后的全部内容。
二、工程变动情况

表1 本项目与环评相比变动情况一览表

	序号
	变化类别
	原环评
	目前实际
	变动情况

	1
	性质
	新建
	新建
	与环评一致

	2
	规模
	益智类衍生物系列、荧光探针衍生物质、抗肿瘤药物研发实验
	益智类衍生物系列、荧光探针衍生物质、抗肿瘤药物研发实验
	与环评一致

	3
	建设地点
	山东省济南市高新区世纪大道2566号迪亚双创园9号楼栋4层415室
	山东省济南市高新区世纪大道2566号迪亚双创园9号楼栋4层415室
	与环评一致

	4
	运营工艺
	见报告表 图2-2
	与环评一致

	5
	平面布置
	见报告表 附图3、4
	与环评一致

	6
	生产设备
	见报告表 表2-2
	与环评一致

	7
	环境保护措施
	废气：酸性废气经通风橱收集，经喷淋装置处理后，由一根20米高的排气筒DA001排放；有机废气经通风橱收集，经高效活性炭装置处理后，由一根20米高的排气筒DA002排放。

废水：生活污水经化粪池预处理后，汇同地面清洗废水、实验器皿前两次清洗后的清洗废水、喷淋废水、循环水式真空泵废水、水浴加热废水，排入迪亚双创产业园污水处理站处理后，通过市政污水管网排入济南东泉供水有限公司林业示范园污水处理厂，处理达标后排入巨野河，最终汇入小清河。
	废气：酸性废气经通风橱收集，经喷淋装置+活性炭吸附处理后，由一根20米高的排气筒DA001排放；有机废气经通风橱收集，经高效活性炭装置处理后，由一根20米高的排气筒DA002排放。

废水：生活污水经化粪池预处理后，汇同地面清洗废水、实验器皿前两次清洗后的清洗废水、喷淋废水、循环水式真空泵废水、水浴加热废水，排入迪亚双创产业园污水处理站处理后，通过市政污水管网排入济南东泉供水有限公司林业示范园污水处理厂，处理达标后排入巨野河，最终汇入小清河。
	环评中酸性废气经“喷淋装置”处理，实际酸性废气经“喷淋装置+活性炭吸附”处理；增加活性炭吸附，应属于污染防治措施强化或改进

	8
	固体废物
	废包装材料外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运；实验废液、实验废物和废活性炭委托有危险废物经营许可证的单位处置。
	废包装材料外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运；实验废液、实验废物和废活性炭委托山东朋光环保科技有限公司处置。
	与环评一致


对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）规定，项目性质、规模、实际建设地点、生产工艺、防治污染的措施与环评基本一致，未发生重大变动。项目建设过程发生的主要变化为：

①环评中酸性废气经“喷淋装置”处理，实际酸性废气经“喷淋装置+活性炭吸附”处理；增加活性炭吸附，应属于污染防治措施强化或改进。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

㈠废水
本项目实验试剂调配废水和实验器皿前两次清洗废水作为危废，委托山东朋光环保科技有限公司处置，不外排；实验器皿前两次清洗后的清洗废水、水浴加热废水、循环水式真空泵废水、地面清洁废水、喷淋废水和生活污水经迪亚双创产业园污水处理站处理后，通过市政污水管网排入济南东泉供水有限公司林业示范园污水处理厂处理达标后排入巨野河，汇入小清河。

㈡废气
本项目酸性试剂实验全程在通风橱内进行，实验一区通风橱8个和实验二区通风橱3个产生的酸性废气，经通风橱收集后经水喷淋+活性炭吸附处理后通过1根20m的排气筒DA001排放。

本项目有机试剂实验全程在通风橱内进行，实验二区通风橱3个和实验三区通风橱1个产生的挥发性有机废气，经通风橱收集后经高效活性炭处理后通过1根20m的排气筒DA002排放。

㈢噪声
本项目噪声源主要为排风离心风机、循环水式多用真空泵等。项目选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施。

㈣固体废物
废包装材料外售资源回收单位；实验废液、实验废物、废活性炭收集后暂存于危废间，定期委托山东朋光环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

㈤其他
项目已采取设置必要的应急物资，危废间等已按要求采取了防渗、防漏等风险防范措施。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目行业类别属于M7340医学研究和试验发展，不在固定污染源排污许可分类管理名录之内，可不需申请排污许可证。
四、环境保护设施调试效果
验收监测期间（2021年12月29日~2021年12月30日），监测工况正常。

1.废水

表2  废水判定结果表

	点位
	污染物
	最大日均值（mg/L）
	标准值（mg/L）
	备注

	污水处理站出口
	pH值
	7.8-7.9
	6.5-9.5
	达标

	
	氨氮
	25.4
	45
	达标

	
	悬浮物
	67.2
	400
	达标

	
	总磷
	1.17
	8
	达标

	
	化学需氧量
	211
	500
	达标

	
	生化需氧量
	88.6
	350
	达标

	
	溶解性总固体
	732
	1500
	达标


验收监测期间，厂区污水经园区污水处理站处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求。

2.废气
⑴有组织废气
表3  有组织废气判定结果表

	点位
	污染物
	最大排放浓度（mg/m3）
	最大允许排放浓度（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）
	最大允许排放速率（kg/h）
	备注

	酸性废气排气筒DA001出口
	氯化氢
	2.8
	30
	0.024
	0.43
	达标

	有机废气排气筒DA002出口
	VOCs
	2.79
	60
	0.023
	6
	达标


验收监测期间，项目有组织VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.6-2019）表1中“非重点行业”标准II时段的排放要求及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放要求。有组织氯化氢的排放浓度和排放速率满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放要求。

⑵无组织废气

表4  无组织废气判定结果表

	污染物
	厂界最大排放浓度（mg/m3）
	厂界最大允许排放浓度（mg/m3）
	备注

	VOCs
	1.38
	2.0
	达标

	氯化氢
	未检出
	0.20
	达标

	备注：未检出表示检测值小于检出限


验收监测期间，项目无组织VOCs满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。无组织氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4浓度限值。

3.厂界噪声
表5  噪声判定结果表

	测量

时段
	检测

项目
	最大噪声值 dB（A）
	标准值 dB（A）

	
	
	1#北厂界
	2#东厂界
	3#南厂界
	4#西厂界
	

	昼间
	噪声
	53.9
	50.4
	53.4
	53.2
	60

	备注
	达标
	达标
	达标
	达标
	/


验收监测期间，项目1#北厂界、2#东厂界、3#南厂界、4#西厂界，监测点厂界的昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

4.固体废物
所有固废均按要求得到妥善处理、处置。

5.污染物排放总量
根据验收监测结果核算，项目VOCs排放量为0.0028t/a，满足VOCs总量控制要求0.0035t/a（低于环评文件测算量）。

五、工程建设对环境的影响
根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论

济南可为生物科技有限公司益智类衍生物系列、荧光探针衍生物质、抗肿瘤药物等的研发项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，具备正常运行条件，未发生重大变更。验收监测结果表明，项目各项污染物能够达标排放，污染物排放总量满足要求，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

七、后续要求
（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）做好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收组成员信息（另附）

济南可为生物科技有限公司
2022年8月7日

[image: image1.jpg]



PAGE  
5

