济南和弘区域能源有限公司山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目竣工环境保护验收意见

2023年1月4日，济南和弘区域能源有限公司根据其山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、济南和弘区域能源有限公司在济南市历下区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—济南和弘区域能源有限公司、检测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、检测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：济南和弘区域能源有限公司山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目
建设单位：济南和弘区域能源有限公司
建设性质：扩建
建设地点：山东省济南市文化西路44号山东大学趵突泉校区
济南和弘区域能源有限公司现有项目为山东大学兴隆山校区《济南能源建设发展有限公司山东大学兴隆山校区燃煤锅炉替代改造项目》，于2016年10月11日取得济南市市中区环境保护局（现济南市生态环境局市中分局）的批复（市中环报告表[2016]45号），该项目分期建设，一期于2019年11月通过自主验收，二期于2020年1月通过自主验收；小岭安置地块《济南能源建设发展集团有限公司小岭安置地块清洁能源供热设备购置及安装项目环境影响报告表》，于2020年1月8日取得济南市生态环境局市中分局的批复（市中环报告表［2020］02号），2021年12月通过自主验收；山东大学千佛山校区《济南能源建设发展集团有限公司山东大学清洁供热节能环保循环利用改造项目环境影响报告表》，于2019年4月19日取得济南市生态环境局历下分局的批复（历下环建审（报告表）[2019]11号），2019年12月通过自主验收；《济南和弘区域能源有限公司山东大学清洁能源供热提升改造项目环境影响报告表》，于2021年3月25日取得济南市生态环境局历下分局的批复（历下环建审（报告表）［2021］8号），2021年12月通过自主验收；《济南和弘区域能源有限公司山大千佛山校区锅炉房扩容改造项目环境影响报告表》，于2021年11月12日取得济南市生态环境局历下分局的批复（历下环建审（报告表）［2021］26号），2022年1月通过自主验收；山东大学趵突泉校区《济南能源建设发展集团有限公司山东大学趵突泉校区锅炉房扩建项目环境影响报告表》，于2019年11月28日取得济南市生态环境局历下分局的批复（历下环建审（报告表）[2019]51号），2019年12月通过自主验收；《山大趵突泉、千佛山锅炉房接带汽改水负荷改造项目环境影响报告表》，于2022年11月18日取得济南市生态环境局历下分局的审批（历下环建审（报告表）[2022]12号），该项目正在建设中。

济南和弘区域能源有限公司山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目（以下简称“项目”）位于山东省济南市文化西路44号山东大学趵突泉校区，行业类别及代码为D4430热力生产和供应。原计划山东大学趵突泉校区内新建的实验教学楼热源及蒸汽由金鸡岭热源厂提供，2021年采暖季由于金鸡岭热源厂蒸汽管网拆除，实验教学楼的供热及供汽受到影响，为了保障山东大学趵突泉校区内实验教学楼的供热质量以及教学研究实验工作，济南和弘区域能源有限公司承建了山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目，项目依托山东大学趵突泉校区现有锅炉房，不新增用地，项目新增1台6t/h的燃气蒸汽锅炉、2台给水泵、2台循环泵、1台全自动软水处理装置，并在趵突泉校区锅炉房至实验室范围内铺设约0.9km长的高温蒸汽管网配套使用。项目锅炉全年运行365天，其中供暖季（120天）每天工作24小时，非供暖季（245天）每天工作6小时，全年运行4350小时。项目劳动定员5人，从现有职工调配，不新增员工。

㈡建设过程及环保审批情况
济南和弘区域能源有限公司2021年10月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《济南和弘区域能源有限公司山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目环境影响报告表》，并于2021年11月12日经济南市生态环境局历下分局审批（历下环建审（报告表）［2021］25号）。

本项目于2022年6月开工建设，2022年8月建成，2022年9月进行调试，环保设施同时设计、同时施工并同时进行调试，调试期间运行状况良好，具备竣工验收条件。

根据生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）要求，需对济南和弘区域能源有限公司山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目进行竣工环境保护验收。因不具备检测能力，济南和弘区域能源有限公司委托山东华晟环境检测有限公司于2022年12月20日~2022年12月21日，共计2天对本项目废气、废水、噪声进行了竣工验收监测并出具检测报告。根据项目情况及检测报告，济南和弘区域能源有限公司于2023年1月编制完成了《济南和弘区域能源有限公司山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目竣工环境保护验收监测报告表》。

㈢投资情况
本项目总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20.0%。

㈣验收范围
本次验收内容为济南和弘区域能源有限公司山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目建成后的全部内容。
二、工程变动情况

项目建设过程发生的变化为：该项目性质、规模、实际建设地点、生产工艺、防治污染的措施与环评基本一致。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，项目性质、实际建设地点、生产工艺、防治污染的措施与环评基本一致，不属于重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

㈠废水
项目不新增员工，无新增生活污水，锅炉废水和软化制备废水经市政污水管网排入光大水务（济南）有限公司一厂处理达标后排入小清河。

㈡废气
项目产生的废气主要为天然气燃烧废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。

①有组织废气：

新增1台6t/h（4.2WM）燃气蒸汽锅炉燃烧的废气经低氮燃烧器处理后通过15米高排气筒（DA002）排放。

㈢噪声
项目产生的噪声主要是锅炉、水泵等的运行噪声，项目采取设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行等措施。

㈣固体废物
项目产生的固体废物主要为离子交换树脂，更换后由厂家回收处理。

㈤其他环境保护设施
1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。
2.在线监测装置
项目排气筒DA002已设置（氮氧化物）在线监测装置。

项目已针对有组织废气设置废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目已申领排污许可证，许可证编号：91370100MA3UAP8N10003V。

四、环境保护设施调试效果
根据建设单位出具的《济南和弘区域能源有限公司山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：山东华晟环境检测有限公司）的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况
验收监测期间，监测工作正常进行。

㈡污染物达标排放情况

1.废水：

验收监测期间，锅炉污水排放口DW001主要污染物pH值在7.2-7.5之间，氨氮、化学需氧量、悬浮物、总磷最大日均浓度分别为3.93mg/L、70mg/L、40mg/L、1.39mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求；全盐量最大日均浓度为261mg/L，满足《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）表2中“重点保护区域”限值要求。

2.废气：
验收监测期间，6t/h（4.2WM）燃气锅炉排气筒DA002出口中主要污染物颗粒物最高排放浓度为1.4mg/m³，最高排放速率为2.4×10-3kg/h ，二氧化硫为未检出，氮氧化物最高排放浓度为31mg/m³，最高排放速率为0.053kg/h ，烟气林格曼黑度最高排放浓度为<1级，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气林格曼黑度排放浓度均满足山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表 2 重点控制区要求及济南市环保局《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字〔2018〕204号）相关要求；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放速率要求。

3.厂界噪声：
验收监测期间，项目1#东厂界、2#北厂界、3#西厂界、4#南厂界，昼间厂界噪声最大值分别为51.8dB（A）、51.4dB（A）、52.3dB（A）、52.3dB（A），夜间厂界噪声最大值分别为43.5dB（A）、43.6dB（A）、43.7dB（A）、44.1dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1 类昼间、夜间标准。项目北侧15m的5#学生公寓楼、西侧30m的6#山东省医学科学院、东北侧188m的7#山东省广电局宿舍、东北侧140m的8#省级机关文教大院，昼间敏感点噪声最大值分别为53.2dB（A）、53.0dB（A）、53.2dB（A）、53.6dB（A），夜间敏感点噪声最大值分别为43.9dB（A）、42.6dB（A）、43.3dB（A）、43.4dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间、夜间标准。

4.固体废物
项目产生的固体废物主要为离子交换树脂，更换后由厂家回收处理。

一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

5.污染物排放总量
项目锅炉燃烧会产生废气，6t/h（4.2WM）燃气锅炉供暖期（120天）每天运行24h，非供暖期（245天）每天运行6h，全年运行4350h。根据验收监测结果核算，项目年排放量氮氧化物排放量为0.2306t/a、颗粒物排放量为0.0104t/a，满足环评以及批复总量控制要求（二氧化硫排放量为0.3915t/a、氮氧化物排放量为0.5931t/a、颗粒物排放量为0.1958t/a）。

五、工程建设对环境的影响
根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论

1.验收总体结论

济南和弘区域能源有限公司山大趵突泉校区新增蒸汽锅炉及配套管网项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，调试期间废气污染物排放浓度和排放速率均满足有关标准要求，废水污染物浓度满足排放标准要求，固体废物贮存及处置合理、得当，厂界和敏感点噪声均达标。项目具备正常运行条件，未发生重大变动，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

七、后续要求
（1）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（2）做好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收组成员信息（另附）

济南和弘区域能源有限公司
2023年1月4日

[image: image1.jpg]Ty TR (237 2 B B 2 Ay S T

25¥% WE TS [\ B R A N T Sy ek ST
X533

TS =
L e Es

® 2

(& T

(227 2 B2 0 i R B B S I

- 27 R B o 1 7 e el 44

S5

M) T

%ﬁimﬁﬁ#%&%%&Hﬁm§§

=
SO A B -
R LCLE T R Ve gy




PAGE  
5

