山东中鸿特检生物科技有限公司医疗器械研发生产项目

竣工环境保护验收意见

2023年3月10日，山东中鸿特检生物科技有限公司根据其医疗器械研发生产项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、山东中鸿特检生物科技有限公司在济南市高新区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—山东中鸿特检生物科技有限公司、检测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、检测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：山东中鸿特检生物科技有限公司医疗器械研发生产项目
建设单位：山东中鸿特检生物科技有限公司
建设性质：新建

建设地点：山东省济南市高新区港西路与旅游路交叉口西山东产业技术研究院高科技创新园9号楼7层
山东中鸿特检生物科技有限公司医疗器械研发生产项目（以下简称“项目”）位于山东省济南市高新区港西路与旅游路交叉口西山东产业技术研究院高科技创新园9号楼7层，中心经纬度为36度38分49.200秒，117度13分8.400秒。项目性质为新建，行业类别及代码为C2761生物药品制造、C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造。项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，建筑面积2415㎡，建设内容为实验室、办公区及相关配套设施。项目年产肿瘤标志物系列试剂200万人份；蛋白质检测系列试剂200万人份；生理/生化或免疫功能指标检测系列试剂400万人份；贫血检测系列试剂50万人份；自身抗体检系列试剂50万人份；酶类检测系列试剂50万人份；样本处理用试剂试剂50万人份；质控品1000万人份；全自动化学发光免疫分析仪200台。项目定员35人，实行单班白班制，每天工作8小时，年工作260天，夜间不运行。

㈡建设过程及环保审批情况

山东中鸿特检生物科技有限公司2021年12月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《山东中鸿特检生物科技有限公司医疗器械研发生产项目环境影响报告表》，并于2022年4月20日经济南市生态环境局审批（济环报告表〔2022〕G5号）。

本项目于2022年5月开工建设，2022年7月建成，2022年8月进行调试，环保设施同时设计、同时施工并同时进行调试，调试期间运行状况良好，具备竣工验收条件。

根据生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）要求，需对山东中鸿特检生物科技有限公司医疗器械研发生产项目进行竣工环境保护验收。山东中鸿特检生物科技有限公司委托山东国环环保科技有限公司进行验收工作，因不具备检测能力，山东国环环保科技有限公司随后委托山东华晟环境检测有限公司于2023年2月7日~2023年2月8日，共计2天对本项目废气、废水、噪声进行了竣工验收监测并出具检测报告。根据项目情况及检测报告，山东中鸿特检生物科技有限公司于2023年2月编制完成了《山东中鸿特检生物科技有限公司医疗器械研发生产项目竣工环境保护验收监测报告表》。

㈢投资情况

本项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，占总投资的2.50%。

㈣验收范围

本次验收内容为山东中鸿特检生物科技有限公司医疗器械研发生产项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

项目建设过程中发生的变化为：西侧仪器研发室变更为办公室，危废间变更为易制毒室，易制毒北侧为危废间、一般固废间，环境防护距离未发生变化且未新增敏感点；污水处理设备工艺和规模由“调节罐+水解酸化池+A/O活性污泥池+MBR反应池+消毒法”，处理规模为2m³/d，变更为“调节罐+水解酸化池+A/O活性污泥池+高效过滤+消毒法”，处理规模为5m³/d；能满足日常废水处理需求，验收期间出水水质满足标准要求；根据实际工作需要，配置的设备较环评阶段有适当调整，原辅料未发生变化，未增加排污，产品未发生变化，项目性质未发生变化。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，项目性质、实际建设地点、生产工艺、防治污染的措施与环评基本一致，不属于重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

㈠废气
项目废气主要是实验过程中挥发的少量化学试剂，主要为有机废气、酸性废气等。

①有组织废气：

项目产生废气的操作均在通风橱内进行，有机废气、酸性废气经通风橱收集后，通过活性炭吸附装置+碱喷淋+干式过滤器处理后，通过通风管道输送至楼顶排气筒（45m）DA001排放。

②无组织废气：

未被收集的实验废气等，车间通风后无组织排放。

㈡废水
项目产生废水为生活污水、地面清洗废水、工衣清洗废水、纯水制备废水、设备冲洗废水、碱喷淋废液、实验器具清洗废水、检验废液、试剂配制废液。

项目碱喷淋废液、检验废液、实验器具清洗废水、试剂配制废液收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置；地面清洁废水、工衣清洗废水、纯水制备废水、设备冲洗废水经管道收集由加压泵输送至楼顶的污水处理设备处理后与生活污水一同经市政管网排至济南综合保税区污水处理厂深度处理，处理达标排入刘公河，最终排入小清河。

㈢噪声

项目产生的噪声主要是实验室设备等的运行噪声，项目采取设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行等措施。

㈣固体废物

项目产生的固体废物主要是生活垃圾、废零配件、废包装物、废过滤器、纯水制备废活性炭、纯水制备废反渗透膜、实验器具清洗废水、试剂配制废液、碱喷淋废液、检验废液、不合格品、实验废物、废气处理废活性炭、污泥。

废包装物、废零配件收集后，外售物资回收单位；生活垃圾委托环卫部门定期清运；废过滤器、纯水制备废活性炭和废反渗透膜由厂家回收综合利用；检验废液、碱喷淋废液、试剂配制废液、实验器具清洗废水、实验废物、废气处理废活性炭、不合格品、污泥，分类收集并暂存于危废间，委托有资质单位处置。

㈤其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。

2.在线监测装置

项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。

项目行业类别属于C2761生物药品制造、C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目已申请登记管理，登记编号：91370100MA3TK3FP6T001X。

四、环境保护设施调试效果

根据建设单位出具的《山东中鸿特检生物科技有限公司医疗器械研发生产项目竣工环境保护验收监测报告表》的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况

验收监测期间，监测工作正常进行。

㈡污染物达标排放情况

1.废气：

验收监测期间，实验室废气排气筒DA001中主要污染物VOCs最高排放浓度为2.02mg/m³，最高排放速率为1.1×10-3kg/h，排放浓度和排放速率均满足山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业II时段排放限值；氯化氢最高排放浓度为2.2mg/m³，最高排放速率为1.1×10-3kg/h，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。

验收监测期间，厂界无组织排放的VOCs周界外浓度最高点浓度为1.18mg/m³，满足山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求；氯化氢为未检出，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

厂房门窗外下风向1m处非甲烷总烃最大1h平均浓度值为1.31mg/m³，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的附录A中表A.1限值要求。

2.废水：

验收监测期间，企业污水总排口主要污染物pH值在7.3-7.4之间，悬浮物、氨氮、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解性总固体最大日均浓度分别为22mg/L、17.6mg/L、0.3mg/L、220mg/L、74.2mg/L、518mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）B级标准和济南综合保税区污水处理厂进水水质要求。

3.噪声：

验收监测期间，项目1#东厂界、2#南厂界、3#西厂界、4#北厂界，昼间厂界噪声最大值分别为56.6dB（A）、56.3dB（A）、54.9dB（A）、54.9dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准。项目夜间不运行。

4.固体废物

废包装物、废零配件收集后，外售物资回收单位；生活垃圾委托环卫部门定期清运；废过滤器、纯水制备废活性炭和废反渗透膜由厂家回收综合利用；检验废液、碱喷淋废液、试剂配制废液、实验器具清洗废水、实验废物、废气处理废活性炭、不合格品、污泥，分类收集并暂存于危废间，委托有资质单位处置。

建设单位已与泰安市腾跃环保科技有限公司签订危废委托处理协议。

一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

5.污染物排放总量

废气：项目实验室废气排气筒年排气时间约为80小时，根据验收监测结果核算，项目排放量VOCs：0.000088t/a，满足环评批复总量控制要求（VOCs：0.0001t/a）。

6.环保设施去除效率

废气：废气环保处理装置进口因管道距离过短不具备开口条件，无法验证废气环保处理装置去除效率。

废水：根据验收监测结果核算，污水处理设备对废水中主要污染物氨氮、化学需氧量平均去除效率分别为75.2%、47.2%。

五、工程建设对环境的影响

根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论

山东中鸿特检生物科技有限公司医疗器械研发生产项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，调试期间废气污染物排放浓度和排放速率均满足有关标准要求，废水污染物浓度满足排放标准要求，固体废物贮存及处置合理、得当，噪声均达标。项目具备正常运行条件，未发生重大变动，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收，验收合格。

七、后续要求
（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）做好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收组成员信息（另附）

山东中鸿特检生物科技有限公司
2023年3月10日

[image: image1.jpg]SRS T 0

T T 17 ¥ S YR T
Ttz tTE — ST

n s,ﬁém WETHE | BB LR ngm_ % 2
g WELAT | EVHSHTAR T — | 3 |

® ¥

- 46





PAGE  
5

