济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理扩建项目

竣工环境保护验收意见

2023年5月20日，济南金宏机电贸易有限公司根据其济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理扩建项目竣工环境保护验收监测报告书，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、济南金宏机电贸易有限公司在济南市高新区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—济南金宏机电贸易有限公司、检测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、检测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理扩建项目
建设单位：济南金宏机电贸易有限公司
建设性质：改扩建
建设地点：山东省济南高新技术开发区东部孙村片区科嘉路2126号
济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理扩建项目（以下简称“项目”）位于山东省济南高新技术开发区东部孙村片区科嘉路2126号，北纬36.719°，东经117.282°附近。利用现有项目厂房进行建设（未新增占地），项目建筑面积为6500m2，项目厂房北侧、南侧均为济南四机数控机床有限公司，东侧为蜂网云仓供应链有限公司，西侧为园区内部道路。项目性质为改扩建，行业分类及代码为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工项目。项目减少喷塑生产线，并新增打磨、水磨、抛光等工序，提高现有产能规模，增加油性漆用量，并配套建设相应环保设备。生产车间、抛丸车间、办公楼、空压机房、水电能源、热水锅炉、燃烧机、危废暂存间、油漆仓库、LNG气化站、喷漆废气处理设施等均依托原有工程。项目总投资为300万元，新增员工30人（厂区职工共60人），厂区工作制度由单班制每班八小时更改为三班制每班八小时，工作天数由年生产300天延长至年生产330天。项目新增表面处理工件203万件/a：摩托车塑料件50.3万件/a、金属件152.7万件/a（摩托车油箱7.9万件/a、摩托车发动机铝件112万件/a、游艇发动机缸盖13.6万件/a、游艇发动机推进器19.2万件/a）；建成后全厂年表面处理工件210万件/a：摩托车塑料件56万件/a、金属件154万件/a（摩托车油箱8.4万件/a、摩托车发动机铝件112万件/a、游艇发动机缸盖14万件/a、游艇发动机推进器19.6万件/a）。

㈡建设过程及环保审批情况

济南金宏机电贸易有限公司原有项目为：《济南金宏机电贸易有限公司塑料件、铁件表面处理项目》于2018年3月9日取得济南市生态环境局（原济南市环境保护局）的审批（济环报告表〔2018〕G27号），该项目于2018年5月15日通过验收（济环建验〔2018〕G46号）。《济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理技术改造项目》于2019年9月16日取得济南市生态环境局（原济南市环境保护局）的审批（济环报告表〔2019〕G147号），该项目于2019年12月通过自主验收，2020年3月11日济南市生态环境局（原济南市环境保护局）通过了该项目的固废验收审批（济环建验〔2020〕G13号）

济南金宏机电贸易有限公司于2021年6月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理扩建项目环境影响报告书》，并于2022年9月5日经济南市生态环境局审批（济环报告书〔2022〕G3号）。

本项目于2022年9月开工建设，2023年4月建成并进行调试，环保设施同时设计、同时施工并同时进行调试，调试期间运行状况良好，具备竣工验收条件。

根据生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，需对济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理扩建项目进行竣工环境保护验收监测。济南金宏机电贸易有限公司委托山东华晟环境检测有限公司于2023年5月4日-2022年5月6日，共计3天对本项目废气、废水、噪声进行了竣工验收监测并出具检测报告。根据项目情况及检测报告，济南金宏机电贸易有限公司于2023年5月主导编制完成了《济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理扩建项目竣工环境保护验收监测报告书》。

㈢投资情况

本项目总投资300万元，其中环保投资30万元，占比10.0%。

㈣验收范围

本次验收内容为济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理扩建项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

项目建设过程发生的变化为：环评规划塑料件抛光粉尘、摩托车发动机铝件抛光粉尘及打磨粉尘经2号布袋除尘器处理后与抛丸粉尘、油漆库废气、危废间废气、污水站废气共同通过DA002排放，实际建设因抛光、打磨工序与DA002排气筒距离较远，故塑料件抛光粉尘、摩托车发动机铝件抛光粉尘及打磨粉尘经中央集尘器处理后，通过新增的DA004排放，未新增污染物种类及排放量，新增排放口为一般排放口，分开排放后可减少对VOCs浓度的稀释，进一步提高废气处理能力，属于向环境利好的方向发展。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）等的有关规定，项目性质、规模、实际建设地点、工艺、防治污染的措施与环评基本一致，不属于重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

㈠废气
项目产生的废气主要有：脱水烘干天然气燃烧废气、调漆废气、喷漆废气、送风天然气燃烧废气、抛丸粉尘、流平废气、喷漆烘干废气、抛光粉尘、擦拭脱脂废气、污水处理站废气、锅炉天然气燃烧废气、打磨粉尘、油漆库废气、危废间废气、CO燃烧炉天然气燃烧废气。

有组织废气：

①项目喷漆废气（包括喷漆漆雾及有机废气、冬季送风天然气燃烧废气）密闭收集经水帘系统处理后，与密闭收集的擦拭脱脂废气、调漆废气、流平废气、喷漆烘干废气（包括喷漆烘干有机废气及喷漆烘干天然气燃烧废气）、脱水烘干天然气燃烧废气一起，进入喷淋塔+干式过滤器+沸石转轮+CO催化燃烧设备（产生CO燃烧炉天然气燃烧废气）处理后通过1根18m高排气筒DA001有组织外排；

②抛丸粉尘在抛丸机内密闭收集后经自带1号布袋除尘器处理；油漆库废气在油漆库内密闭收集，经1号活性炭箱处理；危废间废气在危废间内密闭收集，经2号活性炭箱处理；污水站恶臭在污水站内密闭收集，经3号活性炭箱处理。抛丸粉尘、油漆库废气、危废间废气、污水站恶臭各自经收集处理后，一起通过1根15m排气筒DA002有组织排放；

③热水锅炉配备低氮燃烧器，产生的天然气燃烧废气经处理后通过1根13m高排气筒DA003有组织排放。

④塑料件抛光粉尘、摩托车发动机铝件抛光粉尘及打磨粉尘由集气罩收集，经中央集尘器处理后；通过1根15m排气筒DA004有组织排放。

无组织废气：

未被收集的废气（擦拭脱脂废气、调漆废气、喷漆废气、流平废气、喷漆烘干废气、污水站恶臭、油漆库废气、危废间废气、挂具抛丸粉尘、工件抛光粉尘及打磨粉尘）在厂区内无组织排放。对于易挥发性物料采取密闭存储，设置专用调漆房，对油漆库、危废暂存间废气进行收集处理，喷漆、流平、烘干等主要生产工序均在密闭操作间内进行，废气收集后排至VOCs废气收集处理；对于未收集粉尘等，采取车间自然沉降，定期清扫，停产时加强通风等措施；对于污水池采取加盖密封措施。

㈡废水
项目生产废水经污水站（处理能力10m3/h）处理后，与经化粪池预处理后的生活污水，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及济南梅兰德水质净化有限公司进水水质要求后，一同汇入济南梅兰德水质净化有限公司深度处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《济南市人民政府办公厅关于提高部分排污企业水污染排放执行标准的通知》（济政办字[2011〕49号）和《济南市人民政府办公厅关于济南市小清河流域执行水污染物区域排放限值的通知》（济政办字[2017〕30号）B类标准排放限值要求（COD≤45mg/L，氨氮≤2.0（冬季3.5）mg/L）后，排入杨家河，最终排入小清河。

㈢噪声

本项目主要噪声源为水泵、生产设备等。项目采用以下噪声防治措施：

（1）生产车间高噪声设备进行隔声、减振等综合治理；

（2）在工艺设备选型中首先考虑振动小、噪声低、质量高、能耗低的优质设备；

（3）振动较大的工艺设备均设有减振装置；

（4）在设备运转过程中加强设备的维护与保养，加强润滑管理。

㈣固体废物

项目产生的固体废物主要是废RO膜、生活垃圾、废劳保用品、生化处理污泥、废活性炭、废石英砂、物化处理污泥、喷淋塔清捞废渣、废过滤棉、废遮蔽纸、废催化剂、废包装材料（废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废乙醇桶、废异丙醇桶、废润滑油桶及废黄油包装袋）、废黄油、废花环填料、除尘器集尘、水帘系统清捞废渣、废砂纸、废润滑油、废抹布（含乙醇、异丙醇）、废布袋。

㈤其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。

2.在线监测装置

项目喷漆废气排气筒出口DA001已安装VOCs在线监测装置。
项目已针对有组织废气设置废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。

项目行业类别属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目已申请排污许可（目前正在审批中），许可证编号：91370100727571672J001P。

四、环境保护设施调试效果

根据建设单位出具的《济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理扩建项目竣工环境保护验收监测报告书》的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况

验收监测期间，项目生产正常运行。

㈡污染物达标排放情况

1.废气：

由监测结果可知，验收监测期间：本项目喷漆废气排气筒（DA001）出口中主要污染物颗粒物最高排放浓度为3.3mg/m3，最高排放速率为0.177kg/h，二氧化硫最高排放浓度为未检出，氮氧化物最高排放浓度为未检出，排放浓度均满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/ 2376-2019)表1“重点控制区”要求及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019），排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放限值；VOCs最高排放浓度为10.2mg/m3，最高排放速率为0.547kg/h，苯最高排放浓度为0.366mg/m3，最高排放速率为0.020kg/h，甲苯最高排放浓度为0.502mg/m3，最高排放速率为0.027kg/h，二甲苯最高排放浓度为2.13mg/m3，最高排放速率为0.114kg/h，排放浓度和速率均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2“金属制品业（C33，不含C333）”要求。抛丸粉尘、油漆库、危废间、污水站废气排气筒DA002出口中主要污染物颗粒物最高排放浓度为2.9mg/m3，最高排放速率为0.021kg/h，排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/ 2376-2019)表1“重点控制区”要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放限值；VOCs最高排放浓度为13.2mg/m3，最高排放速率为0.097kg/h，苯最高排放浓度为0.327mg/m3，最高排放速率为2.4×10-3kg/h，甲苯最高排放浓度为0.378mg/m3，最高排放速率为2.8×10-3kg/h，二甲苯最高排放浓度为0.994mg/m3，最高排放速率为7.3×10-3kg/h，排放浓度和速率均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2“金属制品业（C33，不含C333）”要求；氨最高排放浓度为0.56mg/m3，最高排放速率为4.2×10-3kg/h，硫化氢最高排放浓度为0.021mg/m3，最高排放速率为1.5×10-4kg/h，臭气浓度最高排放浓度为630（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。热水锅炉废气排气筒DA003出口中主要污染物颗粒物最高排放浓度为未检出，二氧化硫最高排放浓度为未检出，氮氧化物实测最高排放浓度为32mg/m3，折算最高排放浓度为36mg/m3，最高排放速率为0.024kg/h，林格曼黑度最高排放浓度为<1级，排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求、《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字〔2018〕204号）的要求，排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放限值；抛光粉尘、打磨粉尘排气筒DA004出口中主要污染物颗粒物最高排放浓度为3.3mg/m3，最高排放速率为0.027kg/h，排放浓度均满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/ 2376-2019)表1“重点控制区”要求，排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放限值。
由监测结果可知，验收监测期间：本项目厂界无组织排放的颗粒物周界外浓度最高点浓度为229μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织排放的VOCs、苯、甲苯、二甲苯周界外浓度最高点浓度分别为1.17mg/m3、未检出、未检出、未检出，均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点限值要求；厂界无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度周界外浓度最高点浓度分别为0.12mg/m3、0.003mg/m3、<10（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1“二级新改扩建”限值要求。

由监测结果可知，验收监测期间：本项目车间门窗通风口外 1m处非甲烷总烃最大1h平均浓度值为1.24mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的附录A中表A.1限值要求。

2.废水：

由监测结果可知，验收监测期间：本项目厂区污水处理站出口中主要污染物pH值在7.1-7.4之间，化学需氧量、氨氮、生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、全盐量、总磷、氟化物、苯、甲苯、二甲苯最大日均浓度分别为120mg/L、11.51mg/L、47.5mg/L、37mg/L、0.082mg/L、4.32mg/L、727mg/L、1.16mg/L、1.2mg/L、318μg/L、176μg/L、248μg/L；厂区总排口中主要污染物pH值在6.9-7.1之间，化学需氧量、氨氮、生化需氧量、悬浮物、总磷最大日均浓度分别为359mg/L、25.5mg/L、132mg/L、59mg/L、1.97mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B 级标准及济南梅兰德水质净化有限公司进水水质要求。

3.噪声：

由监测结果可知，验收监测期间：本项目1#东厂界、2#南厂界昼间厂界噪声最大值分别为60.5dB（A）、59.8dB（A），夜间厂界噪声最大值分别为47.4dB（A）、48.0dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固体废物

废RO膜由厂家回收处理，废劳保用品、生活垃圾由环卫部门定期清运处理，生化处理污泥委托有工业固废处置单位处理，废活性炭、废石英砂、物化处理污泥、喷淋塔清捞废渣、废过滤棉、废遮蔽纸、废催化剂、废包装材料（废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废乙醇桶、废异丙醇桶、废润滑油桶及废黄油包装袋）、废黄油、废花环填料、除尘器集尘、水帘系统清捞废渣、废砂纸、废润滑油、废抹布（含乙醇、异丙醇）、废布袋收集后暂存于危废间，委托有资质单位处理处置。

建设单位已与山东清博生态材料综合利用有限公司签订危废委托处理协议。

一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定。

5.污染物排放总量

废气：项目污染物年排放总量控制指标二氧化硫0.101t/a，氮氧化物0.178t/a，颗粒物2.057t/a，VOCs6.124t/a。

根据公式E=V×T×10-3和验收监测结果核算，喷漆废气排气筒DA001年运行7920小时（年运行330天，每天24小时），颗粒物：1.40184t/a，VOCs：4.33224t/a；排气筒DA002中抛丸机年运行1320小时（年运行330天，每天4小时），颗粒物：0.02772t/a，油漆库、危废间、污水站废气处理装置年运行7920小时（年运行330天，每天24小时），VOCs：0.76824t/a；热水锅炉年运行2640小时（年运行330天，每天8小时），氮氧化物：0.06336t/a；抛光、打磨工序年运行7920小时（年运行330天，每天24小时），颗粒物：0.21384t/a。

综上所诉，项目氮氧化物：0.06336t/a，颗粒物：1.6434t/a，VOCs：5.10048t/a。满足环评批复总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论

济南金宏机电贸易有限公司塑料件、金属件表面处理扩建项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，调试期间废气污染物排放浓度和排放速率均满足有关标准要求，废水污染物浓度满足排放标准要求，固体废物贮存及处置合理、得当，噪声均达标。项目具备正常运行条件，未发生重大变动，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收，验收合格。

七、后续要求
1.验收监测报告主要修改、补充内容

（1）核实验收检测依据的有效性引用。
（2）细化质控措施结论性描述，完善噪声监测布点示意图（补充噪声源位置），补充有组织、无组织监测所采取的质控措施及结论。
（3）完善总量核算过程，补充平面布局图，按照管理要求及时进行项目验收公示并上传备案平台，并进行其他事项说明。

（4）完善喷漆废气环保设施处理效率说明。
（5）规范报告文本及附件，补充主要设施的参数及照片。
2.企业后续事项

（1）严格按照环评批复工艺从事生产，不得进行与本项目工艺无关的生产活动。
（2）加强环境保护工作，设专门环保负责人；结合项目建设情况及风险源、风险物质变化情况，尽快修订突发环境事件应急预案，并定期做好演练。
（3）对生产场所合理布局，进一步增强吸音、隔音等措施，减少噪声排放，严防噪声超标扰民。

（4）完善并落实环境监测计划，按照《企业环境信息依法披露管理办法》要求进行环境信息公开。

（5）健全环境管理机构，完善各项环保规章制度。强化生产过程中环保设备的日常维护和管理，建立环保台账及设施运行记录，确保环保设施正常运转，各项污染物实现长期稳定达标排放。

八、验收组成员信息（另附）

济南金宏机电贸易有限公司
2023年5月20日

[image: image1.jpg]T kY
LEYE

LY
Tyl

—|

=

S ARSI T/ T S

® ¥

L TR

Y @Qﬁ T
Jm\r\vHM WET IR
g e 5

A7

/46

[12 57 30 SR e ey S 1T

ek S B M L B
Qe S B e T B A B S
27 B Ba B L S B G

% E

Ty ey
= H





PAGE  
5

