唐山三孚硅业股份有限公司

新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：唐山三孚硅业股份有限公司

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

2023年10月

建设单位法人代表：孙任靖

项目负责人：李雪瑛

报告编写人：李雪瑛

建设单位：唐山三孚硅业股份有限公司

电话：15232694933

邮编：063305

地址：唐山南堡经济开发区

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在厂区位置图

附件

附件1  审批意见

附件2  营业执照

附件3  排污许可证

附件4  突发环境事件应急预案备案表

附件5  《唐山三孚硅业股份有限公司新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目环保验收监测项目》（SYJC2023Y0144，2023年9月14日）

目录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

2.4 其他相关文件	4

3 项目建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	7

3.4 水源及水平衡	8

3.6 劳动定员及工作制度	9

3.7 项目投资	10

3.8 项目变动情况	10

4 环境保护设施	11

4.1 污染物治理及处置设施	11

4.2 其他环境保护设施	11

5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	14

5.1 环境影响报告书主要结论与建议	14

5.2 审批部门审批决定	14

5.3 审批意见落实情况	15

6 污染物排放标准	17

6.1 废水	17

6.2 噪声	17

7 验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试运行效果	18

8 质量保证和质量控制	19

8.1 监测分析方法	19

8.2 监测仪器	19

8.3 人员能力	19

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.6 其他质量保证和质量控制	20

9 验收监测结果	21

9.1 生产工况	21

9.2 环保设施调试运行效果	21

10 验收监测结论	23

11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	25

1 项目概况

唐山三孚硅业股份有限公司位于唐山南堡经济开发区，公司成立于2006年10月，是一家以生产三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾为主的省级高新技术企业，是目前国内较大的三氯氢硅生产基地。企业投资176.3万元建设新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目，在现有脱盐水站扩建一套40t/h脱盐水装置。

河北唐山南堡经济开发区行政审批局以南开审批投资备字[2022]42号对项目进行备案，唐山三孚硅业股份有限公司于2022年10月委托河北奇正环境科技有限公司编制完成《唐山三孚硅业股份有限公司新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目环境影响报告表》，项目新购置一套40t/h脱盐水装置，主要包括原水泵、石英砂过滤器、精密过滤器、双级RO主机、一级高压泵、二级高压泵、纯水供水泵等设备。项目依托部分现有脱盐水站设备，现有脱盐水站处理工艺不变，不存在改造内容。本项目于2022年11月3日取得了唐山南堡经济开发区行政审批局审批意见，同意项目建设。

2023年5月5日，唐山三孚硅业股份有限公司排污许可证重新申请完成，排污许可证编号为9113020079419263XH001V，有效期限至2028年5月4日。

项目基本情况介绍见下表1-1。

表1-1  项目基本情况

| 项目名称 | 新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山三孚硅业股份有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 孙任靖 | 联系人 | 李雪瑛 |
| 通信地址 | 唐山南堡经济开发区 |  |  |
| 联系电话 | 15232694933 | 邮编 | 063305 |
| 项目性质 | 扩建 | 行业类别 | D4610 自来水生产和供应 |
| 建设地点 | 河北省唐山市南堡经济技术开发区 唐山三孚硅业股份有限公司现有东厂区内 |  |  |
| 占地面积 | 现有厂区内， 未新增占地 | 经纬度 | 东经：118°12′16.206″ 北纬：39°15′43.936″ |

唐山三孚硅业股份有限公司新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目于2023年5月建设完成，并于2023年7月进入生产调试期。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

我公司按照关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》有关要求，开展相关验收调查工作，本次验收调查范围为新增一套40t/h脱盐水装置；同时委托河北尚源检测技术服务有限公司于2023年8月21日至23日进行了检测并出具检测报告。根据现场调查情况和检测报告，按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成了《唐山三孚硅业股份有限公司新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目竣工环境保护验收报告》。

2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月28日修订；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（7）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日。

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日；

（13）《河北省生态环境保护条例》，2020年7月1日。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（10）《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2023）；

（11）《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）；

（12）《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；

（13）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（15）《一般工业固体废物分类与代码》（2021年版）；

（16）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部，环办[2015]52号）；

（17）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函[2017]1235号，2017年8月3日；

（18）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

（19）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》，冀环办字函[2017]727号，2017年11月23日；

（20）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（21）《建设项目竣工环境保护验收指南》（2021最新版）；

（22）《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》环办环评函[2020]688号。

2.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《唐山三孚硅业股份有限公司新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目环境影响报告表》，河北奇正环境科技有限公司，2022年10月；

（2）《唐山三孚硅业股份有限公司新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目环境影响报告表》的审批意见（南审环评〔2022〕29号），河北唐山南堡经济开发区行政审批局，2022年11月3日。

（3）唐山三孚硅业股份有限公司于2023年5月5日对固定污染源排污许可证进行重新申请，排污许可证编号：9113020079419263XH001V，有效期限至2028年5月4日。

2.4 其他相关文件

河北尚源检测技术服务有限公司，《唐山三孚硅业股份有限公司新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目环保验收监测项目》（SYJC2023Y0144，，2023年9月14日）。

3 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置

项目位于唐山南堡经济开发区唐山三孚硅业股份有限公司现有东厂区内，项目中心坐标东经118°12′16.206″，北纬39°15′43.936″。项目厂区西侧为希望路，北侧为唐山三孚电子材料有限公司，东侧为预留空地，南侧为唐山三友兴达化纤有限责任公司。地理位置见附图1。

3.1.2 平面布置

项目位于河北省唐山市南堡经济开发区唐山三孚硅业股份有限公司东厂区现有脱盐水站内，未新增占地。项目所在厂区位置见附图2。

3.2 建设内容

3.2.1 项目规模

在现有脱盐水站扩建一套40t/h脱盐水装置，项目建成后，脱盐水站设计运行能力为70t/h，制备的纯水通过管道供应至本公司生产使用。

3.2.2 项目投资

项目总投资176.3万元，其中环保投资12.5万元，占总投资的7.09%。

3.2.3 项目建设内容

项目新购置一套40t/h脱盐水装置，主要包括原水泵、石英砂过滤器、精密过滤器、双级RO主机、一级高压泵、二级高压泵、纯水供水泵等设备。项目依托部分现有脱盐水站设备，现有脱盐水站处理工艺不变，不存在改造内容。主要建设内容见表3-1。

| 项目 | 项目组成 | 环评设计内容 | 备注 | 实际建设内容 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 脱盐水站 | 依托现有脱盐水站，建筑面积280m2，框架结构，新建一套40t/h脱盐水装置，采用“预处理+双级反渗透”工艺 | 扩建 | 依托现有脱盐水站，建筑面积280m2，框架结构，新建一套40t/h脱盐水装置，采用“预处理+双级反渗透”工艺 | 一致 |
| 储运工程 | 原水箱 | 依托现有1台50m3原水箱 | 依托 现有 | 依托现有1台50m3原水箱 |  |
|  | 除盐水箱 | 依托现有1台100m3脱盐水箱 |  | 依托现有1台100m3脱盐水箱 |  |
| 公用工程 | 供电 | 依托厂区现有供电系统，项目用电量69.12万kWh/a | 依托 现有 | 依托厂区现有供电系统，项目用电量69.12万kWh/a |  |
|  | 供水 | 依托现有供水系统提供，项目用水量39.96万m3/a |  | 依托现有供水系统提供，项目用水量39.96万m3/a |  |
| 环保工程 | 废水 | 项目废水主要为脱盐水系统排污水，依托现有污水管网排至南堡经济开发区污水处理厂 | 依托 现有 | 项目废水主要为脱盐水系统排污水，依托现有污水管网排至南堡经济开发区污水处理厂 |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、风机安装消声器、厂房隔声等 | 新建 | 选用低噪声设备、基础减振、风机安装消声器、厂房隔声等 |  |
|  | 固废 | 本项目产生的固体废物为脱盐水制备装置的废滤膜由厂家定期更换回收；项目不新增员工，不新增生活垃圾 | 新增+ 依托 | 本项目产生的固体废物为脱盐水制备装置的废滤膜由厂家定期更换回收；项目新增员工，无新增生活垃圾 |  |

表3-1  项目主要建设内容

3.2.4 生产设备

本项目主要设备表见表3-2。

表3-2  项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 环评设 计数量 | 备注 | 实际建 设数量 | 备注 | 实际建设情况与规划建设情况一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水箱 | / | 1台 | 利旧 | / | 利旧 | 一致 |
| 2 | 原水泵 | Q=70m3/h，H=32m， P=11KW/380V | 2台 | / | 2台 | / |  |
| 3 | 石英砂过滤器 | Ф3000*4400 | 1台 | / | 1台 | / |  |
| 4 | 反冲洗水箱 | 50m³ | 1台 | 利旧 | 1台 | 利旧 |  |
| 5 | 反洗水泵 | Q=200m3/h，H=16.1m， P=11KW/380V | 1台 | 利旧 | 1台 | 利旧 |  |
| 6 | 罗茨风机 | SR80-100-1460 | 1台 | 利旧 | 1台 | 利旧 |  |
| 7 | 精密过滤器 | Ф600*1450 | 1套 | / | 1套 | / |  |
| 8 | 反渗透装置 | 一级反渗透55支，1级产水： 50-54m3/h，一级回收率75%二级反渗透40支，2级产水：40m3/h，二级回收率80% | 1套 | / | 1套 | / |  |
| 9 | 一级高压泵 | Q=70m3/h，H=150m， P=45KW/380V | 1台 | / | 1台 | / |  |
| 10 | 二级高压泵 | Q=50m3/h，H=145m， P=37KW/380V | 1台 | / | 1台 | / |  |
| 11 | 除盐水箱 | Ф4800*6000，有效容积：100m3 | 1台 | 利旧 | 1台 | 利旧 |  |
| 12 | 纯水供水泵 | Q=40m3/h，H=75m， P=15KW/380V | 2台 | / | 2台 | / |  |
| 13 | 换热器 | 管式 | 1台 | / | 1台 | / |  |

3.3 主要原辅材料及燃料

项目原辅材料及能源消耗见表3-3。

表3-3  主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 环评 规划量 | 实际 使用量 | 备注 | 实际建设情况与规划建设情况一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 万m3/a | 39.96 | 38.36 | 依托现有供水系统，实际用水量减少 | 用水量减少 |
| 2 | 电 | 万kWh/a | 69.12 | 69.12 | 依托现有供电系统 | 一致 |

3.4 水源及水平衡

（1）给水

本项目建成后，实际脱盐水装置用水1152m3/d（48m3/h），均为新鲜水。

（2）排水

项目废水主要是脱盐水系统排水，产生量为192m3/d（8m3/h），通过市政污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂进一步处理。

项目水平衡图如图3-1：

图3-1  项目水平衡图  单位：t/h

3.5 生产工艺

本项目建设脱盐水站一座，采用预处理+双级反渗透装置工艺，脱盐水制备能力为40t/h。项目主要工艺流程如下：

（1）多介质过滤（预处理）

多介质过滤器是利用精制石英砂去除原水中的悬浮物，属于普通快滤设备。含有悬浮物颗粒的水流过多介质过滤器的滤料层时，滤料缝隙对悬浮物起筛滤作用使悬浮物易于截留在滤料表面，原水通过该介质后去除水中悬浮物、机械杂质，起到降低出水浊度目的。运行过程中需要利用逆向水流（一级反渗透的浓水）反洗滤料，使过滤器内石英砂层悬浮松动，从而使粘附于石英砂表面的截留物剥离并被水流带走，恢复过滤功能。除原水中的细小颗粒、悬浮物、胶体等杂质，对RO系统进行保护，改善RO的运行工况，保证预处理出水满足RO进水的要求。

本工序主要污染物为运行过程中产生脱盐水系统排污水、设备运转噪声。

（2）保安过滤器

保安过滤器作用是截留大于5μm的颗粒，以防止其进入反渗透系统。

（3）反渗透

反渗透（RO）又称逆渗透，是一种以压力差为推动力，从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。反渗透装置是本系统中最主要的脱盐装置，反渗透系统利用反渗透膜的特性来除去水中绝大部分可溶性盐份，胶体，有机物及微生物。用于水处理时，对膜一侧的水施加压力，当压力超过它的渗透压时，水会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的纯净的水，即产水；高压侧得到浓缩的溶液，即浓水。本装置浓水：纯水比例为1：4，产水率80%。

因此，反渗透膜能截留水中的各种无机离子、胶体物质和大分子溶液，从而达到净化水质的目的。本装置通过保安过滤器的原水首先进入一级反渗透装置，进行膜分离，产生的纯水经中间水箱进入二级反渗透装置进行膜分离得到纯水。反渗透系统利用反渗透产水清洗；一级反渗透的浓水作为多介质过滤器（石英砂过滤器）反洗的水，二级反渗透的浓水返回原水箱作为原水使用。本项目及现有脱盐水装置不同时反洗，反洗后的浓水进入反洗水箱暂存，再通过管道排入南堡经济开发区污水处理厂。

本项目产生的污染物主要为：脱盐水系统排污水、设备运转噪声、设备运行过程中产生的废滤膜。

项目生产工艺流程及产污节点见图3-2。

图3-2  项目工艺流程及排污节点图

3.6 劳动定员及工作制度

本项目未新增劳动定员，由厂内调剂。现有工程劳动定员471人，四班三运转，每班8h工作制，年工作333天（合计约8000小时/年）。

3.7 项目投资

项目计划总投资176.3万元，其中环保投资12.5万元，占总投资的7.09%。

项目实际总投资176.3万元，其中环保投资12.5万元，占总投资的7.09%。

3.8 项目变动情况

经现场调查和与建设单位核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重点变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目的性质、规模、地点、生产工艺、治理设施均未发生变化。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理及处置设施

4.1.1 废水

本项目产生的废水经污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂统一处理。现有工程污水处理站工艺流程见图4-1。

图4-1  污水站污水处理工艺简图

4.1.2 噪声

项目噪声主要为泵类设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、厂区合理布局等措施降噪。

| 设备基础减振、厂区合理布局 |  |
| --- | --- |

4.1.3 固体废物

- 本项目产生的固体废物为脱盐水制备装置的废滤膜，由厂家定期更换回收；项目未新增员工，无新增生活垃圾。

4.2 其他环境保护设施

4.2.1 土壤及地下水污染防治措施

项目不存在地下水、土壤污染途径，为防止企业生产运行对地下水环境、土壤环境的影响，厂区已采取防渗措施，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。

4.2.2 环境风险防范设施

- 本项目不存在风险物质，唐山三孚硅业股份有限公司建立了完善的环境风险防控和应急措施制度，配备了必要环境风险应急物资，厂内防范措施完善，能够有效控制环境风险发生，目前尚未发生风险事故对环境造成影响。

- 2023年6月21日，唐山三孚硅业股份有限公司完成企业事业单位突发环境事件应急预案的备案，备案编号为130209-2023-048-H。

4.2.3 排污许可

- 唐山三孚硅业股份有限公司于2023年5月5日对固定污染源排污许可证进行重新申请，排污许可证编号：9113020079419263XH001V，有效期限至2028年5月4日。

4.3 环境保护措施监督检查清单落实情况

本项目环境保护措施监督检查清单落实情况见表4-1。

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 废水总排口 | pH、 COD、 氨氮、 SS | 通过污水管网排入南堡经济开发区污水处理厂 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表1水污染物排放限值中间接排放要求、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准及南堡污水处理厂进水水质要求 | 已落实 |
| 声环境 | 泵类 | -- | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声厂区合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 | 已落实 |
| 电磁辐射 | 无 | -- | -- | -- | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物为脱盐水制备装置的废滤膜由厂家定期更换回收；项目不新增员工，不新增生活垃圾 |  |  | 不外排 | 已落实 |
| 土壤及地下 水污染防治 措施 | 项目不存在地下水、土壤污染途径，为防止企业生产运行对地下水环境、土壤环境的影响，厂区已采取防渗措施，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 |  |  |  | 已落实 |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  | 已落实 |
| 环境风险 防范措施 | 本项目不存在风险物质，唐山三孚硅业股份有限公司建立了完善的环境风险防控和应急措施制度，配备了必要环境风险应急物资，厂内防范措施完善，能够有效控制环境风险发生，目前尚未发生风险事故对环境造成影响。 |  |  |  | 已落实 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可 按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版))相关规定及时变更申排污许可证。 （2）验收三同时 项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等建设项目环境管理的规定。工程建成后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入使用。 （3）排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》中规定建设规范化排污口。 |  |  |  | 已落实 |

表4-1  环境保护措施监督检查清单落实情况

5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1 环境影响报告书主要结论与建议

项目不新增占地，厂区选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

5.2 审批部门审批决定

- 河北唐山南堡经济开发区行政审批局

- 南审环评[2022]29号

根据环评结论、专家意见，结合工程环境影响特点，经研究批复如下：

一、项目概况：

唐山三孚硅业股份有限公司建设的唐山三孚硅业股份有限公司新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目位于河北省唐山市南堡经济开发区内，项目总投资176.3万元，其中环保投资12.5万元。该扩建项目新购置一套40t/h脱盐水装置，主要包括原水泵、石英砂过滤器、精密过滤器、双级RO主机、一级高压泵、二级高压泵、纯水供水泵等设备。项目依托部分现有脱盐水站设备，现有脱盐水站处理工艺不变，不存在改造内容。

该项目进行了受理情况及拟批准情况公示，公示期间未收到反馈意见。该项目已经通过专家审查，预测项目建设对周围生态环境影响较小。我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

(一)加强施工期管理，制定严格规章制度，确保各项环保措施落实到位。

(二)该项目施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值。

(三)该项目现有工程污水排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表1水污染物排放限值中间接排放要求、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表1间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准及南堡污水处理厂进水水质要求。

(四)该项目运营期厂界噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区噪声排放限值。

(五)严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用；危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。

(六)该项目主要污染物总量控制指标为：SO₂:0t/a、NOx:0t/a;COD:3.996t/a、氨氮：0.4t/a。

(七)其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

四、如设计或施工变化造成项目性质、规模、选址或防止环境污染措施发生重大变化，应在调整前重新报批环评文件。环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后在产生实际排污行为前，应履行排污许可手续，并按规定程序办理竣工环境保护验收。

六、你公司需依法依规向社会公开相关环境信息，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，履行好社会责任和环境责任。应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局曹妃甸区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

河北唐山南堡经济开发区行政审批局

2022年11月3日

5.3 审批意见落实情况

唐山三孚硅业股份有限公司新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目审批意见落实情况详见表5-1。

表5-1  环评审批意见落实情况

| 类别 | 环评审批意见要求 | 实际建设内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 建设单位不变 |
| 建设地点 | 河北省唐山市南堡经济开发区内 | 河北省唐山市南堡经济开发区内 | 建设地点不变 |
| 建设内容及规模 | 新购置一套40t/h脱盐水装置 | 新购置一套40t/h脱盐水装置 | 已落实 |
| 废水 | 污水排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表1水污染物排放限值中间接排放要求、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表1间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准及南堡污水处理厂进水水质要求 | 污水排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表1水污染物排放限值中间接排放要求、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表1间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准及南堡污水处理厂进水水质要求 | 已落实 |
| 噪声 | 噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区噪声排放限值 | 噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区噪声排放限值 | 已落实 |
| 固废 | 对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用；危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理 | 本项目产生的固体废物脱盐水制备装置的废滤膜由厂家定期更换回收；项目未新增员工，无新增生活垃圾 | 已落实 |
| 主要污染物总量控制指标 | SO₂：0t/a、NOx：0t/a、 COD：3.996t/a、氨氮：0.4t/a | COD：3.197t/a；氨氮：0.320t/a | 已落实 |

# 6 污染物排放标准

## 6.1 废水

废水排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表1水污染物排放限值中间接排放要求、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)中表1水污染物排放限值中间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准及南堡污水处理厂进水水质要求。

表6-1  废水污染物排放限值表

| 污染源 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱盐水系统 | pH | 6~9（无量纲） | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表1水污染物排放限值中间接排放要求、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1水污染物排放限值中间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准及南堡污水处理厂进水水质要求 |
|  | COD | 200mg/L |  |
|  | SS | 70mg/L |  |
|  | 氨氮 | 20mg/L |  |

## 6.2 噪声

项目运营期东、西、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求（昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)）。标准值见表6-2。

表6-2  噪声执行标准

| 项目 | 时段 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界 | 昼间 | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 夜间 | 55 |  |  |

6.3 总量控制指标

根据环境影响报告表及批复（南审环评[2022]29号），该项目主要污染物总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：3.996t/a、氨氮：0.400t/a。

7 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

7.1.1 废水

项目废水主要为脱盐水系统排水，具体监测内容见表7-1。

表7-1  废水监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | pH值、COD、SS、氨氮 | 4次/天，监测2天 |

7.1.2 厂界噪声监测

项目噪声主要为泵类等设备运行过程产生的噪声。项目选用低噪声设备、基础减振、厂区合理布局等措施降噪，具体监测内容见表7-2。

表7-2  噪声监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界外1m | 等效连续A声级 | 昼、夜各监测1次，监测2天 |

8 质量保证和质量控制

8.1 监测分析方法

（1）废水监测

废水监测具体分析方法见表8-1。

表8-1  废水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测方法（标准编号） | 仪器名称（型号/编号） | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | 便携式pH计 （PHB-4 /YQ1034） | / |
| 2 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989 | 电热鼓风干燥箱 （101-OA/YQ0012） 电子天平 （FA2204B/ YQ0097） | / |
| 3 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 酸式滴定管 （25mL/BJ0080） | 4 mg/L |
| 4 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计（T6/YQ0050） | 0.025 mg/L |

（2）噪声监测

项目噪声监测具体分析方法见表8-2。

表8-2  噪声监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 仪器名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能声级计（AWA5688/YQ1060） 声校准器（AWA6022A/YQ1056） |

8.2 监测仪器

监测仪器及量值溯源记录见表8-3。

表8-3  监测仪器量值溯源统计表

| 类别 | 仪器名称及型号（编号） | 溯源形式 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 便携式pH计（PHB-4 /YQ1034） | 校准 | 2024.03.18 |
|  | 紫外可见分光光度计（T6/YQ0050） | 校准 | 2024.05.27 |
|  | 电热鼓风干燥箱（101-OA/YQ0012） | 校准 | 2024.05.27 |
|  | 电子天平（FA2204B/ YQ0097） | 校准 | 2023.09.13 |
| 噪声 | 多功能声级计（AWA5688/YQ1060） | 检定 | 2024.01.27 |
|  | 声校准器（AWA6022A/YQ1056） | 检定 | 2024.01.27 |

8.3 人员能力

参加本项目检测人员均持证上岗，检测人员均具备采样及分析等相关能力。

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水质检测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照相关国家标准和《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《环境水质监测质量保证手册》中规定进行。水样采集10%平行样，采用平行样分析控制样品检测结果精密度，采用有证标准样品分析控制样品检测结果准确度。

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照相关国家标准和环境噪声检测技术规范进行。声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s。

8.6 其他质量保证和质量控制

（1）监测数据严格执行三级审核制度；

（2）检测分析方法均采用污染物排放标准列出的标准测试方法及国家有关部门颁布的标（或推荐）分析方法进行；

（3）监测过程生产工况稳定，确保监测期间生产工况在75%以上并记录监测期间生产工况有关参数。

9 验收监测结果

9.1 生产工况

唐山三孚硅业股份有限公司委托河北尚源检测技术服务有限公司于2023年8月21日至23日进行了检测并于9月14日出具检测报告。

监测期间主体工程设备正常运行，工况稳定。

9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 废水治理设施

表9-1  废水监测结果一览表

| 采样位置及 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 范围/ 均值 | GB15581-2016、GB31573-2015、GB/T31962-2015、南堡污水处理厂进水水质要求 |  |
| 废水 总排口2023.08.21 | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3-7.4 | 6-9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | ≤70 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | ≤200 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 2.24 | 2.26 | 2.35 | 2.28 | 2.28 | ≤20 | 达标 |
| 废水 总排口2023.08.22 | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3-7.4 | 6-9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | ≤70 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | ≤200 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 2.33 | 2.28 | 2.28 | 2.32 | 2.30 | ≤20 | 达标 |

- 经监测，该项目废水总排口中pH范围为7.3-7.4，COD平均值为17mg/L，SS平均值为7mg/L，氨氮平均值为2.30mg/L，均满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表1水污染物排放限值中间接排放要求、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)中表1水污染物排放限值中间接排放要求、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准及南堡污水处理厂进水水质要求。

9.2.2 噪声治理设施

表9-2  厂界噪声监测结果一览表

| 采样点位 采样时段 | 2023.08.21 |  | 2023.08.22- 2023.08.23 |  | 单位 | 执行标准 | 执行限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界▲1# | 55.2 | 43.3 | 56.6 | 47.3 | dB（A） | GB 12348-2008 表1中3类 | ≤65 | ≤55 | 达标 |
| 南厂界▲2# | 55.6 | 45.4 | 56.5 | 47.2 | dB（A） |  | ≤65 | ≤55 | 达标 |
| 西厂界▲3# | 56.1 | 45.3 | 55.0 | 47.7 | dB（A） |  | ≤65 | ≤55 | 达标 |
| 北厂界▲4# | 54.5 | 40.8 | 58.7 | 46.4 | dB（A） |  | ≤65 | ≤55 | 达标 |

- 经监测，企业东、南、西、北厂界昼间噪声最大值为58.7dB（A）、夜间噪声最大值为47.7dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值要求。

9.2.3 污染物排放总量核算

根据企业提供的资料和监测结果，脱盐水装置运行时间按年工作333天，废水产生量为192m3/d，则该项目各污染物年排放量为：

COD：50mg/L×192m3/d×333d=3.197t/a

氨氮：5mg/L×192m3/d×333d=0.320t/a

满足本项目环评及批复总量控制指标：SO₂:0t/a、NOx:0t/a;COD:3.996t/a、氨氮：0.4t/a。

10 验收监测结论

监测期间，企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

10.1 环保设施调试运行效果

- 废水

- 经监测，项目污水总排口pH在7.3-7.4（无量纲）之间，悬浮物最大排放浓度为8mg/L、化学需氧量最大排放浓度为18mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度（日均值）三级标准：pH6~9（无量纲）、化学需氧量500mg/L、悬浮物400mg/L；氨氮最大排放浓度为2.35mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值B级标准：氨氮45mg/L。同时均满足南堡污水处理厂进水水质要求：悬浮物200mg/L、化学需氧量300mg/L、生化需氧量160mg/L、氨氮35mg/L。

- 噪声

经监测，该企业东、南、西、北厂界昼间噪声在54.5-58.7dB（A）之间、夜间噪声在40.8-47.7dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

（3）固体废弃物

- 本项目产生的固体废物为脱盐水制备装置的废滤膜，由厂家定期更换回收；项目未新增员工，无新增生活垃圾。

（4）总量控制要求

根据企业提供的资料和监测结果，根据企业提供的资料和监测结果，脱盐水装置按年工作333天，废水产生量为192m3/d，则该项目各污染物年排放量为：

COD：50mg/L×192m3/d×333d=3.197t/a

氨氮：5mg/L×192m3/d×333d=0.320t/a

满足项目污染物排放总量控制指标SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：3.996t/a、氨氮：0.400t/a。

10.2 工程建设对环境的影响

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。建设项目无废气产生及排放，废水、厂界噪声能够实现达标排放，固废得到妥善处置。项目投产后对周边环境质量不会产生明显影响。

# 11建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：唐山三孚硅业股份有限公司                          填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 唐山三孚硅业股份有限公司新增40t/h脱盐水站工艺系统扩建项目 |  |  |  | 项目代码 |  | 2208-130296-89-01-156432 |  | 建设地点 | 唐山市南堡经济开发区唐山三孚硅业股份有限公司东厂区内 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | D4610自来水生产和供应 |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E：118°12′16.2069″ N：39°15′43.936″ |  |
|  | 设计生产能力 |  | 纯水制备40t/h |  |  |  | 实际生产能力 |  | 纯水制备40t/h |  | 环评单位 |  | 河北奇正环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 唐山南堡经济开发区行政审批局 |  |  |  | 审批文号 |  | 南审环评〔2022〕29号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2023.4 |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.7 |  | 排污许可申领时间 |  | 2023.5 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 唐山三孚硅业股份有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河北尚源检测技术服务有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 176.3 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 12.5 |  | 所占比例（%） |  | 7.09 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 176.3 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 12.5 |  | 所占比例（%） |  | 7.09 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 9 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） | 2 | 固废治理 （万元） | 1.5 |  | 绿化及生态 （万元） | / | 其他（万元） |  | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 8000h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 唐山三孚硅业股份有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  | 9113020079419263XH |  | 验收时间 |  | 2023.10 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / | / |  | 3.197 | 3.996 | / | / | / | / |  | / |
|  | 氨氮 |  | / | / | / | / | / |  | 0.320 | 0.400 | / | / | / | / |  | / |
|  | 石油类 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 烟尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  |  |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升