海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：海南氧颜蔻美咖医疗美容科技有限公司

（原海南美咖医疗科技有限公司）

编制单位：海南环供科技有限公司

2024年1月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目  负  责 人:

填     表     人:

| 建设单位： |  |  | 编制单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南氧颜蔻美咖医疗美容科技 有限公司（盖章） |  |  | 海南环供科技有限公司 （盖章） |  |  |
| 电话: | 13976736010 |  | 电话: | 15289908388 |  |
| 传真: | / |  | 传真: | / |  |
| 邮编: | 570200 |  | 邮编: | 571100 |  |
| 地址: |  |  | 地址: |  |  |
| 海南省海口市龙华区金宇路33号世代雅居（北区）B栋（百合居）128商铺 |  |  | 海南省海口市秀英区永兴镇太平村164号505房 |  |  |

目录

前  言	1

表一、项目概况、验收依据及评价标准	3

表二、项目地理位置及主要建设内容	8

表三、主要污染物、污染物处理流程和排放流程	17

表四、环境影响报告表结论、审批部门审批决定及其落实情况	22

表五、验收监测质量保证及质量控制	27

表六、验收监测点位、监测项目及监测频率	30

表七、验收监测工况及监测结果	31

表八、验收监测结论	37

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图1项目地理位置图

附图2项目与周边环境关系图

附图3项目平面布置图（一层）

附图3项目平面布置图（二层）

附图4项目区域污水管网图

附图5项目监测点位示意图

附图6项目现场照片

附件1原营业执照

附件2变更后营业执照

附件3项目扩建前后医疗执业许可证

附件4扩建前项目环评登记表

附件5项目扩建环评批复

附件6项目环评报告结论

附件7危废处置协议

附件8危废转运联单

附件9监测报告

# 前  言

“海南氧颜蔻美咖医疗美容科技有限公司”原为“海南美咖医疗科技有限公司”，成立于2018年8月，后于2023年9月变更名称。主要从事医疗整形服务，性质为美容门诊，设置医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容牙科、美容中医科）、麻醉科、医学检验科、医学影像科（协议）等，不设置床位。公司因发展需要和市场客户的需求，将美容门诊升级为美容医院，总体诊疗科目不变，其中美容外科下分的手术室增加可操作手术项目，例：假体隆胸、肋骨鼻、耳软骨隆鼻、全麻手术等。同时，增设20张床位以及增加配套污染物治理设施能力。

建设单位于2023年8月委托长沙慕川环保有限公司编制了《海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目环境影响报告表》，并于2023年9月4日取得了海口市生态环境局龙华分局做出的《关于批复海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目环境影响报告表的函》（海环龙审〔2023〕24号）。

根据环评报告及批复，海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目位于海南省海口市龙华区金宇3路33号世代雅居128商铺。项目拟将原美容门诊升级为美容医院，使用总建筑面积1259m2，设置20张床位，设计门诊量为15人/天，建设内容包括：垃圾房、污水处理间、办公室、治疗室4间、咨询室3间美容皮肤科诊疗室1间、整形外科诊疗室1间、美容牙科诊疗室2间、检验科、药房、医生办公室、护士站、病房5间、手术室4间、无菌间、消毒供应室、医疗废物暂存室、值班室、仓库等。扩建后主要诊疗科目为：医疗美容科麻醉科、医学检验科、医学影像科等。项目总投资250万元，其中环保投资20万元。

根据验收现场勘察，项目实际建设地点位于海口市龙华区金宇3路33号世代雅居128商铺，地理坐标：E110°19′13.148″、N20°0′55.372″。项目实际总建筑面积为1259m2，共计设置20张床位，门诊量为15人/天。已完成建设内容包括：一层：垃圾房、污水处理间；二层：办公室、治疗室4间、咨询室3间美容皮肤科诊疗室1间、整形外科诊疗室1间、美容牙科诊疗室2间、检验科、药房、医生办公室、护士站、病房5间、手术室4间、无菌间、消毒供应室、医疗废物暂存室、值班室、仓库等。已设置主要诊疗科目为：医疗美容科麻醉科、医学检验科、医学影像科等。项目实际总投资220万元，其中已完成环保投资16万元，占总投资比例的7.27%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。

项目于2023年9月开工建设，2023年10月完工。目前，项目已调试完成拟投入试运营，且各项环保处理设施已落实到位。本项目建设期间严格按照相关环保要求及时办理了各项环保手续并按其要求进行施工、建设、运行，至今尚未受到环保投诉及处罚。

海南氧颜蔻美咖医疗美容科技有限公司于2023年11月委托海南环供科技有限公司对本项目进行竣工环境保护验收。我公司接受委托后，经过现场勘察、收集相关资料，了解项目污染物排放等情况，经过现场走访及向环保部门咨询，本项目在建设和运营过程中没有投诉及处罚。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》等的规定和要求以及项目环境影响报告表和相关环保批复文件，制定了项目环保验收监测方案，依据方案建设单位委托海南中成检测技术有限公司于2023年11月27-28日进行监测，在完成上述验收监测和现场环境管理检查的基础上，编制完成本验收监测报告表。本次验收范围包括：美容医院主要建设内容、设施设备、环保措施等其他配套工程。美容院业务限于皮肤美容、面部微整美容、胸部整形美容等业务，不涉及人体形体整形等业务，不设放射科，无传染科防治业务，美容中医科不涉及中药煎煮；“协议”为外送委托，不在院内设置机构。

# 表一、项目概况、验收依据及评价标准

| 建设项目名称 | 海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 海南氧颜蔻美咖医疗美容科技有限公司（原海南美咖医疗科技有限公司） |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 海南省海口市龙华区金宇3路33号世代雅居（北区）B栋128商铺 |  |  |  |  |
| 主要工程名称 | 美容医院 |  |  |  |  |
| 设计能力 | 最大20张床位，设计可接诊人次为15人/天。 |  |  |  |  |
| 实际规模 | 最大20张床位，最大可接诊人次为15人/天。 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023年9月 | 开工建设时间 | 2023年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年月10-11月 | 验收监测时间 | 2023年11月27-28日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 海口市生态环境局 龙华分局 | 环评报告表 编制单位 | 长沙慕川环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 海南国仁生态建设 有限公司 | 环保设施施工单位 | 海南国仁生态建设 有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 250万元 | 环保投资 总概算 | 20万元 | 比例 | 8.00% |
| 实际总概算 | 220万元 | 环保投资 | 16万元 | 比例 | 7.27% |
| 验收监测依据 | （一）验收监测依据 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》2018修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2022.6.5； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020修订； （6）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号 2017年7月16日修订）； （7）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第13号 2001年12月27日）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； （9）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环保部环发〔2009〕150号 2009年12月17日）； （10）《海南省生态环境保护厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字〔2018〕3号）。 相关导则及规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环保部，2018年 第9号）。 其他相关文件 （1）《海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目环境影响报告表》，长沙慕川环保有限公司，2023年8月； （2）《关于批复海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目环境影响报告表的函》（海环龙审〔2023〕24号），海口市生态环境局龙华分局，2023年9月4日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （二）验收评价标准 （1）废水验收标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期废水经污水处理站处理网，尾水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2预处理标准”，其中未做规定的因子指标色度、氨氮等，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中“表1B级标准”，具体标准限值见下表。 表1-1《医疗机构水污染物排放标准》“表2预处理标准” 序号; 控制项目; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; —. 3; 肠道病毒; —. 4; pH; 6-9. 5; 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）]; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）]; 100 100. 7; 悬浮物（SS）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）]; 60 60. 8; 氨氮（mg/L）; —. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 12; 色度（稀释倍数）; —. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总汞（mg/L）; 0.05. 16; 总镉（mg/L）; 0.1. 17; 总铬（mg/L）; 1.5. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5. 19; 总砷（mg/L）; 0.5. 20; 总铅（mg/L）; 1.0. 21; 总银（mg/L）; 0.5. 22; 总α（Bq/L）; 1. 23; 总β（Bq/L）; 10. 24; 总余氯（mg/L）; —. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。. 表1-2《污水排入城镇下水道水质标准》“表1B级标准”（摘录） 序号; 控制项目名称; 单位; B级. 1; 色度; 倍; 64. 2; 氨氮; mg/L; 45. （2）废气验收标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期周界臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”，具体标准限值见下表。 表1-3《医疗机构水污染物排放标准》“表3标准” 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 10. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气/（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 医院内酒精等挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中“附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值”，具体标准限值见下表。 表1-4厂区内VOCs无组织排放限值（单位mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. （3）噪声评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期北侧场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东侧、南侧、西侧场界噪声排放执行2类标准，具体标准限值见下表。 表1-5工业企业厂界环境噪声排放限值（摘录）单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. （4）固体废物 根据项目环评及批复文件的要求，项目营运期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的规定要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定要求；同时，医疗废物执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部〔2003〕第36号令）中的相关规定要求。 （5）总量控制指标 根据项目环评及批复文件的要求，项目无需设置总量控制指标。 |

# 表二、项目地理位置及主要建设内容

1、项目地理位置及周边情况 通过现场勘查，项目区域为城市建成区，建设期间周边无新增环境保护目标。 - （1）大气环境保护目标 - 项目沿线边界外500m范围内的大气环境保护目标。 表2-1大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能; 相对项目方位; 与项目最近距离m. 1; 世代雅居（北区）; 阳光居; E：110.320517，N：20.015351; 居民点; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准; 东; 10. 2; 清泉居; E：110.319686，N：20.015104; 居民点; 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点 居民点; 西; 10. 3; 百合居; E：110.320104，N：20.015230; 居民点; 南; 3. 4; 碧湖家园; E：110.318248，N：20.016006; 居民点; 西北; 200. 5; 龙腾随园; E：110.316499，N：20.016601; 居民点; 西北; 385. 6; 侨中里住宅小区; E：110.320147，N：20.017478; 居民点; 北; 245. 7; 金牛山小区; E：110.320126，N：20.015875; 居民点; 北; 70. 8; 海城小区; E：110.321295，N：20.015623; 居民点; 东北; 135. 9; 南海家园; E：110.321091，N：20.015170; 居民点; 东; 100. 10; 世代雅居（南区）; E：110.320158，N：20.014232; 居民点; 南; 110. 11; 碧湖湾; E：110.320083，N：20.012841; 居民点; 南; 135. 12; 润安花园; E：110.321252，N：20.012619; 居民点; 东南; 310. 13; 海乐花园; E：110.322711，N：20.013940; 居民点; 东南; 300. 14; 都市森林; E：110.323548，N：20.013032; 居民点; 东南; 435. 15; 海南华侨中学; E：110.319579，N：20.019262; 学校; 北; 440. - （2）声环境保护目标 - 项目沿线边界外50m范围内的声环境保护目标。 表2-2声环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能; 相对项目方位; 与项目最近距离m. 1; 世代雅居（北区）; 阳光居; E：110.320517，N：20.015351; 居民点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; 东; 10. 2; 清泉居; E：110.319686，N：20.015104; 居民点; 西; 10. 3; 百合居; E：110.320104，N：20.015230; 居民点; 南; 3. 2、项目主要建设内容 根据验收现场勘察，项目实际建设地点位于海口市龙华区金宇3路33号世代雅居128商铺，地理坐标：E110°19′13.148″、N20°0′55.372″。项目实际总建筑面积为1259m2，共计设置20张床位，门诊量为15人/天。已完成建设内容包括：一层：垃圾房、污水处理间；二层：办公室、治疗室4间、咨询室3间美容皮肤科诊疗室1间、整形外科诊疗室1间、美容牙科诊疗室2间、检验科、药房、医生办公室、护士站、病房5间、手术室4间、无菌间、消毒供应室、医疗废物暂存室、值班室、仓库等。已设置主要诊疗科目为：医疗美容科、麻醉科、医学检验科、医学影像（协议）科等。项目实际总投资220万元，其中已完成环保投资16万元，占总投资比例的7.27%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。 项目环评阶段与实际建设技术指标和主要内容详见下表。 表2-3项目主要技术经济指标一览表 指标; 环评阶段; 实际建设; 变动情况. 扩建前; 扩建后. 总占地面积; 120m2; 120m2; 120m2; 与环评一致. 总建筑面积; 1259m2; 1259m2; 1259m2; 与环评一致. 其中; 一层; 105m2; 105m2; 105m2; 与环评一致. 二层; 1154m2; 1154m2; 1154m2; 与环评一致. 规模/床位; 0张; 20张; 20张; 与环评一致. 门诊量; 8人/d; 15人/d; 15人/d; 与环评一致. 劳动定员; 医护人员; 7人; 10人; 10人; 与环评一致. 后勤其他; 20人; 21人; 21人; 与环评一致. 诊疗科目; 医疗美容科; 美容外科; 医疗美容科; 与环评一致; 医疗美容科; 美容外科; 与环评一致. 美容牙科; 美容牙科; 美容牙科. 美容皮肤科; 美容皮肤科; 美容皮肤科. 美容中医科; 美容中医科; 美容中医科. 麻醉科; 麻醉科; 麻醉科. 医学检验科; 医学检验科; 医学检验科. 医学影像科（协议）; 医学影像科（协议）; 医学影像科（协议）. 注：项目环评阶段已做好设计规划，预留扩建指标，故实际建设与环评基本一致。. # 表2-4项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程建筑; 工程规模和内容建设; 变动情况. 环评阶段; 实际建设. 扩建前; 扩建后. 主辅工程; 一层; 独立出入口、接待大厅、会议室、垃圾房、污水处理间; 独立出入口、接待大厅、会议室、垃圾房、污水处理间; 独立出入口、接待大厅、会议室、垃圾房、污水处理间; 与环评一致. 二层; 办公室、治疗室4间、咨询室3间、美容皮肤科诊疗室1间、整形外科诊疗室1间、收银、接待大厅、茶水间、接待室、美容牙科诊疗室2间、检验科、药房、医生办公室、护士站、康复室5间、手术室3间、无菌间、消毒供应室、医疗废物暂存室、值班室、仓库等其他配套功能房间; 办公室、治疗室4间、咨询室3间、美容皮肤科诊疗室1间、整形外科诊疗室1间、收银、接待大厅、茶水间、接待室、美容牙科诊疗室2间、检验科、药房、医生办公室、护士站、病房5间、手术室4间、无菌间、消毒供应室、医疗废物暂存室、值班室、仓库等其他配套功能房间; 办公室、治疗室4间、咨询室3间、美容皮肤科诊疗室1间、整形外科诊疗室1间、收银、接待大厅、茶水间、接待室、美容牙科诊疗室2间、检验科、药房、医生办公室、护士站、病房5间、手术室4间、无菌间、消毒供应室、医疗废物暂存室、值班室、仓库等其他配套功能房间; 与环评一致. 公用工程; 供水; 市政供水管网供给; 市政供水管网供给; 市政供水管网供给; 与环评一致. 排水; 雨污分流。雨水依托楼内雨水管道排入城市雨水管道。生活污水与居民楼共用的三级化粪池收集后和保洁清洗废水接入金宇路市政污水管网；医疗废水、检测废水经消毒设备预处理后，接入金宇路市政污水管网。; 雨污分流。雨水依托楼内雨水管道排入城市雨水管道。生活污水收集至医院新建独立的三级化粪池后与医疗废水、检测废水、洗衣废水和保洁清洗废水统一经污水处理设备处理后，尾水达标接入金宇路市政污水管网。; 雨污分流。雨水依托楼内雨水管道排入城市雨水管道。生活污水收集至三级化粪池，接入金宇路市政污水管网。 医疗废水、检测废水、洗衣废水和保洁清洗废水统一经污水处理设备处理后，尾水达标接入金宇路市政污水管网。; 生活污水与医疗废水分流。分别经处理后达标接入市政污水管网。符合环保要求，不涉及重大变更。. 供电; 市政供电; 市政供电; 市政供电; 与环评一致. 供热; 电热供热; 电热供热; 电热供热; 与环评一致. 供冷; 中央空调新风系统（RA410a）; 中央空调新风系统（RA410a）; 中央空调新风系统（RA410a）; 与环评一致. 环保工程; 废水治理; 生活污水与居民楼共用的三级化粪池收集后和保洁清洗废水接入金宇路市政污水管网；医疗废水经消毒设备预处理后，接入金宇路市政污水管网。; 生活污水收集至医院新建独立的三级化粪池后与医疗废水、洗衣废水和保洁清洗废水等统一经污水处理设备处理后，尾水达标后通过小区化粪池接入金宇路市政污水管网。; 生活污水收集至三级化粪池，接入金宇路市政污水管网。 医疗废水、检测废水、洗衣废水和保洁清洗废水统一经污水处理设备处理后，尾水达标接入金宇路市政污水管网。; 生活污水与医疗废水分流。分别经处理后达标接入市政污水管网。符合环保要求，不涉及重大变更。. 废气治理; 垃圾点臭气和消毒水异味采取喷洒除臭剂和新风系统加强通风等措施; 垃圾点臭气和消毒水异味采取喷洒除臭剂和新风系统加强通风等措施；新增污水处理设备产生的臭气，经加装活性炭吸附装置处理后，引至室外北侧楼顶排放，并在排气口四周摆放绿植美化。; 垃圾点臭气和消毒水异味采取喷洒除臭剂和新风系统加强通风等措施；污水处理设备产生的臭气，经加装活性炭吸附装置处理后引至室外排放。; 符合环保要求，不涉及重大变更。. 噪声治理; 不涉及高噪声产生工序。其他低噪音设备经采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播; 不涉及高噪声产生工序。其他低噪音设备经采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播; 选用低噪音设备、加装基础减振、采用建筑墙体和门窗隔声; 符合环保要求. 固废治理; 生活垃圾交由环卫部门清运，医疗废物纳入危废管理，收集暂存于危废间，后交由资质单位处置。; 生活垃圾交由环卫部门清运，医疗废物等危废收集暂存于危废间，后交由资质单位处置。污水处理站污泥交由资质单位清掏处置。; 生活垃圾交由环卫部门清运，医疗废物等危废收集暂存于危废间，和污水处理站污泥交由光大环保能源（屯昌）有限公司处置。; 已签订危废处置协议，并做好转移联单工作。符合环保要求. 3、项目主要设备仪器 表2-5项目主要设备仪器一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 使用科室. 1; 封口机; 台; 1; 供应室. 2; 电热恒温鼓风干燥机; 台; 1; 供应室. 3; 立式灭菌器; 台; 1; 供应室. 4; MOST蒸汽灭菌器; 台; 1; 供应室. 5; 空气消毒机; 台; 4; 手术室. 6; 高频电离子; 台; 2; 手术室. 7; 液体恒温箱; 台; 1; 供应室. 8; 医用高压水枪气枪; 台; 1; 供应室. 9; 内窥镜冷光源灯; 台; 1; 手术室. 10; 检查灯; 台; 1; 手术室. 11; 无影灯; 台; 4; 手术室. 12; 手术床; 张; 4; 手术室. 13; 电动吸引器; 台; 5; 手术室. 14; 自动血压检测仪; 台; 1; 手术室. 15; 迈瑞心电监护仪; 台; 10; 手术室. 16; 迈瑞麻醉机; 台; 3; 手术室. 17; 微量泵; 台; 3; 手术室. 18; 高频电刀; 台; 1; 手术室. 19; 吸脂机; 台; 1; 手术室. 20; 离心机; 台; 1; 手术室. 21; 全自动血液细胞分析仪; 台; 1; 检验科. 22; 全自动凝血仪; 台; 1; 检验科. 23; 医用离心机（血清）; 台; 1; 检验科. 24; 迈瑞除颤仪; 台; 1; 护士站. 25; 心电图机; 张; 1; 护士站. 26; 牙椅; 台; 2; 牙科. 27; 病床; 张; 20; 病房. 28; 美容治疗床; 张; 12; 皮肤科. 29; 消毒锅; 台; 1; 供应室. 30; 污水消毒器; 台; 0; 污水处理间. 31; 污水处理站; 台; 1; 污水处理间. 32; 紫外线灯; 台; 2; 供应室. 33; 药房药品柜; 台; 2; 药房. 34; 二氧化碳激光治疗仪; 台; 1; 皮肤科. 35; 红蓝光治疗仪; 台; 1; 皮肤科. 36; 多功能美容仪; 台; 1; 皮肤科. 4、项目主要医疗用品 表2-6项目主要医疗用品一览表 序号; 用品名称; 单位; 年使用量; 储存位置. 1; 一次性输液器; 支; 28; 药房仓库. 2; 外科手术手套; 盒; 32; 药房仓库. 3; 橡胶检查手套; 盒; 42; 药房仓库. 4; 一次性未灭菌纱布块; 包; 56; 药房仓库. 5; 医用棉签; 包; 66; 药房仓库. 6; 一次性口罩; 包; 26; 药房仓库. 7; 一次性帽子; 包; 96; 药房仓库. 8; 灭菌纱布块6*8*8; 包; 48; 药房仓库. 9; 灭菌棉球; 包; 3; 药房仓库. 10; 碘伏0.5%; 瓶; 220; 药房仓库. 11; 75%酒精; 瓶; 34; 药房仓库. 12; 3M指示标签; 盒; 3; 药房仓库. 13; 3M肤色胶布; 盒; 6; 药房仓库. 14; 螺口注射器; 支; 3400; 药房仓库. 15; 平口注射器; 支; 4600; 药房仓库. 16; 一次性无菌牙科注射针; 盒; 3; 药房仓库. 17; 无菌注射针; 盒; 18; 药房仓库. 18; 采血针; 盒; 2; 药房仓库. 19; 留置针; 支; 500; 药房仓库. 20; 留置针贴膜; 盒; 2; 药房仓库. 21; 刀片; 盒; 8; 药房仓库. 22; 可吸收线; 盒; 42; 药房仓库. 23; 尼龙线; 盒; 24; 药房仓库. 24; 一次性薄膜手套; 盒; 10; 药房仓库. 25; 导尿包; 个; 84; 药房仓库. 26; 三通连接; 盒; 14; 药房仓库. 27; 肝素帽; 个; 100; 药房仓库. 28; 洁芙柔消毒洗手液; 瓶; 34; 药房仓库. 29; 洁芙柔消毒洗手凝胶; 瓶; 6; 药房仓库. 30; 网纹易撕胶带; 盒; 6; 药房仓库. 31; 弹性柔棉宽胶带; 卷; 4; 药房仓库. 32; 次氯酸钠; 吨; 1; 污水处理间. 33; 活性炭; 吨; 0.1; 污水处理间. 5、公用工程 （1）供水：市政供水管网供给。 （2）排水：雨污分流。雨水依托楼内雨水管道排入城市雨水管道。生活污水收集至三级化粪池，接入金宇路市政污水管网。医疗废水、检测废水、洗衣废水和保洁清洗废水统一经污水处理设备处理后，尾水达标接入金宇路市政污水管网。 （3）供电：市政供电。 （4）供热：电热供热，不设置锅炉。 （5）供冷：中央空调新风系统（RA410a）。 6、项目总体布局 项目租用世代雅居北区已有商铺一、二层作为医学美容医院使用。项目总建筑面积 1159m²(其中：一层：105m²、二层：1054m²）。一层设有独立出入口、接待大厅、会议室、垃圾房、污水处理间；二层设有办公室、治疗室3间、咨询室3间、美容皮肤科诊疗室1间、整形外科诊疗室1间、收银、接待大厅、茶水间、接待室、美容牙科诊疗室2间、检验科、药房、医生办公室、护士站、病房5间、手术室4间、无菌间、消毒供应室、医疗废物暂存室、值班室、仓库等。 医院功能分区合理，功能结构紧凑，方便病人就医。垃圾房位于一层西南角远离医疗区单独设置，有利于生活垃圾单独收集存放；危废间位于二层西北角，远离医疗区单独设置，有利于医疗废物单独收集存放；污水处理间设在一层东南角，内设置污水处理站（15m3/d），有利于二层的医疗废水依靠重力流的收集，经污水处理站统一处理后通过小区三级化粪池接入金宇路市政污水管网。污水处理设备产生的臭气，经加装活性炭吸附装置处理后引至室外排放。 综上所述，项目总体平面布局紧凑，出入口布置合理，各个功能区划分明确，各房间互不影响。本项目平面布置基本合理，具体平面布置图见附图3、4。 7、劳动定员及工作制度 项目工作人员共31人，其中医护人员10人，后勤其他人员21人。医院每日24小时营业，年营业300天，院内不设食堂和宿舍。 8、项目整改情况 根据现场勘察，项目美容院已建设完成并进行试营运。本次验收针对现场情况并结合环评期间存在的环保问题，进行环保排查并提出仍存在的环保问题及进一步整改措施，详见下表。 表2-7项目环保排查存在问题及整改措施一览表 环境要素; 环评期间; 实际建设; 是否完成整改. 整改前; 整改后. 废水; ①医疗废水经次氯酸钠消毒后接入金宇路市政污水管网。 ②生活污水与医疗废水混流入小区共用的三级化粪池后接入金宇路市政污水管网；并未做到分区分流收集排放。; ①污水消毒设备更换为污水处理站，以满足污水处理能力及规模。确保尾水达标后接入金宇路市政污水管网。 ②污水管网改造，生活污水和医疗废水分流。生活污水收集至三级化粪池，接入金宇路市政污水管网；医疗废水、检测废水、洗衣废水和保洁清洗废水统一经污水处理设备处理后，尾水达标接入金宇路市政污水管网。; 完成整改，符合环保要求。. 废气; 垃圾点臭气和消毒水异味采取喷洒除臭剂和新风系统加强通风等措施; 本次项目扩建后，新增污水处理站，对产生的污水处理臭气通过加装活性炭吸附装置净化处理后，引至室外排放。; 完成整改，符合环保要求。. 噪声; 不涉及高噪声产生工序。其他低噪音设备经采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播; 选用低噪音设备、加装基础减振、采用建筑墙体和门窗隔声; 无需整改，保持场界噪声稳定达标。. 固废; 生活垃圾自行收集至一层垃圾房，由专用环卫垃圾桶暂存，交由环卫部门清运。; 生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运。; 无需整改，保持日产日清，环境整洁。. 医疗废物分类收集，暂存于二层危废间，后交由光大环保公司处置; 危废按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定进行管理贮存。检测废液、废药剂纳入危废管理，使用专用容器收集后应暂存至危废间，并与其他危废分类存放，后和污水处理站污泥交由光大环保公司处置，并做好转移联单工作。; 完成整改，符合环保要求。. 检测废液、废药剂收集至废桶/箱，在化验室暂存，后交由光大环保公司处置. 综上所述，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。环评期间存在的部分环保问题在本次建设中已进行整改，满足相关环保要求。 9、项目变动情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，导致排放污染物对周边环境影响产生显著变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 项目为美容医院，本次验收变动评价根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，具体建设变更情况见下表。 表2-8项目建设变更情况一览表 序号; 类别; 环评阶段; 实际建设; 变动情况; 是否属于重大变更. 1; 性质; 美容医院; 美容医院; 未变动。建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于. 2; 规模; 最大20张床位，设计可接诊人次为15人/天。; 最大20张床位，设计可接诊人次为15人/天。; 未变动。生产、处置或储存能力未增加，未导致污染物排放量增加。; 不属于. 3; 地点; 海口市龙华区金宇3路33号世代雅居（北区）B栋128商铺; 海口市龙华区金宇3路33号世代雅居（北区）B栋128商铺; 未变动。未重新选址；未在原厂址附近调整。; 不属于. 4; 生产工艺; 医疗美容科、麻醉科、医学检验科、医学影像（协议）科; 医疗美容科、麻醉科、医学检验科、医学影像（协议）科; 未变动。未增加诊疗科目。; 不属于. 5; 环境保护措施; 生活污水收集至医院新建独立的三级化粪池后与医疗废水、洗衣废水和保洁清洗废水等统一经污水处理设备处理后，尾水达标后通过小区化粪池接入金宇路市政污水管网。; 生活污水收集至三级化粪池，接入金宇路市政污水管网。医疗废水、检测废水、洗衣废水和保洁清洗废水统一经污水处理设备处理后，尾水达标接入金宇路市政污水管网。; 变动。生活污水与医疗废水合流处理改为分流处理。分别经处理后达标接入市政污水管网。符合环保要求，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 垃圾点臭气和消毒水异味采取喷洒除臭剂和新风系统加强通风等措施；新增污水处理设备产生的臭气，经加装活性炭吸附装置处理后，引至室外北侧楼顶排放，并在排气口四周摆放绿植美化。; 垃圾点臭气和消毒水异味采取喷洒除臭剂和新风系统加强通风等措施；污水处理设备产生的臭气，经加装活性炭吸附装置处理后引至室外排放。; 变动。废气污染防治措施未变动，污水处理站臭气改为引至室外排放，但未导致环境不利影响加重。; 不属于. 不涉及高噪声产生工序。其他低噪音设备经采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播; 选用低噪音设备、加装基础减振、采用建筑墙体和门窗隔声; 未变动。噪声污染防治措施未变动，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 生活垃圾交由环卫部门清运，医疗废物等危废收集暂存于危废间，后交由资质单位处置，污水处理站污泥交由资质单位处置。; 生活垃圾交由环卫部门清运，医疗废物等危废收集暂存于危废间，后和污水处理站污泥交由光大环保能源（屯昌）有限公司处置。; 未变动。固废污染防治措施未变动，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 设置事故应急池，可作为事故工况下收集医疗废水的应急使用。; 项目污水处理站前端已设置调节池，容量较大，可用于事故废水暂存。; 未变动。环境风险防范措施未变动，未导致环境风险防范能力弱化或降低。. 综上所述，项目实际建设性质、规模、地点、生产工艺等均未发生变动，部分工程内容和环境保护措施存在一定变动情况，但并未导致环境不利影响加重，不属于重大变更。

# 表三、主要污染物、污染物处理流程和排放流程

1、项目主要工艺流程及产污环节 病人、陪护 检验诊断 门诊治疗 手术治疗 住院观察 出院 留院观察 医护人员 检验废液、废药剂 生活污水 医疗废物水 环卫部门 光大环保能源公司 三级化粪池 污泥 臭气 污水处理设备 生活垃圾水 医疗废水、保洁废水、洗衣废水 光大环保能源公司 室外排放 金宇路市政污水管网 图3-1项目运营期工艺流程及产污环节图 运营期主要污染工序： （1）废水：生活污水、医疗废水。 生活污水收集至小区三级化粪池接入金宇路市政污水管网；医疗废水、洗衣废水和保洁清洗废水等统一经污水处理设备处理后，尾水达标后通过小区三级化粪池接入金宇路市政污水管网。 （2）废气：垃圾点臭气、消毒水异味和污水处理设备臭气。 垃圾点臭气和消毒水异味采取喷洒除臭剂和新风系统加强通风等措施；污水处理设备产生的臭气，经加装活性炭吸附装置处理后，引至室外排放。 （3）噪声：设备运行噪声。 不涉及高噪声产生工序。其他低噪音设备经采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播 （4）固体废物：生活垃圾、医疗废物、检验废液、废药剂及污水处理设备污泥。 生活垃圾收集至一层西南角垃圾房，交由环卫部门清运，医疗废物、检验废液、废药剂纳入危废管理，收集暂存于危废间，后交由光大环保能源公司处置；污水处理设备污泥纳入危废管理交由光大环保能源公司处置。 2、项目运营期水平衡 项目营运期满负荷水量平衡情况如下。 表3-1项目水平衡表 序号; 用水类别; 用水标准; 用水单位; 日用水量m3/d; 日排水量m3/d. 1; 门诊病人用水; 15L/人次·d; 15人/d; 0.225; 0.191. 2; 门诊陪护人员用水; 15L/人次·d; 15人/d; 0.225; 0.191. 3; 住院病人用水; 300L/人次·d; 20人/d; 6; 5.1. 4; 住院陪护人员用水; 150L/人次·d; 20人/d; 3; 2.55. 5; 医护人员用水; 100L/人次·d; 10人/d; 1; 0.85. 6; 行政后勤人员用水; 40L/人次·d; 21人/d; 0.84; 0.714. 7; 洗衣房用水; 2kg/床·d、60L/kg; 20床/d; 2.4; 2.04. 8; 保洁清洗用水; 2L/m2·d; 1159m2/d; 2.32; 1.972. 9; 检验用水; 参考22年; /; 0.02; 0.017. 合计; /; /; /; 16.03; 13.6. 0.191 损耗0.034 0.225 门诊病人 0.225 损耗0.034 0.191 损耗0.9 门诊陪护 5.1 6 住院病人 损耗0.45 13.6 4.31 金宇路市政污水管网 小区 三级化粪池 2.55 3 住院陪护 0.85 1 16.03 医护人员 损耗0.15 新鲜水 损耗0.126 0.84 0.714 后勤人员 9.3 2.04 2.4 损耗0.36 损耗0.348 洗衣用水 1.972 2.32 污水处理设备 保洁用水 损耗0.003 检验用水 0.017 危废资质单位处置 检验废液 0.02 图3-2项目水平衡图（单位：m3/d） 3、运营期主要污染物及防治措施 （1）废水 项目营运期废水主要来源于美容院内一般生活污水和医疗废水，采取分流处理。其中生活污水收集至小区三级化粪池接入金宇路市政污水管网；医疗废水、洗衣废水和保洁清洗废水等统一经污水处理设备处理后，尾水达标后通过小区三级化粪池接入金宇路市政污水管网，最终排至海口白沙门污水处理厂。 进水 格栅 调节池 污泥池 水解酸化池 氧化池 沉淀池 消毒 市政污水管网 臭氧 絮凝剂 活性炭吸附除臭 上清液回流 污泥 出水 光大环保能源（屯昌）有限公司 污泥 项目建设15 m3/d一体化污水处理站，污水处理采用“生化处理+消毒”的工艺，尾水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2预处理标准”，氨氮可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中“表1B级标准”，具体污水处理工艺如下。 图3-3污水处理工艺流程及产污环节图 污水处理工艺流程简述： 污水通过进水管自流进入污水处理站，经过格栅池拦截大粒径悬浮物，后进入调节池调节水量、均匀水质。污水在调节池中由潜污泵提升进入生化区，生化区包含由水解酸化池、氧化池等组成，污水中大部分有机物在生化区得以去除，沉淀区投加絮凝剂，进一步反应后沉淀细小悬浮物质及沉降的污泥。尾水在消毒池中经臭氧进行消毒，出水。 （2）废气 项目营运期间废气主要为垃圾点臭气、消毒水异味和污水处理站臭气。 ①垃圾点臭气：生活垃圾由垃圾桶收集，单独存放于封闭垃圾房，由环卫部门清运。垃圾房及时消毒并喷洒除臭剂，保持低温密封储存，不让垃圾过夜，日产日清。医疗垃圾收集至单独危废间，远离人员活动区与治疗区，定期交由光大能源环保有限公司处置。通过专用的低温密闭箱存放，医废垃圾散发臭气对周围大气环境的影响较小。 ②消毒药水异味：医院内部通过定期喷洒消毒水来阻断病原体的传播，在杀灭病菌的同时带来了消毒水的异味。医院消毒水异味主要集中在医院现有建筑内及周边2~3m区域内，医院外基本不可闻，对周边环境的影响较小。医院内安装有新风系统，保持通风环境，对院内的环境影响较小。 ③污水处理站臭气： 污水处理过程中有少量恶臭产生，主要成分为氨气、硫化氢等。在污水处理站排气口加装活性炭吸附装置，臭气经活性炭吸附除臭后引至室外排放。 （3）噪声 项目营运期噪声主要来源于设备噪声，主要为污水处理站和空调风机。通过选用低噪声的设备、在各接口处采用软联接、加装设备减振基础、污水处理站设置在单独污水处理房等措施，经过减振消声、墙体隔声、距离衰减等可有效减低噪声产生及传播，减小噪声对周边环境影响。 （4）固废 项目运营期固体废物主要包括：生活垃圾和医疗废物等危险废物（医疗废物、检测废液、废药剂、污水处理站污泥）。其中生活垃圾由工作人员收集，后交由当地环卫部门处置；医疗废物和污水处理站污泥纳入危废管理，医疗废物收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置；污水处理站污泥贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。同时做好各类固废转移联单工作。 3、其他环保设施 （1）环境风险防范设施 项目建立较为完善的医疗废水污染事故处理程序、机制和措施；较为完善的设备检修维修制度；停电处置措施制度等。为预防医疗废水环境风险事件发生，污水处理站单元前端集水设施（格栅、调节池等）的有效容积有预留事故废水储存规模。同时，后期随着美容院规模增加，需完善建设事故应急池建设。项目委托专业人员对污水处理站定期运行维护和保养，确保污水处理站正常运行。同时，建议企业编制环境应急预案，完善事故应急防范措施。 （2）在线监测装置 项目分别在污水处理站进、出水口安装有流量计用于医疗废水流量监测。 （3）生态环境 项目所在小区的道路均已硬化，并在道路两旁种植绿化带；小区空地区域已进行覆土绿化美化、植树种草，均为本地植被不涉及外来物种。项目建设不增加占地面积，不涉及动土。 （4）环境管理制度与环境监测 项目制定了自身环境保护管理制度，同时根据环评中要求，制定营运期相关环境监测计划，并后续委托有资质的环境监测机构开展行，监测计划见下表。 表3-2项目自行监测计划表 ## 监测项目; ## 监测点位; ## 监测指标; ## 监测频次; ## 执行标准. ## 废水; ## 污水总排放口; ## 流量; ## 自动监测; ## 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. ## pH值; ## 12小时. ## 化学需氧量、悬浮物; ## 周. ## 粪大肠菌群数; ## 月. ## 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面 活性剂、总氰化物; ## 季度. ## 废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）. 噪声; 项目周界，东、南、西、北四侧场界; 等效连续A声级; 1次/季度，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （5）施工期环境保护措施落实情况 项目使用现有商铺建设，施工期仅需完成内部建设。包括场地清理/改造、基础建设、装饰装修及设备安装，无需进行土方开挖。施工期间产生少量的扬尘、施工废水、噪声和施工垃圾，通过采取有效防治措施将不利影响降到最低。项目在施工期间美容院暂停营业，无医护和病人滞留，对内部环境无影响。项目建设期间落实了环评报告和环评批复提出的施工期环境保护要求，施工期结束未遗留环保问题，未受到相关环保投诉。

表四、环境影响报告表结论、审批部门审批决定及落实情况

一、 建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，本项目建设符合国家、地方产业政策，选址合理。本项目在生产过程中产生的各项污染物在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目建设是可行的。 二、审批部门审批决定 海南美咖医疗科技有限公司： 送来的《龙华区建设项目环境影响评价申报审批服务表》和委托长沙慕川环保有限公司编制的《海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。经审查，现函复如下： 一、海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目位于海南省海口市龙华区金宇3路33号世代雅居128商铺。项目拟将原美容门诊升级为美容医院，使用总建筑面积1259m2，设置 20张床位设计门诊量为15人/天，建设内容包括：垃圾房、污水处理间办公室、治疗室4间、咨询室3间美容皮肤科诊疗室1间、整形外科诊疗室1间、美容牙科诊疗室2间、检验科、药房、医生办公室、护士站、病房5间、手术室4间、无菌间、消毒供应室、医疗废物暂存室、值班室、仓库等。扩建后主要诊疗科目为：医疗美容科麻醉科、医学检验科、医学影像科等。项目总投资250万元，其中环保投资20万元。依据《报告表》的评价结论，在认真落实《报告表》中提出的各项污染防治及生态保护措施、环境风险防控措施的前提下，项目建设及运行后对环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 二、项目执行的环境质量标准及污染物排放标准： （一）环境质量标准 项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单中二级标准标准值：项目所在区域的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 （二）污染物排放标准 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的无组织排放监控限值要求；运营期污水处理站周边恶臭排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值的要求；院区内产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“厂区内VOCS无组织排放限值”；项目污水处理站尾水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，标准中没有规定的指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准；项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的限值；运营期场界北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余边界执行2类标准；一般固体废弃物处置按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），其中医疗废物需满足《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部〔2003〕第36号令）中相关规定。 三、项目在建设和运营过程中，应重点做好以下工作： （一）严格按标准进行设计和装修，合理布设各功能分区完善配套设施。病房区消毒排风系统应按规定进行必要的处置，合理布设排放口位置，最大程度减小对环境的影响。 （二）排水系统采用雨、污分流制；生活污水和病区、医疗废水经污水处理站消毒处理达标后排入市政污水管网。 （三）固体废物应分类收集，并及时做好清运工作，不得造成周围环境的污染。医疗废物、危险废物需分别暂存于医疗废物暂存间、危废暂存间，并委托有资质的单位回收处置。严禁流入废物回收利用行列，也不得混入生活垃圾。暂存间应有防雨淋防渗漏、防扬散和防流失的措施，并设立警示标志。要建立危险废物处理台账，每年向生态环境部门报送年度危废处置计划。 （四）项目若涉及辐射污染源设备，应按照有关规定另行办理辐射环境影响审批手续，并按规定做好放射源防护管理，避免产生放射性污染。 四、项目建设规模、建设内容以及采用的污染防治措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新报批项目环境影响评价文件。自本批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，项目环境影响评价文件应重新审核。 五、要严格执行环境保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实落实《报告表》及本批复函中提出的各项污染防治设施和措施。项目竣工后，建设单位必须依照《建设项目环境保护管理条例》等法规要求进行验收合格后，方可投入生产或使用，并自觉接受环保部门的监督检查。 海口市生态环境局龙华分局 2023年9月4日 三、执行“三同时”及项目环保设施/措施落实情况 项目的所有环保设施均与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据《中华人民共和国环境保护法》对建设项目“三同时”要求，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）第十七条规定，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目环保措施验收清单详见下表。 表4-1环境保护措施监督检查清单一览表 内容 要素; 排放口(编号、名称)/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准; 落实情况. 大气环境; DA001污水处理站臭气排放口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 活性炭吸附装置、绿化带排放; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 已落实。污水处理设备产生的臭气，经加装活性炭吸附装置处理后引至室外排放。根据本次验收监测，项目周界臭气污染物排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3”标准限值. 地表水环境; DW001综合废水排放口; pH、五日生化需 氧量、化学需氧量、 氨氮、总氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群数等; 生活污水收集至三级化粪池，和医疗废水、保洁废水、洗衣废水一同排至污水处理站，尾水达标接入金宇路市政污水管网，最终排至白沙门污水处理厂深度处理; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 已落实。生活污水收集至三级化粪池，接入金宇路市政污水管网。 医疗废水、检测废水、洗衣废水和保洁清洗废水统一经污水处理设备处理后，尾水达标接入金宇路市政污水管网。根据本次验收监测，项目污水处理站尾水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2预处理标准”限值，色度、氨氮等满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中“表1B级标准”限值。. 声环境; 项目周界; 等效连续A声级; 低噪音设备、加装基础减振、隔音屏障、墙体隔音等。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 已落实。项目选用低噪音设备、加装基础减振、采用建筑墙体和门窗隔声。根据本次验收监测，项目北侧场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，东侧、南侧、西侧场界噪声排放满足其中2类标准限值。. 固体废物; 生活垃圾自行收集交由环卫部门统一清运；危险废物（医疗废物、检测废液、废药剂）分类收集暂存于危废间，定期交由资质单位处置，污水处理站污泥委托资质单位定期清掏处置。 一般生产固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；同时，医疗废物执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）中的相关规定要求。; 已落实。项目生活垃圾交由环卫部门清运，医疗废物等危废收集暂存于危废间，和污水处理站污泥交由光大环保能源（屯昌）有限公司处置。一般固废、危废的贮存和处置符合相关标准规范要求。. 环境风险防范措施; 事故发生后为有效应对风险物质泄漏事故，医院应立即上报并启动应急预案，组织相关人员对发生医疗废物泄漏的现场进行处理。 ①院内设置报警按钮，同时与相关责任人的手机端互联。出现事故情况及时报告，并采取相关应急措施； ②拉好警戒线，做好对现场群众隔离疏散工作。 ③组织相关人员立即对泄露物体进行处理，并对受污染的区域、物品进行无害化处理，以防扩大污染。 ④与周边企业和当地环保局建立联动机制，当发生事故时，应及时向当地环保局上报，及时疏散厂区员工及周围群众； ⑤编制突发环境事件应急预案，配备常用应急处理设备和保障物资。; 待落实。企业尽快编制环境应急预案，完善事故应急防范措施。. 其他环境管理要求; 设立环保管理台账，环境管理机构设置、人员配置、环境管理制度、风险防范与应急救援设施等。环境管理的重点防止医疗废物泄漏、消毒剂泄漏等问题。环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容，并要落实到岗位。; 已落实。项目固废转运设立环保管理台账制度；项目委托专业人员对污水处理站定期运行维护和保养，确保污水处理站正常运行；项目建立较为完善的医疗废水污染事故处理程序、机制和措施；较为完善的设备检修维修制度；停电处置措施制度等。. 表4-2环评批复要求污染防治措施及落实情况 序号; 环评批复文件要求; 项目落实情况. 1; （一）严格按标准进行设计和装修，合理布设各功能分区完善配套设施。病房区消毒排风系统应按规定进行必要的处置，合理布设排放口位置，最大程度减小对环境的影响。; 已落实。项目平面布局紧凑，出入口布置合理，各个功能区划分明确，各房间互不影响；废水接入市政污水管网，臭气引至室外排放，对周边环境影响较小。总体来说，平面布置基本合理。. 2; （二）排水系统采用雨、污分流制；生活污水和病区、医疗废水经污水处理站消毒处理达标后排入市政污水管网。; 已落实。生活污水收集至三级化粪池，接入金宇路市政污水管网。医疗废水、检测废水、洗衣废水和保洁清洗废水统一经污水处理设备处理后，尾水达标接入金宇路市政污水管网。根据本次验收监测，项目污水处理站尾水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2预处理标准”限值，色度、氨氮等满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中“表1B级标准”限值。. 3; （三）固体废物应分类收集，并及时做好清运工作，不得造成周围环境的污染。医疗废物、危险废物需分别暂存于医疗废物暂存间、危废暂存间，并委托有资质的单位回收处置。严禁流入废物回收利用行列，也不得混入生活垃圾。暂存间应有防雨淋防渗漏、防扬散和防流失的措施，并设立警示标志。要建立危险废物处理台账，每年向生态环境部门报送年度危废处置计划。; 已落实。项目生活垃圾交由环卫部门清运，医疗废物等危废收集暂存于危废间，和污水处理站污泥交由光大环保能源（屯昌）有限公司处置。一般固废、危废的贮存和处置符合相关标准规范要求。后续企业应每年向生态环境部门报送年度危废处置计划。. 4; （四）项目若涉及辐射污染源设备，应按照有关规定另行办理辐射环境影响审批手续，并按规定做好放射源防护管理，避免产生放射性污染。; 已落实。目前，美容院业务限于皮肤美容、面部微整美容、胸部整形美容等业务，不涉及人体形体整形等业务，不设放射科，无传染科防治业务，美容中医科不涉及中药煎煮；“协议”为外送委托，不在院内设置机构。后续企业若增加涉及辐射污染源设备，应按照有关规定另行办理辐射环境影响审批手续。. 四、环保投资 项目环评阶段预计总投资约250万元，实际完成总投资约220万元，其中环保投资约16万元，占总投资的7.27%，具体环保投资详见下表。 表4-3项目污染防治措施及环保投资一览表 项目; 防治措施; 环保投资（万元）. 环评阶段已有; 实际建设新增. 噪声治理; 单独污水处理间、设备基础减震、隔声门窗; 污水处理站基础减震; 0.1. 废气治理; 通风系统、除臭剂; 污水处理站臭气活性炭吸附装置; 0.7. 废水治理; （生活污水、医疗废水）污水管道合流; （生活污水、医疗废水）污水管道分流、污水处理站; 15. 固废治理; 垃圾房、危废间、危废处置协议; 污泥处置; 0.2. 合计; 16.

# 表五、验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法依据 表5-1废水监测分析方法 样品类型; 监测项目; 监测方法及来源; 仪器名称及型号; 检出限. 废水; pH值; 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147—2020; 便携式多参数分析仪DZB-712（ZCYQ-111）; —. 总余氯; 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 附录A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法; 防水型笔式余氯计CL200（ZCYQ-203）; 0.04mg/L. 化学需 氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017; 滴定管50mL; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009; 生化培养箱LRH-250A（ZCYQ-003）、 溶解氧测定仪JPSJ-605F（ZCYQ-020）; 0.5mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989; 热空气消毒箱GRX-9141B（ZCYQ-007）、 电子天平BSA224S（ZCYQ-334）; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.025mg/L. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494—1987; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.05 mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018; 红外分光测油仪SH-21A（ZCYQ-250）; 0.06 mg/L. 动植物 油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637—2018; 红外分光测油仪SH-21A（ZCYQ-250）; 0.06 mg/L. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182—2021; —; 2倍. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（直接分光光度法） HJ 503—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.01mg/L. 总氰化物; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸—吡唑酮分光光度法）HJ 484—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.004mg/L. 粪大肠 菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2—2018; 光照培养箱LRH-250-G（ZCYQ-004）、生化培养箱LRH-150F（ZCYQ-001）; 20 MPN/L. 总汞; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694—2014; 原子荧光光度计AFS-8530（ZCYQ-034）; 0.04μg/L. 总镉; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（直接法） GB/T 7475—1987; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-365）; 0.05mg/L. 总砷; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694—2014; 原子荧光光度计AFS-8530（ZCYQ-034）; 0.3μg/L. 六价铬; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467—1987; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.004mg/L. 总铅; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（直接法） GB/T 7475—1987; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-365）; 0.2mg/L. 总铬; 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757—2015; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-365）; 0.03mg/L. 总银; 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907—1989; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-033）; 0.03mg/L. 总α放射性; 水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ 898—2017; 低本底α、β测量仪FYFS-400X（ZCYQ-271）; —. 总β放射性; 水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ 899—2017; 低本底α、β测量仪FYFS-400X（ZCYQ-271）; —. 表5-2废气监测分析方法 样品类型; 监测项目; 监测方法及来源; 仪器名称及型号; 检出限. 无组织 废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版，国家环境保护总局 ，2003年）; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.001mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262—2022; 臭气袋; —. 氯气; 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30—1999; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.03mg/m3. 甲烷; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017; 气相色谱仪GC9790II（ZCYQ-035）; 0.06mg/m3（以甲烷计）. 非甲烷 总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017; 气相色谱仪GC9790II（ZCYQ-035）; 0.07mg/m3（以碳计）. 表5-3噪声监测分析方法 样品类型; 监测项目; 监测方法及来源; 仪器名称及型号; 检出限. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008; 多功能声级计AWA5688（ZCYQ-105）; —. 2、验收监测质量保证及质量控制 （1）检测分析方法采用国家或有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法。 （2）检测人员经过考核合格，持证上岗。 （3）严格按照相关技术规范要求进行现场采样检测质量控制。 （4）检测所用仪器经过计量部门的检定并在有效期内。 （5）样品现场采集完成后，立即送回实验室，在样品保存时效内分析检测。样品实验室分析和数据计算全过程的质量保证执行国家环保总局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水和废水监测分析方法》（第四版）和《环境水质监测质量保证手册》的要求，样品分析采用室内空白、室内平行样、加标回收或带标准样品等措施进行质量控制，质控结果统计。 （6）检测数据严格实行三级审核制度，经过校对、审核，最后由技术负责人审定。 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：1）项目被测排放物中共存污染物对分析不存在交叉干扰。2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围内。3）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：废气采样系统在采样前进行气路检查及流量校准，保证整个采样过程中采样系统的气密性和计量准确性。 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定，在有效使用期内的声级计，并在监测前进行校准，灵敏度前后不得大于0.5dB(A)。 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中采集不少于10%的平行样，同时做不少于10%质控样品分析或者加标测试。

# 表六、验收监测点位、监测项目及监测频率

1、废水监测 表6-1废水监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 执行标准. 废水; 污水处理站进水口、出水口各一个监测点; 粪大肠菌群数、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总α、总β、总余氯; 正常工况下，连续监测2天，每天4次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2预处理标准”，其中未做规定的因子指标色度、氨氮等，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中“表1B级标准”. 2、废气监测 表6-2废气监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 执行标准. 废气; 厂界无组织; 厂界上风向1个参照点，下风向3个监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气; 正常工况下，连续监测2天，每天4次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”. 厂内无组织; 污水处理间内浓度最高点; 甲烷; 正常工况下，连续监测2天，每天4次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”. 医院内浓度最高点; 非甲烷总烃; 正常工况下，连续监测2天，每天4次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中“附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值”. 3、噪声监测 表6-3噪声监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 执行标准. 噪声监测; 一层北侧场界N1、二层东西北三侧场界*; 等效连续A声级; 正常工况下，连续监测2天，每天昼夜各监测1次，共4次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)，北侧执行4类标准，其余执行2类标准. *项目一、二层南侧紧邻住宅楼，故未设置厂界噪声监测点。 项目监测点位示意图见附图。

N

表七、验收监测工况及监测结果

验收监测期间生产工况记录： 海南中成监测技术有限公司于2023年11月27-28日对海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目进行了现场采样监测。根据现场勘查，项目已基本完工并投入使用，且各项环保处理设施已落实到位。项目废水、废气和噪声监测均在污水处理设施、除臭装置等医疗活动正常开展的状态下进行。 2023年11月27-28日验收监测期间，美容医院运行工况为门诊量人5-7/d、住院病人2-4床；污水处理站运行工况为2-2.5m3/d。 表7-1验收期间工况表 工序; 日期; 现场工况; 最大规模; 运行负荷. 门诊; 2023.11.27; 5人/d; 15人/d; 33.3%. 2023.11.28; 7人/d; 15人/d; 46.7%. 住院; 2023.11.27; 2床; 20床; 10.0%. 2023.11.28; 4床; 20床; 20.0%. 污水站; 2023.11.27; 2m3/d; 15m3/d; 13.3%. 2023.11.28; 2.5m3/d; 15m3/d; 16.7%. 验收监测结果： 1、废水监测结果 2023年11月27-28日验收监测期间，在项目污水处理厂进水口、出水口各设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-2废水监测结果（单位mg/L，标记除外） 监测时间; 监测项目; 监测点位及结果; 标准 限值; 是否 达标. 进水口; 出水口. 2023.11.27; pH值（无量纲）; 7.0~7.1; 7.2~7.3; 6~9; 达标. 总余氯; 0.08; 0.22; 8; 达标. 化学需氧量; 265; 47; 250; 达标. 五日生化需氧量; 78.2; 13.6; 100; 达标. 悬浮物; 116; 14; 60; 达标. 氨氮; 15.6; 0.464; 45; 达标. 阴离子表面活性剂; 7.94; 1.82; 10; 达标. 石油类; 0.31; 0.08; 20; 达标. 动植物油类; 1.27; 0.17; 20; 达标. 色度（倍）; 50; 4; 64; 达标. 挥发酚; 0.12; 0.01L; 1.0; 达标. 总氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.5; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.6×107; 3.3×103; 5000; 达标. 总汞; 7×10-5; 4×10-5L; 0.05; 达标. 总镉; 0.05L; 0.05L; 0.1; 达标. 总砷; 6×10-4; 4×10-4; 0.5; 达标. 六价铬; 0.005; 0.004L; 0.5; 达标. 总铅; 0.2L; 0.2L; 1.0; 达标. 总铬; 0.05; 0.03L; 1.5; 达标. 总银; 0.03L; 0.03L; 0.5; 达标. 总α放射性*（Bq/L）; 0.019; ＜0.009; 1; 达标. 总β放射性（Bq/L）; 0.020; 0.022; 10; 达标. 2023.11.28; pH值（无量纲）; 7.0~7.1; 7.2~7.3; 6~9; 达标. 总余氯; 0.08; 0.24; 8; 达标. 化学需氧量; 264; 45; 250; 达标. 五日生化需氧量; 79.3; 12.7; 100; 达标. 悬浮物; 115; 13; 60; 达标. 氨氮; 15.9; 0.460; 45; 达标. 阴离子表面活性剂; 7.89; 1.82; 10; 达标. 石油类; 0.33; 0.08; 20; 达标. 动植物油类; 1.24; 0.18; 20; 达标. 色度（倍）; 50; 4; 64; 达标. 挥发酚; 0.13; 0.01L; 1.0; 达标. 总氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.5; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.8×107; 3.4×103; 5000; 达标. 总汞; 8×10-5; 4×10-5L; 0.05; 达标. 总镉; 0.05L; 0.05L; 0.1; 达标. 总砷; 6×10-4; 4×10-4; 0.5; 达标. 六价铬; 0.005; 0.004L; 0.5; 达标. 总铅; 0.2L; 0.2L; 1.0; 达标. 总铬; 0.05; 0.03L; 1.5; 达标. 总银; 0.03L; 0.03L; 0.5; 达标. 总α放射性*（Bq/L）; 0.020; ＜0.012; 1; 达标. 总β放射性（Bq/L）; 0.020; 0.022; 10; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间污水处理站尾水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2预处理标准”限值，其中未做规定的因子指标色度、氨氮等，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中“表1B级标准”限值。 表7-3污水处理站主要指标实际处理效率情况一览表 项目; COD(mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L). 进水水质; 265; 78.2; 116; 15.6. 出水水质; 47; 13.6; 14; 0.464. 实际去除率%; 82.26; 82.61; 87.93; 97.03. 2、废气监测结果 2023年11月27-28日验收监测期间，项目厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点位。污水处理站周边甲烷浓度最高点设置1个监测点位，医院内非甲烷总烃浓度最高点设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-4气象条件监测结果 监测日期; 监测频次; 监测结果. 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（kPa）; 湿度（%）. 2023.11.27; 第一次; 东北; 2.8; 21.2; 101.97; 82. 第二次; 东北; 3.1; 23.7; 101.92; 77. 第三次; 东北; 3.2; 25.1; 101.77; 72. 第四次; 东北; 3.0; 24.4; 101.84; 74. 2023.11.28; 第一次; 东北; 2.7; 21.5; 101.88; 83. 第二次; 东北; 2.9; 24.1; 101.75; 79. 第三次; 东北; 3.1; 25.8; 101.67; 73. 第四次; 东北; 2.8; 22.6; 101.81; 75. 表7-5无组织废气监测结果（氨、硫化氢、氯气、臭气浓度） 监测日期; 监测点位; 监测频次; 监测项目及结果. 氨mg/m3; 硫化氢mg/m3; 氯气mg/m3; 臭气浓度（无量纲）. 2023.11.27; 1#厂界上风向参照点; 第一次; 0.01; 0.0005*; 0.015*; <10. 第二次; 0.02; 0.0005*; 0.015*; <10. 第三次; 0.01; 0.0005*; 0.015*; <10. 第四次; 0.02; 0.0005*; 0.015*; <10. 2#厂界下风向监控点; 第一次; 0.03; 0.003; 0.04; <10. 第二次; 0.04; 0.004; 0.05; <10. 第三次; 0.05; 0.005; 0.04; <10. 第四次; 0.03; 0.003; 0.06; <10. 3#厂界下风向监控点; 第一次; 0.06; 0.006; 0.05; <10. 第二次; 0.07; 0.007; 0.05; <10. 第三次; 0.07; 0.006; 0.06; <10. 第四次; 0.06; 0.005; 0.06; <10. 4#厂界下风向监控点; 第一次; 0.08; 0.008; 0.07; <10. 第二次; 0.08; 0.008; 0.08; <10. 第三次; 0.06; 0.006; 0.06; <10. 第四次; 0.07; 0.007; 0.08; <10. 监控点最大值; 0.08; 0.008; 0.08; <10. 标准限值; 1.0; 0.03; 0.1; 10. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2023.11.28; 1#厂界上风向参照点; 第一次; 0.01; 0.0005*; 0.015*; <10. 第二次; 0.03; 0.0005*; 0.015*; <10. 第三次; 0.02; 0.0005*; 0.015*; <10. 第四次; 0.02; 0.0005*; 0.015*; <10. 2#厂界下风向监控点; 第一次; 0.03; 0.004; 0.03; <10. 第二次; 0.05; 0.005; 0.04; <10. 第三次; 0.04; 0.003; 0.05; <10. 第四次; 0.04; 0.004; 0.04; <10. 3#厂界下风向监控点; 第一次; 0.06; 0.005; 0.06; <10. 第二次; 0.05; 0.008; 0.05; <10. 第三次; 0.07; 0.005; 0.07; <10. 第四次; 0.07; 0.007; 0.05; <10. 4#厂界下风向监控点; 第一次; 0.08; 0.007; 0.06; <10. 第二次; 0.09; 0.006; 0.07; <10. 第三次; 0.07; 0.008; 0.06; <10. 第四次; 0.08; 0.008; 0.07; <10. 监控点最大值; 0.09; 0.008; 0.07; <10. 标准限值; 1.0; 0.03; 0.1; 10. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表7-6院内无组织废气监测结果（甲烷、非甲烷总烃）单位 监测日期; 监测频次; 监测点位及结果. 污水处理间内浓度最高点; 医院内浓度最高点. 甲烷%; 非甲烷总烃mg/m3. 2023.11.27; 第一次; 2.56×10-4; 1.00. 第二次; 2.52×10-4; 1.04. 第三次; 2.55×10-4; 0.87. 第四次; 2.56×10-4; 1.00. 最大值; 2.56×10-4; 1.04. 标准限值; 1; 10. 结果评价; 达标; 达标. 2023.11.28; 第一次; 2.58×10-4; 0.90. 第二次; 2.55×10-4; 0.90. 第三次; 2.55×10-4; 0.88. 第四次; 2.56×10-4; 0.91. 最大值; 2.58×10-4; 0.91. 标准限值; 1; 10. 结果评价; 达标; 达标. 项目验收期间厂界无组织废气污染物（氨、硫化氢、氯气、臭气浓度）和污水处理站周边甲烷浓度最高点均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值。医院内非甲烷总烃浓度最高点满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中“附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值”。 3、噪声监测结果 2023年11月27-28日验收监测期间，项目一层北侧场界N1、二层东西北三侧场界N2、N3、N4，共布设4个噪声监测点位（南侧紧邻住宅楼，故未设置厂界噪声监测点），监测结果如下： 表7-7噪声监测结果 监测点位; 监测时间; 监测时段; 主要声源; 监测结果LeqdB(A); 标准限值dB(A); 是否达标. 项目一层北侧场界N1; 2023.11.27; 昼间; 交通噪声; 63; 70; 达标. 夜间; 交通噪声; 53; 55; 达标. 2023.11.28; 昼间; 交通噪声; 62; 70; 达标. 夜间; 交通噪声; 53; 55; 达标. 二层东侧场界N2; 2023.11.27; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46; 50; 达标. 2023.11.28; 昼间; 工业噪声; 54; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 45; 50; 达标. 二层西侧场界N3; 2023.11.27; 昼间; 工业噪声; 54; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 45; 50; 达标. 2023.11.28; 昼间; 工业噪声; 54; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 44; 50; 达标. 二层北侧场界N4; 2023.11.27; 昼间; 交通噪声; 64; 70; 达标. 夜间; 交通噪声; 54; 55; 达标. 2023.11.28; 昼间; 交通噪声; 62; 70; 达标. 夜间; 交通噪声; 52; 55; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间北侧场界N1、N4昼夜噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值，其余东侧N2、西侧N3昼夜噪声可满足2类标准限值。

# 表八、验收监测结论

2023年11月27-28日，通过对海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目进行竣工环保验收，得出如下结论： 1、项目基本情况 项目实际建设地点位于海口市龙华区金宇3路33号世代雅居128商铺，地理坐标：E110°19′13.148″、N20°0′55.372″。项目实际总建筑面积为1259m2，共计设置20张床位，门诊量为15人/天。已完成建设内容包括：一层：垃圾房、污水处理间；二层：办公室、治疗室4间、咨询室3间美容皮肤科诊疗室1间、整形外科诊疗室1间、美容牙科诊疗室2间、检验科、药房、医生办公室、护士站、病房5间、手术室4间、无菌间、消毒供应室、医疗废物暂存室、值班室、仓库等。已设置主要诊疗科目为：医疗美容科、麻醉科、医学检验科、医学影像（协议）科等。项目实际总投资220万元，其中已完成环保投资16万元，占总投资比例的7.27%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。 2、验收结果 通过对项目运营期产生的废水、废气、噪声和固废处置情况等进行监测/调查后，得出验收结果如下。 （1）废水监测 2023年11月27-28日，验收监测期间项目污水处理站尾水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2预处理”的标准限值。因此，本项目医疗废水经污水处理站处理后尾水可达标排放，于生活污水分流接入市政污水管网，最终排至白沙门污水处理厂处理。 （2）废气监测 2023年11月27-28日，验收监测期间项目厂界无组织废气污染物（氨、硫化氢、氯气、臭气浓度）和污水处理站周边甲烷浓度最高点均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值。医院内非甲烷总烃浓度最高点满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中“附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值”。因此，本项目无组织废气可达标排放，对周边环境影响较小。 （3）噪声监测 2023年11月27-28日，验收期间项目北侧场界N1、N4昼夜噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值，其余东侧N2、西侧N3昼夜噪声可满足2类标准限值。因此，本项目噪声可达标排放，对周边环境影响较小。 （4）固废处置情况 项目运营期生活垃圾由工作人员收集，后交由当地环卫部门处置；医疗废物和污水处理站污泥纳入危废管理，医疗废物收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置；污水处理站污泥贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。同时做好转移联单工作。 3、综合结论 项目在设计、施工和试生产过程中，执行“三同时”制度，环境影响报告表及批复文件要求的环境保护措施得到较好落实，有关环保设施已建成并投入正常运行，有效减缓环境不利影响，各项污染物达标排放。综上，本项目竣工环境保护验收结论为合格。 4、建议 # （1）按照规范标准完善生活污水、医疗废水分流处理措施； # （2）规范固废管理，做好废物的收集、暂存和转移处置工作，建立固废管理台账； # （3）加强设备维护，预留备用设备，确保项目环保设施正常运行与污染物持续稳定达标，缩短事故维修期间； # （4）补充编制环境突发事件应急预案，尽快完善事故应急池规范性建设。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填表单位（盖章）* |  | 海南氧颜蔻美咖医疗美容科技有限公司（原海南美咖医疗科技有限公司） |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）* |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字）* |  |  |  |  |  |
| 建设项目 | 项目名称* |  | 海南美咖医疗科技有限公司美容医院项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  |  |  | 海南省海口市龙华区金宇3路33号世代雅居（北区）B栋128商铺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别* |  | Q8415专科医院 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 扩建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 最大20张床位，设计可接诊人次为15人/天。 |  | 建设项目开工日期 |  | 2023年9月 |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 最大20张床位，最大可接诊人次为15人/天。 |  |  |  |  | 投入试运行日期 | 2023年10月 |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 20 |  | 所占比例（%） |  |  | 8.0 |  |  |
|  | 环评审批部门* |  | 海口市生态环境局龙华分局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  |  |  | 海环龙审〔2023〕24号 |  | 批准时间* |  |  | 2023年9月4日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  |  | -- |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  |  | -- |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 海南国仁生态建设有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 海南国仁生态建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 海南中成检测技术有限公司 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 16 |  | 所占比例（%） |  |  | 7.27 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 15 | 废气治理（万元） | 0.7 | 噪声治理（万元） |  |  | 0.1 |  | 固废治理（万元） |  |  |  | 0.2 |  | 绿化及生态（万元） |  | -- | 其它（万元） | -- |  |
|  | 新增废水处理设施能力（m3/d） |  | -- |  |  | 新增废气处理设施能力(万m3/a) |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | 年平均工作时(h/a) |  |  | -- |  |  |
|  | 建设单位* |  | 海南氧颜蔻美咖医疗美容科技有限公司 |  |  | 邮政编码 |  |  | 570200 |  |  | 联系电话 |  |  | 13976736010 |  | 环评单位* |  |  | 长沙慕川环保有限公司 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放量（7） |  |  | 本期工程"以新带老"削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |