
腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：云南昌腾农牧科技有限公司

编制单位：云南昌腾农牧科技有限公司

2024年3月

建设单位法人代表：（签字）

编制单位法人代表：（签字）

项目负责人：
填表人：
	建设单位： 云南昌腾农牧科技有限公司        
（盖章）
	编制单位：  云南昌腾农牧科技有限公司        
（盖章）

	电话：13815502908
	电话：13815502908

	传真：
	传真：

	邮编：679199
	邮编：679199

	地址：腾冲市清水镇良盈村蔺家寨2组队大弯子地
	地址：腾冲市清水镇良盈村蔺家寨2组队大弯子地


目   录

1

表一

表二
6
32

表三

40

表四

56

表五

59

表六

61

表七

74

表八

80

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表



附件

附件1：腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目竣工验收意见及附录
附件2：保山市生态环境局腾冲分局关于对《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目环境影响报告表》的批复（腾环准〔2022〕1号）

附件3：云南泰义检测技术有限公司的验收检测报告及工况记录表（TY〔2023〕-991）
附件4：项目排污许可证

附件5：项目水费单
附件6：项目污水处理站运行台账及药剂添加记录

附件7：项目储水池清运台账
附件8：项目危险废物委托处置服务协议书

附件9：保山市生态环境局责令改正违法行为决定书（保环责改（腾）〔2023〕11号）
附件10：保山市生态环境局行政处罚决定书(保环罚（腾）〔2023〕11号)及罚款收据
附件11：污水处理站设计方案

附件12：云南省进一步加强病死畜禽无害化处理工作方案

附件13：营业执照

附件14：突发环境事件应急预案备案表

附件15：油烟净化器认证证书
附图

附图1：项目区交通地理位置图

附图2：项目周边关系示意图

附图3：项目区域水系图

附图4：项目总平面布置图

附图5：项目排水管网布置图
附图6：项目监测点位布置图
前  言
云南昌腾农牧有限公司（后文简称“我公司”）成立于2020年10月22日，经营范围为许可项目：动物无害化处理：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理：城市建筑垃圾处置（清运）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；房地产开发经营；食品销售；烟花爆竹零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：农业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发：农产品的生产。销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务：中草药种植：工程和技术研究和试验发展；环境卫生公共设施安装服务；家政服务：专业保洁、清洗、消毒服务：工业工程设计服务：对外承包工程：工程管理服务：园林绿化工程施工：城市绿化管理，环境保护专用设备销售；生态环境材料销售：海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋环境监测与探测装备销售；环境应急技术装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售：环境应急检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）：日用百货销售；塑料制品销售；建筑物清洁服务：建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
我公司委托云南顺测环保工程有限公司于2021年11月编制完成了项目环境影响报告表，并于2022年1月20日取得了保山市生态环境局腾冲分局对《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目环境影响报告表》的批复（腾环准〔2022〕1号），同意该项目的实施。

腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目位于腾冲市清水镇良盈村蔺家寨2组队大弯子地。该项目总投资1100万元，项目总用地面积6333.3平方米，总建筑面积2559平方米，包括无害化处理车间、产品车间、锅炉房、冷库、办公区及员工宿舍、食堂等附属设施。年处理病死畜禽2400t/a，产动物油脂240t/a、骨肉粉480t/a。
本项目于2022年2月开始建设，主体工程于2022年3月建设完成并安装完成相关生产设备，但项目环保设施尚未完工，项目生产设备安装完成后对生产设备进行了调试，调试完成便停止生产；2023年9月5日、11日，保山市生态环境局腾冲分局行政执法人员对我公司开展现场执法检查，发现我公司“腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目”未开展建设项目环境保护自主验收，于2022年4月1日起投入生产

至今，累计处理病死猪65820头、牛673头、羊61只、家禽（鸡鸭鹅）1124只。针对其违法行为，保山市生态环境局要求对“病死畜禽无害化处理资源化利用项目”开展竣工环保验收，未经验收或者验收不合格不得投入生产。随即我公司针对现场执法未完善的环保措施进行了整改，设置了隔油池、污水处理站、危险废物暂存间等环保设施，并按要求申请了排污许可证、编制了突发环境事件应急预案，且各项环保设施于2023年9月落实到位，于2023年10月正式投入运行。根据生态环境部文件（国环规环评【2017】4号）发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第十一条相关要求，我公司于2023年10月1日对本项目配套建设的环境保护设施竣工日期进行公开公示；于2023年10月8日对本项目配套建设的环境保护设施调试日期进行公示，公开了调试的起止日期。此外，我公司按要求办理了排污许可证，于2023年10月26日取得的排污许可证（证书编号：91530581MA6PUY9G56001Z），有效期2023年10月26日至2028年10月28日。

根据《建设项目环境保护管理条例》、腾环准〔2022〕1号文件、保环责改（腾）〔2023〕11号和环保的相关规定要求，我公司须完善该项目的环保手续积极开展项目竣工环境保护验收相关工作，未经验收或者验收不合格不得投入生产。按照保山市生态环境局行政处罚决定书(保环罚（腾）〔2023〕11号)的要求，我公司于2024年1月2日足额缴纳了处罚金额，可纳入竣工环境保护验收。特委托云南泰义检测技术有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作，我公司自行进行该项目竣工环境保护验收调查及监测报告表编制等工作。验收调查、监测期间，项目各项环保设施与主体工程经调试现运转正常，拟完成竣工验收后正式投入运营。

根据国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、原环境保护部文件（国环规环评【2017】4号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的公告、云南省政府第l05号令《云南省建设项目环境保护管理规定》、原环境保护部（公告2018年第9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等环保法规的要求和规定，我公司根据项目的实际情况编制了《验收监测方案》，作为项目竣工验收现场监测的作业指导书。2023年11月17日~2023年11月18日，云南泰义检测技术有限公司技术人员按《验收监测方案》进行现场监测。我公司技术人员根据验收监测及调查结果，形成了本竣工环境保护验收监测报告

表，作为该建设项目进行竣工环境保护验收的技术支撑。

表一 

	建设项目名称
	腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目

	建设单位名称
	云南昌腾农牧科技有限公司

	建设项目性质
	新建 （√）  改扩建（ ） 技改 （ ）  迁建（ ）

	建设地点
	腾冲市清水镇良盈村蔺家寨2组队大弯子地

	主要产品名称
	其他畜牧专业及辅助性活动（A0539 ）

	设计生产能力
	年处理病死畜禽2400t/a，产动物油脂240t/a、骨肉粉480t/a

	实际生产能力
	年处理病死畜禽2400t/a，产动物油脂240t/a、骨肉粉480t/a

	环评时间
	2022月1月
	开工时间
	2022年2月

	调试时间
	2023年10月
	验收现场监测时间
	2023年11月17日~

2023年11月18日

	环评报告表

审批部门
	保山市生态环境局腾冲分局
	环评报告表

编制单位
	云南顺测环保工程有限公司

	环保设施设计单位
	山东泰合盛环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	山东泰合盛环保科技有限公司

	投资总概算
	2000万元
	环保投资总概算
	109.8万元
	比例
	5.45%

	实际总投资
	1100万元
	环保投资总概算
	125万元
	比例
	11.4%

	验收监测依据
	1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施，2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订；2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（7）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日实施；2016年7月2日修订）；

（8）中华人民共和国国务院令第253 号《建设项目环境保护管理条例》；

（9）中华人民共和国国务院令第682 号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》；
（10）云南省政府第l05 号令《云南省建设项目环境保护管理规定》。

2、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）原环境保护部文件（国环规环评【2017】4 号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告；

（2）生态环境部文件（生态环境部【2018】9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

（3）生态环境部办公厅文件《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）。

3、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定
（1）云南顺测环保工程有限公司编制的《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目环境影响报告表》（2021年1月）；

（2）保山市生态环境局腾冲分局关于对《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目环境影响报告表》的批复（腾环准〔2022〕1号）。

4、其他相关文件

（1）排污许可证；

（2）危险废物委托处置服务协议书；

（3）云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发云南省进一步加强病死畜禽无害化处理工作方案》《云南省养殖环节病死畜禽无害化处理补助对象和标准》的通知；
（4）云南泰义检测技术有限公司的监测报告；
（5）腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用突发环境事件应急

预案；

（6）其他相关资料。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	根据生态环境部文件（生态环境部【2018】9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定，建设项目竣工环境保护验收的依据是经环境影响报告书（表）及审批部门审批决定所规定的环境保护设施和其他相关措施，原则上采用当时的标准、规范和准入要求等。在环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目执行新规定有明确时限要求的，按新规定执行。特别排放限值的地域范围、时间，按国务院环境保护主管部门或省级人民政府规定执行。当建设项目涉及环境影响报告书（表）未包括的污染物排放时，可按实际情况选择相应的执行标准。本项目验收执行标准如下：

1、水污染物
本项目验收水污染物执行标准与原环评审批标准一致。项目排水采用雨污分流的排水方式。项目雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池，回用于项目区绿化浇灌；运营期车辆消毒废水经消毒池收集后循环使用，定期补充消毒剂和新鲜水，消毒废水不外排；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后和工艺废水进入黑膜池进行厌氧发酵后，进入污水处理站处理进行处理；食堂含油废水先经隔油池处理后再与其他生活污水一并进入化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后（其中病原检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值），暂存于储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。具体标准限值见表1-1。

表1-1  项目水污染物标准
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）
序号
项目
蔬菜
1

pH（无量纲）

5.5~8.5

2

水温

≤35℃

3

悬浮物（SS）/（mg/L）

≤60a，15b
4

五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L） 

≤40a，15b
5

化学需氧量（COD）/（mg/L） 

≤100a，60b
6

阴离子表面活性剂/（mg/L）

≤5

7

氯化物（以Cl-计）/（mg/L）

≤350
8

硫化物（以S2-计）/（mg/L）

≤1
9

全盐量/（mg/L）

≤1000（非盐碱土地区），2000（盐碱土地区）
10

总铅/（mg/L）

≤0.2
11

总镉/（mg/L）

≤0.01
12

铬（六价）/（mg/L）

≤0.1
13

总汞/（mg/L）

≤0.001
14

总砷/（mg/L）

≤0.05

15

粪大肠菌群数/（个/100mL）

≤20000a，1000b
16

蛔虫卵数/（个/10L）
≤20a，10b
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
17

肠道致病菌

不得检出
18

肠道病毒

不得检出
19

结核杆菌

不得检出
备注

a 加工、烹调及去皮蔬菜。 

b 生食类蔬菜、瓜类和草本水果。
2、噪声

本项目验收噪声执行标准与原环评审批标准一致。运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。具体指标见表1-2。

表1-2  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2类
60
50
3、大气污染物

本项目验收大气污染物执行标准与原环评审批标准一致。

（1）锅炉废气：项目使用蒸汽锅炉，使用生物质作为燃料，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的新建锅炉大气污染物排放限值，具体标准限值见表1-3。

表1-3  锅炉大气污染物排放浓度限值

类型

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

污染排放

监控位置

燃煤锅炉

颗粒物

50

烟囱或烟道

二氧化硫

300

氮氧化物

300

汞及其化合物

0.05

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

（2）恶臭：项目H2S、NH3及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1及表2排放限值要求。

①有组织

有组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 中对应的排放限值要求，标准限值见表1-4。

表1-4  有组织恶臭污染物排放标准值

控制项目

标准限值

排放量，kg/h

排气筒高度

排放量，kg/h
排气筒高度

氨

4.9

15m

20
≥30m

硫化氢

0.33

1.3
臭气浓度

2000（无量纲）

6000（无量纲）
②无组织

厂界无组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中对应的排放限值要求，标准限值见表1-5。

表1-5  厂界无组织恶臭污染物排放标准值    单位：mg/m3
控制项目

标准限值

二级（新改扩建）

氨

1.5

硫化氢

0.06

臭气浓度

20（无量纲）

4、固体废弃物

本项目验收一般固体废弃物执行标准与原环评审批标准一致，危险废物执行标准因已修订颁布新标准，因此本次验收相应更新执行。

项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）进行处置。




表二

	工程建设内容：

1、项目概况

项目名称：腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目
建设性质：新建

建设地点：腾冲市清水镇良盈村蔺家寨2组队大弯子地
建设单位：云南昌腾农牧科技有限公司
建设内容：项目总用地面积6333.3平方米，总建筑面积2559平方米，包括无害化处理车间、产品车间、锅炉房、冷库、办公区及员工宿舍、食堂等附属设施。项目实际总投资1100万元，其中实际环保投资125万元，约占总投资的11.4%。
项目于2022年1月20日取得了保山市生态环境局腾冲分局对《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目环境影响报告表》的批复（腾环准〔2022〕1号），同意该项目的实施。

2、建设内容

本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，环评与实际技术经济指标对比见表2-1，具体建设内容及功能对比见表2-2。

表2-1  项目技术经济指标对比一览表

编号

项目

环评情况

实际情况

变化情况

1
用地面积

6574.3m2（9.861亩）
6333.3m2（9.5亩）
减少了241m2
2
总建筑面积

2559m2
2559m2
与环评一致
4
无害化处理车间
900m2
900m2
与环评一致
5
总投资
2000万元
1100万元
减少了900万元
6
处理规模
2400t/a
2400t/a
与环评一致
7
生产产能

骨肉粉

480t/a

480t/a

与环评一致
油脂

240t/a

240t/a

与环评一致
8
劳动定员
12人
11人
减少了1人
9
工作制度
300天
240天
减少了60天
表2-2  项目主要建设内容一览表

工程类别

项目

名称

环评主要建设内容
实际建设情况
变化情况
主体

工程

无害化处理车间
建筑面积900m2，1层钢架结构建筑，层高6.5m，位于项目区东部，分为洗消中心（231m2）及化制车间。主要设置冷库（48m2）、扑杀间（21m2）、消毒更衣室（10m2）、破碎机1台、化制罐1台、榨油机1台、卧式离心分离机1台、风冷机1台、粉碎机1台、10t油罐2个（一用一备）。洗消中心配套喷淋系统，对卸料后的车辆进行内部清洗消毒。无害化处理车间均进行密闭设置，无法由管道收集的恶臭气体通过负压收集；破碎机、化制罐、烘干机、榨油机均为密闭设置，通过负压站形成负压系统将废气压至废气处理系统。
建筑面积900m2，1层钢架结构建筑，层高6.5m，位于项目区东部，分为洗消中心（231m2）及化制车间。主要设置冷库（48m2）、消毒更衣室（10m2）、破碎机1台、化制罐1台、榨油机1台、风冷机1台、粉碎机1台、油渣分离池1个（2m×2m×1.5m）、45t油罐1个。洗消中心配套喷淋系统，对卸料后的车辆进行内部清洗消毒。无害化处理车间均进行密闭设置，无法由管道收集的恶臭气体通过负压收集；破碎机、化制罐、烘干机、榨油机均为密闭设置，通过负压站形成负压系统将废气压至废气处理系统。
2个10t油罐改为1个45t油罐，取消扑杀间及卧式离心分离机，新增1个6m3的油渣分离池，其余设备及工艺与环评一致
成品车间
建筑面积900m2，1层钢架结构建筑，层高6.5m，位于项目区南部，分区域设置原辅材料仓库、骨肉粉成品等存放区及检验室。检验室仅用于检验非洲猪瘟病毒，以及污水处理站出水水质病菌检测。
建筑面积300m2，1层钢架结构建筑，层高6.5m，位于项目区南部，主要用于原辅材料、骨肉粉成品等存放及员工活动，实际分为两间建设，其中1间建设为为存放区，分区域用于存放原辅料及骨肉粉，1间设置有羽毛球场用于员工活动。
建筑面积减少了600m2，实际建设为两间，1间为存放区，1间为员工活动区。

项目在接收到养殖户汇报有病死畜禽需要收集处置前，畜禽防疫部门已派遣专业检疫人员先进入养殖户对病死畜禽进行鉴定是否为感染《病害动物和病害动物产品生物安全处置规程》（GB16548-2006）中规定本项目不得收集处置的疫病，

自建污水处理站出水水质病原检验已定期委托有资质的单位进行检验，因此项目取消了检验室的设置。
辅助

工程

办公及员工宿舍
1栋2层砖混结构建筑，建筑面积359m2，位于项目区西南部。
1栋2层砖混结构建筑，建筑面积359m2，位于项目区西南部。
与环评一致
锅炉房
1栋1层钢架结构建筑，建筑面积180m2，位于项目成品车间东部，内置1台2t/h的蒸汽锅炉，燃料为生物质，为高温化制处理过程供热以及为输油管道和储油罐保温。
1栋1层钢架结构建筑，建筑面积150m2，位于项目成品车间东部，内置1台2t/h的蒸汽锅炉，燃料为生物质，为高温化制处理过程供热以及为输油管道和储油罐保温。
建筑面积减少了30m2，锅炉规模与环评一致
食堂
1栋1层钢架结构建筑，建筑面积35m2，位于项目区西南部。
1栋1层钢架结构建筑，建筑面积35m2，位于项目区西南部。
与环评一致

公用

工程

供电
供电由市政电网供给。
供电由市政电网供给。
与环评一致
供水
供水由附近村庄自来水供给。
供水由附近村庄自来水供给。
与环评一致
供热
由锅炉房内置1台2t/h的蒸汽锅炉，燃料为生物质，为高温化制处理过程供热以及为输油管道和储油罐保温。
由锅炉房内置1台2t/h的蒸汽锅炉，燃料为生物质，为高温化制处理过程供热。
与环评一致
冷却塔
项目区设1座冷却塔，循环水量为30m3/h，布设于厂房东侧，为工艺废气冷凝、锅炉烟气冷却等提供冷源。
项目区设2座冷却塔，循环水量为30m3/h，布设于厂房东侧，为工艺废气冷凝、锅炉烟气冷却等提供冷源。
增加了1座冷却塔，但总体规模不变
排水
项目排水采用雨污分流的排水方式。项目雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池，回用于项目区绿化浇灌；运营期车辆消毒废水经消毒池收集后循环使用，定期补充消毒及和新鲜水，消毒废水不外排；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；工艺废水经污水暂存罐收集，再与无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后，一并进入污水处理站处理；检验废水先经收集桶收集，酸碱中和预处理后再进入自建污水处理站处理；食堂含油废水先经隔油池处理后再与其他生活污水一并进入化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后（其中病原检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值），暂存于1个容积为300m3的储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
项目排水采用雨污分流的排水方式。项目雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池，回用于项目区绿化浇灌；运营期车辆消毒废水经消毒池收集后循环使用，定期补充消毒剂和新鲜水，消毒废水不外排；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后和工艺废水进入黑膜池进行厌氧发酵后，再进入污水处理站处理进行处理；食堂含油废水先经隔油池处理后再与其他生活污水一并进入化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后（其中病原检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值），暂存于储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
项目取消了污水暂存罐的设置，工艺废水通过管道排入黑膜池；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后和工艺废水进入黑膜池进行厌氧发酵；其他废水的排放方式及处置方式不发生改变，可满足排水要求
储运工程
冷库
建筑面积48m2，储量100m3，位于项目区东部，用于用于暂存一次性无法处理完的动物尸体
建筑面积93m2，储量300m3，位于项目区东部，用于暂存一次性无法处理完的动物尸体
建筑面积增加了45m2，储量增加了200m3，但项目总体畜禽无害化处理规模不变
运输
项目原料病死畜禽尸体运输由公司的专车运输；其他运输由项目方派遣，均为汽运。
项目原料病死畜禽尸体运输由公司的专车运输；其他运输由项目方派遣，均为汽运。
与环评一致

油罐
共设2个，可储油20t（10t/个，一备一用），位于厂房南部，项目油罐区做好地面硬化防渗工作，并设于油罐四周设置不低于0.3m围堰，防止油脂泄漏。
共设1个，可储油45t，位于成品车间内，靠近原辅料仓库及锅炉房，项目油罐区做好地面硬化防渗工作，并设于油罐四周设置不低于0.3m围堰，防止油脂泄漏。
2个10t油罐改为1个45t油罐，位置也改为成品车间内
污水

储罐
冷凝器下方设置1个10吨的地埋式暂存罐，用于暂存高温化制过程中产生的工艺废水。
未设置
工艺废水通过管道直接进入3456m3（32m×18m×6m）黑膜池进行厌氧发酵，因此取消了污水储罐的设置
环保

工程

雨污分流系统

项目区采用雨污分流系统。
项目区采用雨污分流系统。
与环评一致

消毒池
设置于生产厂区的出入口处，主要为车辆消毒，消毒池容积为18m3（4.5m×10m×0.4m），消毒池做好防雨防漏等措施，加强地面硬化，顶端及左右设置防雨棚，形成一条消毒车辆消毒通道，消毒废水经消毒池收集后循环使用，不外排。
设置于生产厂区的出入口处，主要为车辆消毒，消毒池容积为18m3（4.5m×10m×0.4m）。
与环评一致
收集池
1个，容积为10m3，对车间、设备、车辆清洗废水进行收集。
1个，容积为10m3（5m×1m

×2m），对车间、设备、车辆清洗废水进行收集。
与环评一致

隔油池
食堂设置1个1.0m3的隔油池，对食堂含油废水进行预处理；除此之外，污水处理站内包含一个隔油池，主要对进入污水处理站的废水先进行隔油处理。
食堂设置1个1.0m3（2m×1m×0.5m）的隔油池，对食堂含油废水进行预处理；除此之外，污水处理站内包含一个隔油池，主要对进入污水处理站的废水先进行隔油处理。
与环评一致

化粪池
1个，容积为5m3，用于收集预处理生活污水。
1个，容积为5m3（2.5m×2m

×1m），用于收集预处理生活污水。
与环评一致
检验废水收集桶
检验室设置1个检验废水收集桶，用于收集预处理检验废水。
未设置
项目实际建设中取消了检验室的设置，项目在接收到养殖户汇报有病死畜禽需要收集处置前，畜禽防疫部门已派遣专业检疫人员先进入养殖户对病死畜禽进行鉴定是否为感染《病害动物和病害动物产品生物安全处置规程》（GB16548-20

06）中规定本项目不得收集处置的疫病，自建污水处理站出水水质病原检验已定期委托有资质的单位进行检验，故项目取消了检验废水收集桶的设置。
污水处理站
项目区拟设置1座处理规模为25m3/d的污水处理站（考虑疫情爆发最不利情况下），处理工艺为“隔油池+调节池+UASB处理单元+AAO池+消毒池”，对项目区生产废水和生活污水进行处理。
设置1个3456m3（32m×18m

×6m）黑膜池，对工艺废水进行厌氧发酵；1座处理规模为25m3/d的污水处理站，处理工艺为“A/A/O生物接触氧化法”，对项目区生活废水和生产废水进行处理。
污水处理站处理工艺调整后，废水均可处理达标，能满足环保要求
储水池
1个，容积为300m3，用于暂存处理达标后的废水。
1个，容积为123.75m3（5m×5.5m×4.5m），用于暂存处理达标后的废水。
容积减少了176.25

m3，但储水池容积可满足项目满负荷生产的条件下综合废水的停留时间要求
初期雨水收集池
1个，容积为25m3的初期雨水收集池，位于项目西北侧，确保初期雨水水能有效收集。
1个，容积为25m3（5m×2m×2.5m）的初期雨水收集池，位于项目西北侧，确保初期雨水水能有效收集。
与环评一致
蒸汽锅炉烟气
生物质蒸汽锅炉采取离心水膜除尘器处理后（风量为8000m3/h），经过30m高排气筒排放（DA001）。
生物质蒸汽锅炉经离心水膜除尘器处理后（风量为8000m3/h），经过1根30m高、直径0.4m排气筒排放（DA001）。
锅炉废气的处理方式未发生变化，能满足环保要求
工艺废气
项目破碎机、化制罐、烘干机、榨油机均为密闭设置，拟在这4台机器上设置集气管，恶臭气体经集气管收集后，通过负压站形成负压系统将废气压至废气处理系统，通过“冷凝+喷淋”处理后，引至生物质锅炉进行焚烧后通过1根30m高的排气筒排放（DA001）。

项目设置了1套酸碱喷淋塔，2座冷却塔，恶臭气体经管道收集后先冷凝，接下来通过酸碱喷淋处理，然后通过管道引至生物质锅炉进行燃烧处理，最后通过1根30m高、直径0.4m的排气筒（DA001）排放。
与环评一致

车间负压收集废气
无害化车间密闭设置，无法由管道收集的恶臭气体通过负压收集，然后进入一套活性炭吸附装置+高效过滤器处理后（风量为5000m3/h），通过1根15m高排气筒排放（DA002）。

项目设置了1套活性炭吸附装置+高效过滤器。负压收集废气先经活性炭吸附装置进行处理吸附有机臭气，然后通过高效过滤器（风量为15000m3/h）处理去除废气中的病菌，最后通过1根15m高、直径0.6m排气筒（DA002）排放。
风机风量增加了，车间负压收集废气的处理方式未发生变化，能满足环保要求
食堂油烟
项目厨房设置1套油烟净化器，用于处理食堂生产产生的油烟，油烟净化效率不低于60%，风机风量为2000m3/h。
项目厨房设置1套风量为4000m3/h的油烟净化器，用于处理食堂产生的油烟。
油烟净化器风量增加4000m3/h
噪声
所有产噪设备设置于厂房内，主要产噪设备基础安装减震垫。
项目的生产设备均设置于厂房内，主要产噪设备基础安装减震垫。
与环评一致

垃圾桶
项目区设带盖生活垃圾桶若干，合理分布在厂区内。
项目区设带盖生活垃圾桶若干，合理分布在厂区内。
与环评一致

泔水收集桶
设置1个泔水收集桶，将食堂泔水统一收集后经有关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位定期清运处理。
设置1个泔水收集桶，食堂泔水由工作人员统一用泔水桶收集后由腾冲市垃圾填埋场给予清运处置。
与环评一致

油污收集桶
设置2个油污收集桶，收集后全部进入化制罐内化制后作为生物柴油原料外售。
设置2个油污收集桶，收集后全部进入化制罐内化制后作为生物柴油原料外售。
与环评一致

危险废物暂存间
设置1间面积为20m2的危险废物暂存间，配套设置危废收集容器，危险废物分类分区存放，委托有资质单位清运处置。
设置1间面积为20m2的危险废物暂存间，并设置了围堰，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597

-2023）的要求进行了防渗，设置了相关标识标牌，产生的危险废物分类分区存放，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。
与环评一致

一般固废暂存区
项目区锅炉房附近设置一处一般固废暂存区，用于存放锅炉灰渣、除尘器灰尘等一般固体废物，占地面积10m2，采用三面围挡加顶棚覆盖。
项目区污水处理站附近设置了一般固废暂存区，用于存放锅炉灰渣、除尘器灰尘等一般固体废物，占地面积10m2，采用三面围挡加顶棚覆盖，地面进行了硬化。
与环评一致

事故应急池
设置1个容积为25m3的事故应急池，位于污水处理站一侧，设置彩钢瓦顶棚，事故应急池四周及池底进行防渗处理，对项目区事故废水、消防废水进行处理。
1个，容积为33.75m3（5m×1.5m×4.5m），用于暂存处理达标后的废水。

容积增加了8.75m3，能够满足环保要求

绿化
项目区绿化面积500m2。
绿化面积300m2。
绿化面积减少了200m2。
由于环评手续办理在前，最终施工设计在后，对项目进一步进行优化调整及详细施工规划，项目建筑物进行了调整，但项目的功能、处理病死畜禽的能力并未发生变化。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件，具体变化情况见下表；
表2-3  项目主要工程变化情况表
类别

序号

重大变动清单
环评情况
实际建设情况
变化情况
是否属于重大变更

性质

1

建设项目开发、使用功能发生变化的
设置无害化处理车间、产品车间、锅炉房、冷库、办公区及员工宿舍、食堂等附属设施
设置无害化处理车间、产品车间、锅炉房、冷库、办公区及员工宿舍、食堂等附属设施
项目实际建设内容内容均为《报告表》中的建设内容，项目的开发、使用功能未发生变化
否

规模

2

生产、处置或储存能力增大30%及以上的
处理病死畜禽2400t/a

处理病死畜禽2400t/a

无变化
否
3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
处理病死畜禽2400t/a
处理病死畜禽2400t/a
生产、处置或储存能力未增大
否

4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的
无

不涉及

无变化

否
地点

5
重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的
腾冲市清水乡良盈村蔺家寨2组队大弯子地

腾冲市清水镇良盈村蔺家寨2组队大弯子地

建地点未发生改变
否

生产工艺

6
新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的
项目产品为骨肉粉、油脂；主要原料为病死畜禽；燃料为生物质燃料
项目产品为骨肉粉、油脂；主要原料为病死畜禽；燃料为生物质燃料
项目未新增产品品种，主要原料未发生变化，生产工艺未发生变化，燃料为生物质燃料，未新增排放污染物种类，不位于环境质量不达标区，废水处置方式不变，其他污染物排放量未增加
否
7
物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

无

不涉及

无变化

否

环境保护措施

8
废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
废气污染防治措施有：油烟净化器、水膜除尘循环水池、排气筒、酸碱喷淋塔、活性炭装置；

废水污染防治措施有：化粪池、隔油池、污水储罐、消毒池、污水处理站、储水池等
废气污染防治措施有：油烟净化器、水膜除尘循环水池、排气筒、酸碱喷淋塔、活性炭吸附装置；

废水污染防治措施有：化粪池、隔油池、黑膜池、消毒池、污水处理站、储水池等
废气处理方式及处置措施未发生变化，废气排放方式未改变，排放量也未增加；工艺废水通过管道直接排入黑膜池进行处理，无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后和工艺废水进入黑膜池进行厌氧发酵，其他废水的排放方式及处置方式不发生改变，可满足排水要求
否

9
新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的
项目排水采用雨污分流的排水方式。项目雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池，回用于项目区绿化浇灌；运营期车辆消毒废水经消毒池收集后循环使用，定期补充消毒及和新鲜水，消毒废水不外排；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；工艺废水经污水暂存罐收集，再与无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后，一并进入污水处理站处理；检验废水先经收集桶收集，酸碱中和预处理后再进入自建污水处理站处理；食堂含油废水先经隔油池处理后再与其他生活污水一并进入化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后（其中病原检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值），暂存于1个容积为300m3的储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
项目排水采用雨污分流的排水方式。项目雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池，回用于项目区绿化浇灌；运营期车辆消毒废水经消毒池收集后循环使用，定期补充消毒及和新鲜水，消毒废水不外排；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后和工艺废水进入黑膜池进行厌氧发酵后，进入污水处理站处理进行处理；食堂含油废水先经隔油池处理后再与其他生活污水一并进入化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后（其中病原检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值），暂存储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
项目取消了污水暂存罐的设置，工艺废水通过管道排入黑膜池；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后和工艺废水进入黑膜池进行厌氧发酵；其他废水的排放方式及处置方式不发生改变，可满足排水要求，未导致不利环境影响加重

否
10
新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的
生物质蒸汽锅炉采取离心水膜除尘器处理后，经过30m高排气筒排放（DA001）。

恶臭气体经集气管收集后，通过负压站形成负压系统将废气压至废气处理系统，通过“冷凝+喷淋”处理后，引至生物质锅炉进行焚烧后通过1根30m高的排气筒排放（DA001）。

无害化车间密闭设置，无法由管道收集的恶臭气体通过负压收集，然后进入一套活性炭吸附装置+高效过滤器处理后（风量为5000m3/h），通过1根15m高排气筒排放（DA002）。
生物质蒸汽锅炉废气经离心水膜除尘器处理后，经过1根30m高、直径0.4m的排气筒排放（DA001）。

恶臭气体经集气管收集后，通过负压站形成负压系统将废气压至废气处理系统，通过“冷凝+喷淋”处理后，引至生物质锅炉进行焚烧后通过1根30m高、直径0.4m的排气筒排放（DA001）。

无害化车间密闭设置，无法由管道收集的恶臭气体通过负压收集，然后进入一套活性炭吸附装置+高效过滤器处理后（风量为15000m3/h），通过1根15m高、直径0.6m排气筒排放（DA002）。
无变化
否
11

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的
无
不涉及
无变化
否

12

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的
①锅炉灰渣、锅炉离心水膜尘器粉尘统一收集，定期外售用作农肥。

②油池油污定期清掏，经收集桶收集后全部进入化制罐内化制后作为生物柴油原料外售。
③食堂泔水统一收集后经有关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位定期清运处理
④生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期给予清运、处置。

⑤废机油经专用收集容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置；软水制备废物更换时直接交由供货商回收处理；废活性炭经专用收集容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置；污水处理站污泥加入次氯酸钠消毒处理后，暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。
项目区内合理布设有垃圾桶，项目生活垃圾、化粪池污泥、餐厨垃圾、隔油池油污委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运，然后由腾冲市垃圾填埋场进行处置；废机油、废离子交换树脂、废活性炭、污水处理站污泥委托云南大地丰源环保有限公司清运处置；锅炉灰渣外售。
项目固体废物处置方式无变化，未导致不利环境影响加重的
否
13
事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的
设置1个容积为25m3的事故应急池，位于污水处理站一侧，设置彩钢瓦顶棚，事故应急池四周及池底进行防渗处理，对项目区事故废水、消防废水进行处理。
设置1个容积为33.75m3（5m×1.5m

×4.5m）的事故应急池用于收集项目区事故废水。
容积增加了8.75m3
否
根据上表可知，项目不在通知的重大变动清单内，不属于重大变动项目，项目变化后对总体工程和周围环境造成影响并未增大，可纳入竣工环境保护验收管理。

3、产品方案

项目采用高温高压化制工艺处理病死畜禽，环评阶段病死动物无害化处理规模为2400t/a，产品为动物油脂和骨肉粉；实际病死动物无害化处理规模为2400t/a，产品为油脂和骨肉粉；本项目具体产品情况见表2-4。

表2-4  项目产品方案

序号

环评情况

实际情况

变化情况

名称

单位
数量
名称
单位
数量
1
骨肉粉

（有机肥原料）
t/a
480
骨肉粉

（有机肥原料）
t/a
480
与环评一致

2
油脂

（生物柴油原料）
t/a
240
油脂

（生物柴油原料）
t/a
240
与环评一致
4、主要设备

项目主要生产设备见表2-5。

表2-5  主要设备一览表

序号

环评情况
实际情况
变化情况

设备名称

规格型号

数量
设备名称
规格型号

数量
一、病死畜禽无害化处理设备
1

进料仓
/
1个
进料仓
/
1个
与环评一致
2

破碎机
DCPS-500，2t/h
1台
破碎机
DCPS-500，2t/h
1台
与环评一致
3

螺旋输送机
DCLU-400
2台
螺旋输送机
DCLU-400
2台
与环评一致
4

输料泵
CZSB-5
2台
输料泵
CZSB-5
2台
与环评一致
5

化制罐
DCHZ-800，8t/4h
1台
化制罐
DCHZ-800，8t/4h
1台
与环评一致
6

烘干机
DCHZ-800，2t/h
1台
烘干机
DCHZ-800，2t/h
1台
与环评一致
7

缓存仓
容量10t
1台
缓存仓
容量10t
1台
与环评一致
8
螺旋榨油机
TQHB-88
1台
螺旋榨油机
TQHB-258
1台
设备型号改为TQHB-2

58
9
风干机
/
1台
风干机
/
1台
与环评一致
10

储油罐
可储油20t（10t/个，一备一用）
2个
储油罐
可储油45t
1个
2个10t的油罐改为1个45t的油罐
11

水泵
TQHB-86
1个
水泵
TQHB-86
1个
与环评一致
12

冷凝器
/
1套
冷凝器
/
1套
与环评一致
13

冷却塔
TQHB-88
1座
冷却塔
TQHB-88
2座
增加了1座
14

消毒系统
TQHB-86
1套
消毒系统
TQHB-86
1套
与环评一致
15

蒸汽锅炉
2t/h
1座
蒸汽锅炉
2t/h
1座
与环评一致
16

空压机
/
1台
空压机
/
1台
与环评一致
二、废气处理系统
1

冷凝器
TQHB-88
1套
冷凝器
TQHB-88
1套
与环评一致
2

负压站
TQHB-88
1座
负压站
TQHB-88
1座
与环评一致
3

喷淋塔
TQHB-88
2个
喷淋塔
TQHB-88
2个
与环评一致
三、污水处理系统
1

污水处理站
处理规模25m3/d
1座
污水处理站
处理规模25m3/d
1座
与环评一致
5、工作人员及工作制度

工作人员：本项目劳动定员为11人。

工作制度：本项目每年运行240天，每天运行8小时。

6、环保投资

本项目概算总投资2000万元，其中环保投资109.08万元，占总投资的5.45%，实际总投资1100万元，其中环保投资125万元，约占总投资的11.4%。

表2-6  项目环保投资明细表

项目

环评预计

实际投资

投资变化（万元）
治理措施

投资

（万元）

治理措施

投资

（万元）

施工期

大气防治措施

加强洒水降尘、运输材料遮盖、堆料场遮盖和拦挡等措施
0.5
材料覆盖、洒水降尘

0.30

-0.2
废水防治措施

1个1m3的临时沉淀池处理施工废水和施工人员洗手废水
0.5
临时施工废水沉淀池（1个，容积为2.0m3）

0.16

-0.34
—

—

临时生活废水沉淀池（1个，容积为3.0m3）

0.24

+0.24

噪声防治措施

—

—

选用低噪设备

2.00

+2.00

固废防治措施

—

—

施工人员生活垃圾清运、处置

0.10

+0.10

运

营

期

大气防治措施

“离心水膜除尘器”（风机风量8000m3/h）+1根30m高排气筒（DA001）
6.0
“离心水膜除尘器”（风机风量15000m3/h）+1根30m高排气筒（DA001）
8.0
+2.0
废气处理系统（冷凝+酸碱喷淋+焚烧）+ 30m 排气筒（DA001）
16.0
废气处理系统（冷凝+酸碱喷淋+焚烧）+ 30m 排气筒（DA001）
16.0
0
1套活性炭吸附装置+高效过滤器（风机风量8000m3/h））+1根15m高排气筒（DA002）
6.0
活性炭吸附装置+高效过滤器（风机风量8000m3/h）+1根15m高排气筒（DA002）
6.5
+0.5
油烟净化器
0.5
油烟净化器
0.5

0

废水防治措施

雨污分流系统
2.5
雨污分流系统
3.0
+0.5
1个10吨的地埋式暂存罐
4.0
—
—
-4.0
车辆消毒池，尺寸为4.5m×10m×0.4m
2.0
车辆消毒池，尺寸为4.5m×10m×0.4m
2.0
0
1个收集池，容积为10m3
0.5
1个收集池，容积为10m3
0.5
0
2个循环水池，容积为4m3
—
2个循环水池，容积为4m3
—
—
1个化粪池，容积为5m3
0.5
1个化粪池，容积为5m3
0.5
0
1个隔油池，容积为1m3
0.5
1个隔油池，容积为1m3
0.5
0
1个检验废水收集桶
0.01
—
—
-0.01
1个事故应急池，容积为25m3
2.0
1个事故应急池，容积为33.75m3
3.5
+1.5
1座处理规模为25m3/d的污水处理站
35.0
1座处理规模为25m3/d的污水处理站
35.5
+0.5
1个储水池，容积为300m3，用于暂存处理达标后的废水
9.0
1个储水池，容积为123.75m3，用于暂存处理达标后的废水
5.0
-4.0
—
—
1个黑膜池，容积为3456m3
16.25
+16.25
1个初期雨水收集池，容积为25m3
2.0
1个初期雨水收集池，容积为25m3
2.0
0
噪声防治措施

设备基础安装减震垫；空压机房四周设隔音棉
1.0
减振基础、减速慢行警示牌

2.0

+1.0
固体废弃物防治措施

垃圾桶
0.03
垃圾桶
0.02
-0.01
泔水收集桶
0.02
泔水收集桶
0.01
-0.01
废油脂收集桶
0.02
废油脂收集桶
0.02
0
危险废物暂存间
1.5
危险废物暂存间
1.5

0
一般固废暂存区
1.0
一般固废暂存区
0.8

-0.2
风险防范措施
防渗
5.0

防渗
5.6

+0.6
其他
绿化面积500m2
2.0
绿化面积300m2
1.5

-0.5

运行维护费用
3.0
运行维护费用
3.0
0
环评编制费用
2.0
环评编制费用
2.0
0
环境管理与监测费用
6.0
环境管理与监测费用
6.0
0
合计

—

109.08
—

125
+15.92
7、项目地理位置及平面布置

（1）项目地理位置及交通

腾冲市位于云南省西南部，高黎贡山西麓，隶属于保山市，地处东经98°05′～98°46′，北纬24°38′～25°52′之间。东部和东北一隅以高黎贡山山脊为界，与保山市隆阳区、怒江州的泸水县相接，东南、南部与龙陵县以界头小江为界，西南、西部与德宏州梁河县、盈江县毗邻，北部和西北部以直站岭、上下姊妹山、狼牙山、尖高山、高黎贡山与邻邦缅甸接壤，国境线长达150km。全市南北长137km，东西宽约69km，总面积5845km2。

清水镇位于腾冲市中南部，距县城12公里，国土面积118.9平方公里，辖6个行政村，27个自然村，64个村民小组，有人口4587户16942人。属山区、半山区，南与德宏州梁河县接壤，东北、西部分别与腾越街道、和顺、荷花三乡镇毗邻。
项目位于腾冲市清水镇良盈村蔺家寨2组队大弯子地，项目中心位置地理坐标为东经98°28'9.906"，北纬24°58'45.035"。建设项目具体地理位置见附图1，周边关系示意图见附图2，区域水系情况见附图3。

项目周边主要环境保护目标与环评阶段相比无变化，具体见表2-7。

表2-7  项目环境保护目标一览表

保护因素

保护目标名称

位置

与周界最近距离

保护要求

地表水

热海河
东侧

530m

地表水按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行保护

大气及

声环境
左所营

（约237人/68户）

东南侧

299m

空气环境按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护；声环境按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护
（2）项目总平面布置

本项目位于腾冲市清水镇良盈村蔺家寨2组队大弯子地，项目总平面布置分为生产区、办公生活区。项目生产区布置于厂区东部及南部，办公生活区布置于厂区西南部，项目北侧主要为停车区域，东北侧主要为污水处理设施。生产区按功能自东向西分别布设无害化处理车间、冷库、冷却塔、酸碱喷淋、锅炉房和成品车间（内设原辅料仓库及堆存区）。项目平面布局利用围墙及挡墙将生产区、办公生活区分开布置，分别设置进出车辆、生产人员通道及办公生活区通道，满足生产人流、物流、生活分离、互不交叉干扰的原则，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合生产工艺流程等需求。

结合《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）和“农业部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知”（农牧发〔2019〕42号）要求，项目场区周围建有3.0m高围墙，场区出入口设置4.5m×10m×0.4m的消毒池，且设置了单独人员消毒通道；冷库设于厂区东侧。

项目具体平面布置见附图4。




	原辅料消耗及水平衡：

1、原辅料消耗
项目原辅料消耗情况一览表见表2-8。

表2-8  原辅料消耗一览表

序号

名称

消耗量

备注

1

原料

病死畜禽
2400t/a
/
2

辅料

氢氧化钠
2t/a
当地市场购入
3

柠檬酸
2t/a
当地市场购入
4
过硫酸氢钾（20%）
0.75t/a
当地市场购入
5
次氯酸钠
0.75t/a
当地市场购入
6

能源

水

480t/a
项目用水由周边村庄自来水供应
7

电

40万度/a
项目用电由市政电网供电
2、本项目水量平衡

本项目运营过程中生产废水和生活污水均综合利用，因此不设污染物总量控制指标。由于本项目租用的是腾冲美昵农业科技有限公司的厂房，水费单发票购买方为腾冲美昵农业科技有限公司，但实际用水单位为我公司，根据腾冲美昵农业科技有限公司10月~12月18日的水费单，项目2023年10月~2023年12月18日生产用水及员工生活的新鲜水用水量约为1596m3、532m3/月，则项目新鲜水用量为17.73m3/d、4255.2m3/a，其中软水制备器用水1.63m3/d，车间冲洗用水0.97m3/d，设备冲洗用水0.18m3/d，车辆消毒用水0.07m3/d，酸碱喷淋塔用水1.6m3/d，离心水膜除尘用水0.5m3/d，生活用水2.68m3/d，冷凝器用水9.6m3/d，车辆冲洗用水0.5m3/d；车间冲洗废水（约为1.53m3/d、367.2m3/a）、车辆冲洗废水（约为0.43m3/d、103.2m3/a）、设备冲洗废水（约为0.15m3/d、36m3/a）排入收集池然后和工艺废水（约为4.95m3/d、1486.1m3/a）一起排入黑膜池进行厌氧发酵，然后排入自建的污水处理站处理，生活废水（约为2.278m3/d，546.72m3/a）先排入化粪池，再排入自建的污水处理站处理，综合废水经污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后（其中病原检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值）。

项目水量平衡见图2-1。 


[image: image6.png]Bl
- WEkEE

— - G ESES
NBE s @

[E—




图2-1  项目水量平衡图 （单位：m3/d）

	主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）：

1、项目污水处理工艺

（1）黑膜池

项目设有1个容积为3456m3（18m×32m×6m）黑膜池，用于收集项目区的生产用水，并进行厌氧发酵，生产废水进行厌氧发酵后排入污水处理站进行处理。

黑膜沼气池是一种集发酵、贮气于一体的超大型的沼气池，其粪污处理原理与其他厌氧生物处理过程一样，依靠厌氧菌的代谢功能，使有机底物得到降解并部分转化生成沼气。用黑色的HDPE防渗膜材料将氧化塘底部、顶部密封成一体的超大型的污水厌氧反应器。HDPE防渗膜材料具有耐高、低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等强酸强碱化学介质腐蚀，抗老化性能好，抗紫外线、抗分解能力强，防渗系数高，抗拉伸机械性强，可裸露使用，材料使用寿命长等优点。

（2）污水处理系统
项目设有1座污水处理站，位于项目区东北侧，处理规模为25m3/d，采用“A/O/O生物接触氧化”处理工艺，具体处理工艺流程图见图2-2；主要建设有隔油池、格栅井、调节池、清水消毒池、污泥干化池等，各池体已做防渗处理。
[image: image2.png]ke S

FHEHT

I 0 I
i i SR i
R !
REREE ia g
a—————— -
- ) TASRERNEAS  SREPARER
fi
e ERZEANER  HRARADEE

FRERLREE B

&, B BT R nE

BT E




图2-2  项目污水处理工艺流程图

项目污水处理站工艺流程及各处理单元说明：

a.隔油池

项目废水中动植物油含量相对较高，采用隔油池进行预处理，利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的，隔油池的构造采用平流式，含油废水通过配水槽进入隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中动植物油上浮水面，由集油管输送到收集桶内。

b.格栅井

在污水进入调节池前设置一道格栅，用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物，从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。

c.调节池 

生活污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

d.A级生物处理池（缺氧池）

将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。

e.O级生物处理池二级（生物接触氧化池）

该池为本污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。

f.二沉池
进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使污水真正净化。

g.清水消毒池
二沉池出水流入消毒池进行消毒，使出水水质符合卫生指标要求，合格外排。

h.污泥干化池

二沉池排泥定时排入污泥池，进行污泥浓缩，和好氧消化，污泥上清液回流排入调节池再处理，剩余污泥定期抽吸外运（每年二至三次）。

2、项目运营期产污环节

根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）规定的无害化处理方法包括焚烧法、化制法、深埋法及硫酸分解法，其中化制法主要是在密闭的高压容器内，通过向容器夹层或容器通入高温饱和。

项目选用的工艺方法为化制法的干化法，属于《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）中推荐的方法，是将病死动物尸体碎化处理后输送至密闭容器内（病害动物含水率约为70%），在不断搅拌的同时，通过在夹套导入高温循环热源对病死畜禽尸肉进行高温高压灭菌处理的工艺技术，处理过程中热源不直接接触病死动物尸肉，利用动物体内水分加热汽化产生压力，化制（化制后含水率降至10%左右）、干燥完成后通过冷却、粉碎等工序，最终得到含水率为6%的骨肉粉和油脂（不含水分）。

（1）生产工艺流程
具体工艺及产污环节见图2-3。

[image: image1.emf]骨肉粉带走

高温化制

病死畜禽尸

体带入

5.6

0.096

植物吸收 、蒸发损耗

冷凝 黑膜池

4.95 5.504 4.95

蒸汽形式进入大气

0.55

锅炉

供热管道

软水制备器

软水 1.6

16

1.63

0.97

酸碱喷淋塔

1.6

生活用水

2.68

冷凝器

9.6

绿化用水

0.9 0.9

冷却塔

192

182.4

9.6

食堂用水

0.456

其他生活用水

1.822

0.01

0.536

0.456

隔油池

化粪池

2.144

2.278

32

循环水池

30.4

1.6

车辆消毒

0.07

0.5

消毒池

0.43

0.07

收集池 污水处理站

处理达标后 ，雨天暂存

于储水池内 ，晴天通过

水泵 、管道及抽吸管罐

车回用于项目附近农田

灌溉 ， 不外排

15.2

废水 0.03

强排水

0.8

0.27

2.11

9.338

9.338

17.73

新鲜水

离心水膜除

尘器

0.5

5

循环水池

4.5

0.5

0.042

初期雨水收集池

车间冲洗水

车辆冲洗水

0.5

设备冲洗水

0.18

0.15

0.07

1.53

0.43

0.03

2.11

管道收集

储水池

9.338


[image: image3.emf]病死畜禽

尸体

软水制备器

锅炉

化制罐

液压泵送

破碎机

进料仓

车辆进入厂区

喷淋消毒

封闭收集运输

厂区口消毒池

干燥机

酸碱喷淋塔

循环使用

木柴

负压收集废气

G2

W1

W2

N

冷库

新鲜水

S7、W5

离心水膜除尘器

30m

高排气筒

（

DA001

） 排放

S2、W7

S1、W5

锅炉废气G1

供热

供热

冷凝器

冷却塔

黑膜池

热水

S3、G5

W4

冷水

W3

车间 、设备 、车辆

清洗废水

负压收集废气G2

不凝蒸汽

一体化污水处

理站

储水池

经管道 、 水泵抽至

项目附件建设单位

租赁的农田进行灌

溉

W6

回用于车间冲洗

尸体

活性炭吸附

装置

+

高效过

滤器

车间负压

收集废气

G3

15m

高排气筒

（

DA002

）排放

车间负压

收集废气

G3

外售作为

有机肥原料

成品暂存区

榨油机

缓存仓

油渣分离池

外售作为生

物质柴油

储油罐

片状骨肉粉 毛油脂

油脂

残渣

N


图2-3  生产工艺流程及产污节点图
生产工艺流程简述：
1）封闭式运输

项目在接收到养殖户汇报有病死畜禽需要收集处置前，畜禽防疫部门已派遣专业检疫人员先进入养殖户对病死畜禽进行鉴定是否为感染《病害动物和病害动物产品生物安全处置规程》（GB16548-2006）中规定本项目不得收集处置的疫病，若为规定本项目不得处置的病死畜禽，不进行收集。

本项目处理对象病死畜禽，项目设扑杀间用于处理少量染病濒死畜禽。项目病死畜禽运输采用公司的专用车辆进行运输，专用车辆为密封、防渗、可制冷（-18℃）的货车，具有冷藏功能，可防止动物尸体腐败发臭。运输过程不进行中转存放或堆放，直接将死亡动物从养殖户运至厂区进行无害化处理，运至无害化中心后直接将料卸入破碎机，多于一批次的物料卸入冷库，病死畜禽收集到一定量后开始进行处理。

产污情况：运输过程为密闭运输无恶臭废气产生。

2）消毒

病死畜禽由专用封闭自卸式运输车辆运送至生产区入口处，进入消毒通道对车辆轮胎、车身消毒。卸车完毕后，再次进入消毒通道消毒。

消毒通道内设置消毒池和喷淋装置，车辆经过时可对轮胎进行消毒，喷淋装置对车身外部进行喷淋消毒，车辆内部采用喷雾器喷淋消毒。消毒池容积为18m3（4.5m×10m×0.4m），采用次氯酸钠消毒剂消毒；消毒池已做好防雨防漏等措施，地面进行了硬化，顶端及左右设置防雨棚，形成一条消毒车辆消毒通道，需定期补充新鲜水、次氯酸钠消毒剂。

产污环节分析：消毒废水经消毒池收集循环使用，不外排。

3）卸料、破碎处理

专用车辆将病死畜禽直接整车倒入密闭的进料仓内，卸货完成后，进料仓门自动关闭，开启自动喂料系统，物料根据类别在呈负压的密闭环境里通过输料泵或者螺旋输送机直接匀速把物料输送至破碎机内。卸货完成后，仓门自动关闭，物料在密闭的环境里在绞刀的作用下（破碎机刀片采用合金钢堆焊，可实现对整头病死动物的破碎），通过破碎机破碎成直径30mm-50mm的肉块，物料输送、预碎完成后，可自动对原料仓及破碎机进行清洗、消毒。原则上应做到随收集随处理，不能及时处理的病死动物，放入冷库存放，等待处理。

产污环节分析：该过程有恶臭气体、噪声、清洗废水产生。

4）液压泵送

破碎后的物料直接进入不锈钢储料斗，储料斗起到缓冲储存的作用，然后通过管道采用负压液压泵输送的方式直接进入高温化制罐，该过程内全程密闭、远距离、高流程、输送量15-20m3/h，智能操作无需人员直接接触，避免了病菌二次污染，极大的改善了工作环境。该输料方式，较目前国际通行的负压液压泵输送方式，具有速度快、残留小、易清洗、不产生恶臭气味等诸多优点。此过程无污染物产生。

5）高温干法化制

化制：关闭进料口，启动加热装置，罐内温度和压力达到预设值后，保持0.5h（欧美灭菌标准，也可根据不同物料调整压力和温度），后进入加热化制阶段，化制3小时（可调整）后，得到含水量降至10%左右，含油脂30%左右的物料。具体化制控制参数如下：处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa，保温时间≥0.5h，化制时间3h，0.5h后停止加热并开启泄压阀门，单次完整化制时间为4h；冷凝器冷凝控制温度为40~60℃，经冷凝效率可达到90%以上。

干燥：化制罐出料进入干燥机，由生物质锅炉提供热源，间接加热，干燥机出料口密闭连接缓存仓，在密闭输送至缓存仓。干燥机内水蒸气和恶臭气体经密闭管道连接恶臭废气处理系统。

供热：由2t/h的生物质锅炉提供蒸汽，病死畜禽病毒一般在70℃下均难以存活，高温化制保持140℃30min可杀死绝大多数病毒，符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）中的控制参数要求。

产污环节分析：化制罐排出的污蒸汽经过泄压后，再进入水冷式冷凝器，经冷凝器气水分离处理后，不凝废气（恶臭气体）通过负压管道送至恶臭废气处理系统处理；污蒸汽经冷凝形成的工艺废水排入黑膜池进行厌氧发酵，然后排入自建污水处理站处理。

6）缓存仓

化制干燥后的物料通过密封、输送系统送至缓存仓中进行暂时储存，过程中的异味通过负压管道集中收集处理。
7）压榨脱脂

缓存仓中的物料通过密闭螺旋输送机输送至螺旋压榨机，然后缓慢的进入榨油机榨膛进行油脂分离，压榨机采用供热系统保存恒温状态。压榨机是利用螺旋轴将物料从进料口推入并在榨膛内连续推进，螺旋轴每转一周，就将榨料向前推进一段，而榨膛内的空间体积不断变小，加上螺纹向前的推动力，使被榨料压缩，在这个压缩的过程中，油即被榨出来了，从而进行油脂分离，得到毛油脂和油渣，毛油脂进入油渣分离池进一步油渣分离提纯，油渣通过螺旋输送机送至风冷机进行冷却干燥。

产污环节分析：该过程有恶臭、噪声产生。压榨过程中的恶臭气体直接通过负压管道集中收集送至恶臭废气处理系统处理。

8）油脂提纯及储存

脱脂过程分离出的毛油脂由于含有一定的油渣（油渣含量为5%左右），需对毛油脂进行进一步的油渣分离。毛油脂经过油渣分离池后得到净化的油脂，油脂通过输油泵、管道，进入成品储油罐。分离出的油渣返回压榨机中再次进行脱脂处理。本道工序全部在密闭的情况下进行，该过程会产生噪声。
9）骨肉粉堆存

榨油机产生的骨肉料呈片状，经收集后暂存于成品存放区，定期外售，该过程会产生少量异味，经车间负压收集系统收集后处理。

（2）运营期办公生活工艺流程及产污环节分析

项目运营期生活污染物主要包括职工人员产生的食堂油烟、生活废水和生活垃圾；项目区进出车辆产生的汽车尾气，化粪池及垃圾收集设施产生的恶臭；项目机械维修产生的机修废物等。运营期生活过程产污示意图见图2-4。


[image: image4.emf]生活污水

生活垃圾

统一收集后委托腾冲

市无害化垃圾处理有

限责任公司清运

职工人员

化粪池

垃圾收集设施

车辆运行

汽车尾气

噪声

污水处理站

恶臭

污泥

经压滤 、 消毒后与废机油等其他危险

废物分类收集暂存于危废间 ， 委托云

南大地丰源环保有限公司清运处置

隔油池

食堂油烟

油烟净化器

自建污水

处理站

暂存于储

水池 ， 用

于附近农

田灌溉

统一收集后委托腾冲市

无害化垃圾处理有限责

任公司清运

餐厨垃圾


图2-4  运营期生活办公工艺流程及产污环节分析
   


表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）：

3.1施工期

本项目施工期早已结束，施工环境影响随之消失。项目施工期已严格按照“三同时”要求，认真落实“报告表”中所提出对各项污染物处理及其设施建设的相关要求进行施工。本项目在施工过程中未收到相关环境影响投诉，也未发生环境污染事件，对周边居民及单位影响不大。
3.2运行期

1、废水

本项目运营期废水包括生产废水和生活污水。其中生产废水主要是高温化制产生的污蒸汽经冷凝形成的工艺废水、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、车辆清洗废水、冷却塔定期排水、恶臭处理系统酸碱喷淋塔更换废水、锅炉强排水等。

项目设置有1个初期雨水收集池，容积为25m3（5m×2m×2.5m），位于项目西北侧，用于收集项目区初期雨水；设置有1个化粪池，容积为5m3（2.5m×2m×1m），位于卫生间旁，用于预处理生活废水；设置有1个隔油池，容积为1m3（2m×1m×0.5m），位于食堂北侧，用于处理食堂废水；设置有1个消毒池，容积为18m3（4.5m×10m×0.4m），位于生产厂区出入口，用于车辆消毒；设置有1个收集池，容积为10m3（5m×1m×2m），位于无害化处理车间南侧，用于收集车间、设备、车辆清洗废水；设置有1个黑膜池，容积为3456m3（32m×18m×6m），用于收集车间、设备、车辆清洗废水、工艺废水，进行厌氧发酵；设置有1个储水池，容积为123.75m3（5m×5.5m×4.5m），位于污水处理站旁，用于储存处理达标后的废水；设置有1个事故应急池，容积为33.75m3（5m×1.5m×4.5m），位于污水处理站旁，用于暂存事故废水；设置1座污水处理站，位于项目区北侧，处理能力为25m3/d，采用“A/A/O生物接触氧化法”工艺，处理效果和处理能力满足整个项目的污水排放要求。
项目雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池，回用于项目区绿化浇灌；运营期车辆消毒废水经消毒池收集后循环使用，定期补充消毒剂和新鲜水，消毒废水不外排；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后和工艺废水进入黑膜池进行厌氧发酵后，进入污水处理站处理；食堂含油废水先经隔油池处理后再与其他生活污水一并进入化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值，暂存于储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
经监测结果表明，项目污水排放口水质能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值，可做到达标排放。

项目水污染物实际处置及排放情况见表3-1。

表3-1  项目污水来源及环保设施一览表

污水

类型

污染源

主要污染因子

排放量

（m3/d）
处理措施及排放去向

环评要求

实际建设

工艺废水
/
BOD5、COD、SS、动植物油、粪大肠菌群、氨氮、总磷等

4.95
项目雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池，回用于项目区绿化浇灌；运营期车辆消毒废水经消毒池收集后循环使用，定期补充消毒及和新鲜水，消毒废水不外排；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；工艺废水经污水暂存罐收集，再与无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等其他生产废水一并进入污水处理站处理；检验废水先经收集桶收集，酸碱中和预处理后再进入自建污水处理站处理；食堂含油废水先经隔油池处理后再与其他生活污水一并进入化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后（其中病原检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值），暂存于1个容积为300m3的储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
项目排水采用雨污分流的排水方式。项目雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池，回用于项目区绿化浇灌；运营期车辆消毒废水经消毒池收集后循环使用，定期补充消毒及和新鲜水，消毒废水不外排；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后和工艺废水进入黑膜池进行厌氧发酵后，再进入污水处理站处理进行处理；食堂含油废水先经隔油池处理后再与其他生活污水一并进入化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值，暂存于储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
设备冲洗废水
设备冲洗

0.15
车间冲洗废水
车间冲洗
1.53
车辆清洗废水
车辆清洗
0.43
生活废水

员工

2.278
项目废水处理排放流程见图3-1。

          
[image: image5.emf]工艺废水

植物吸收 、蒸发损耗

黑膜池

绿化用水

食堂用水

其他生活用水

隔油池

化粪池

收集池

污水处理站

处理达标后， 雨天暂存

于储水池内， 晴天通过

水泵 、 管道及抽吸管罐

车回用于项目附近农田

灌溉 ， 不外排

初期雨水收集池

车间冲洗水

车辆冲洗水

设备冲洗水

废水采样点 废水排向

储水池


图3-1  项目废水处理排放流程图
3.2废气

项目运营期主要大气污染物包括锅炉废气、病死动物无害化处理废气（工艺废气、车间废气）、污水处理设施及垃圾收集设施产生的恶臭、食堂油烟、运输车辆产生的废气等。

（1）恶臭

运营期恶臭气体主要产生于病死动物无害化处理废气（工艺废气、车间废气）、污水处理站、化粪池及垃圾收集设施等，主要成分为氨、硫化氢、臭气。

①工艺废气：无害化处理过程中各密闭设备产生的污蒸汽先经冷凝器冷凝去除大部分水蒸气，通过负压站形成负压系统将废气压至废气处理系统，通过喷淋塔进行酸碱喷淋除臭，最终再通过锅炉房生物质锅炉焚烧，尾气由锅炉房的1根30m高、直径0.4m的排气筒（DA001）排放。

A.冷凝：主要用于处理化制罐废气，包括冷凝器、冷却塔、循环泵、真空泵，其中冷凝器直径1000mm，长度4000mm，换热面积140m2，冷却塔冷水量24t/h，功率3kw。冷凝器冷凝控制温度为40~60℃，经冷凝效率可达到90%以上；废气中的水蒸气经冷凝成废水后排入污水储罐暂存，最终进入污水处理站处理；不凝气体（水蒸气和恶臭气体）经密闭管道连接恶臭废气处理系统。

B.酸喷淋：直接购买柠檬酸，用于去除废气中的氨气等碱性废气，包括喷淋塔和循环泵，喷淋塔直径1400mm，高度4500mm，板厚4mm，电机功率7.5kw，喷淋液用量为2m3/h，处理设备均为耐酸碱设备。

C.碱喷淋：主要使用片碱，用于去除废气中的硫化氢等酸性废气，包括喷淋塔和循环泵，喷淋塔直径1400mm，高度4500mm，板厚4mm，电机功率7.5kw，喷淋液用量为2m3/h，处理设备均为耐酸碱设备。

D.焚烧：经酸碱喷淋处理后的工艺废气通过引风机，引至生物质锅炉进行焚烧。

②车间废气：无害化处理过程中部分恶臭气体未能被管道收集，扩散至无害化车间内，项目无害化车间密闭设置，形成微负压，废气经管道收集后（风量为20000m3/h）进入活性炭吸附装置+高效过滤器处理，达标后由1根15m高、直径0.6m的排气筒（DA002）排放。

活性炭吸附装置是利用活性炭作为吸附介质，其作用原理为利用微孔活性物质对溶剂分子或分子团的吸附力，当废气通过吸附介质时，其中的有机废气污染物即被阻留下来，从而使得有机废气得到净化处理后排入大气。高效过滤器可有效去除废气中的病菌。

③项目无害化处理车间内设置排风风机和风管，加强车间通风换气，防渗化粪池均设置于地下，污水处理站主体为一体化设备（封闭）、调节池及污泥池加盖封闭，生活垃圾日产日清，且经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后可有效减小恶臭对项目自身及外环境的影响。

经监测结果表明，项目恶臭采取相应的措施后，恶臭采取相应的措施后，有组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 中对应的排放限值要求；厂界无组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中对应的排放限值要求，对项目自身及外环境的影响较小。
（2）锅炉烟气

项目使用锅炉为高温处理过程提供热量，锅炉燃料主要是生物质燃料，锅炉燃烧燃料过程中会产生烟气，烟气中污染物主要为颗粒物、SO2、NOX。锅炉烟气采用水膜除尘器进行处理，处理后的废气经1根30m高、直径0.4m的排气筒（DA001）排放。

水膜除尘器是一种利用含尘气体冲击除尘器内壁或其他特殊构件上用某种方法造成的水膜，水从除尘器上部注水槽进入筒内，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒随水流到除尘器底部，从溢水孔排走。在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从低部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，沉淀中的水循环使用。净化后的气体，通过筒体上部锥体部分引出，从而达到除尘目的。

经监测结果表明，项目锅炉烟气经水膜除尘器处理后颗粒物、SO2、NOX排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的新建锅炉大气污染物排放限值，可做到达标排放。
（3）厨房油烟

项目设置有一个厨房，供项目区员工就餐。厨房在进行炒菜、油炸食品等烹饪活动时会产生油烟，油烟产生量很少，且项目使用的能源为电能，属于清洁能源，可大量减少大气污染物的排放。根据现场调查，食堂设置有1台型号为JD-4A、风量为4000m3/h、处理效率大于60%的油烟净化器，食堂油烟废气经油烟净化器收集后通过烟道引至室外排放，经大气扩散、稀释后对项目环境敏感点及周边环境影响较小，满足现行环保要求。
（4）汽车尾气

车辆在道路行驶及停放过程中将产生一定浓度的汽车尾气，汽车尾气中含有CO、NOx和总碳氢化合物（THC）等有害成份。一般情况下，项目区进出及行驶汽车车速较低，且项目区进出及行驶车流量和速度远小于公路上的车流通量，尾气的排放量相对较少，呈无组织排放，且道路两旁均种植有绿化带，车辆尾气通过自然扩散、空气稀释处理，对周边环境的影响不大。

项目大气污染物产生及排放情况见表3-2。

 3-2  项目废气来源及环保设施一览表

序号

废气

名称

污染源

主要污

染物

排放

方式
治理设施
设计指标
1
恶臭

工艺废气
破碎机、化制罐、烘干机、
氨、硫化氢、臭气
有组织
在机器上设置集气管，恶臭气体经集气管收集后，通过负压站形成负压系统将废气压至废气处理系统，通过“冷凝+喷淋”处理后，引至生物质锅炉进行焚烧后通过1根30m高、直径0.4m的排气筒排放（DA001）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 中对应的排放限值要求
2
车间负压收集废气
无害化车间
氨、硫化氢、臭气
有组织
无法由管道收集的恶臭气体通过负压收集，然后进入一套活性炭吸附装置+高效过滤器处理后（风量为15000m3/h），通过1根15m高、直径0.6m的排气筒排放（DA002）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 中对应的排放限值要求
3
厂界废气

污水处理站、化粪池及垃圾收集设施
氨、硫化氢、臭气
无组织排放
防渗化粪池均设置于地下，主体为一体化设备（封闭）、调节池及污泥池加盖封闭，生活垃圾日产日清
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中对应的排放限值要求
4
锅炉

烟气
锅炉
颗粒物、SO2、NOX
有组织
采用水膜除尘器进行处理，处理后的废气经1根30m高、直径0.4m的排气筒排放（DA001）
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-20

14）表2规定的新建锅炉大气污染物排放限值
5
厨房油烟
厨房
油烟
无组织排放
1台型号为JD-4A、风量为4000m3/h、处理效率大于60%的油烟净化器

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关限值
6
汽车

尾气
进出车辆
CO、HC、NOx
无组织排放
自然扩散、稀释
对大气环境影响较小
3.3噪声

项目运营期噪声主要为设备噪声和交通噪声。设备噪声包括无害化处理车间设备、污水处理站水泵及备用发电机噪声等；交通噪声主要为出入项目内的车辆排放的噪声；噪声源强约75~80dB（A）。

（1）设备噪声

项目设备有无害化处理车间设备、污水处理站水泵及备用发电机等，这些设备噪声源强约75~80dB（A）之间，设备运行将产生一定的振动和噪声，对项目声环境和自身造成不利的影响。项目设备置于无害化处理车间内，周围有构筑物阻隔，污水处理站备进行定期维护，且运营时产生的设备噪声多为瞬时性、间断性噪声，在严格按照相关对策措施实施以及墙体隔声、距离衰减处理之后对项目自身和声环境的影响较小。

（2）交通噪声

汽车经过项目区时会产生交通噪声，噪声源强为70~80dB（A），为瞬时性、间断性排放。为减少交通噪声影响，对于经过项目区的车辆，进出时减速、绿化降噪，经采取上述措施后对项目自身和外环境的影响可接受。

根据监测结果可知，项目东侧、南侧、西侧及北侧厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。

项目主要噪声源及治理措施见表3-3，具体噪声监测点位附图5。

表3-3  噪声源及其控制措施表                                                                                                

序号

噪声源

源强

（dB（A））

运行方式

降噪设施或措施

1

设备噪声

75~90
间断

合理布置，置于室内，构筑物阻隔、距离衰减

2
交通噪声

70~80

间断

进出时减速、绿化降噪

3.4固体废弃物

项目主要固体废弃物包括一般固废、危险废物以及生活垃圾，一般固废主要有锅炉灰渣，除尘器粉尘，隔油池油污，餐厨垃圾等，危险废物主要有废机油，废离子交换树脂，废反渗透膜、废活性炭、废石英砂，废活性炭及污水处理设施污泥等。

项目区内合理布设有垃圾桶，项目生活垃圾、化粪池污泥、餐厨垃圾、隔油池油污委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运，然后由腾冲市垃圾填埋场进行处置；锅炉灰渣、锅炉离心水膜尘器粉尘统一收集至1间占地面积为10m2的一般固废暂存间暂存，然后定期外售用作农肥，一般固废暂存间为三面围挡加顶棚覆盖、地面进行了硬化处理；废机油（危险废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物、废物代码：900-249-08）、废离子交换树脂（危险废物类别：HW13有机树脂类废物、废物代码：900-015-13）、废活性炭（危险废物类别：HW49其他废物、废物代码：900-039-49）、污水处理站污泥（危险废物类别：HW49其他废物、废物代码：772-006-49）先统一分类收集暂存于1间占地面积为20m2的危废暂存间，然后委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，危险废物暂存间地面按要求进行了防渗，并设置了危险废物管理制度牌。

根据云南大地丰源环保有限公司云南省危险废物经营许可证，该单位核准经营危险废物类别为HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW21、HW22、HW23、HW24、HW26、HW29、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、 HW46、HW47、HW48、HW49、HW50，共38个类别406个代码。具有900-249-08、900-015-13、900-039-49、772-006-49废物的处置能力，本项目产生的检验废物委托其处置是可行的。
项目固体废弃物处置率可达100%。
项目固体废弃物产生及处置情况见表3-4。

表3-4  固体废物产生及处置情况

序号

名称

产生量（吨/年）

处理处置方式

环评

实际

环评要求

实际建设

1

锅炉灰渣
14.77
10.0
统一收集，外售作为肥料
统一收集，外售作为肥料
2

除尘系统灰尘
0.3915
0.15
统一收集后，卖给当地农民用作农家肥

3

污泥
5.43
/
委托有资质的单位定期清运处置
化粪池污泥由腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运，然后由腾冲市垃圾填埋场进行处置；污水处理站污泥委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
4

隔油池油污
0.0108
/
收集后全部进入化制罐内化制后作为生物柴油原料外售
目前暂未清掏过，委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运，然后由腾冲市垃圾填埋场进行处置
5

生活

垃圾
1.236
0.9
委托当地环卫部门定期清运处置
委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运，然后由腾冲市垃圾填埋场进行处置
6

餐厨

垃圾
0.72
0.5
统一收集后经有关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位定期清运处理
委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运，然后由腾冲市垃圾填埋场进行处置
7

废机油
0.5
/
委托有资质的单位定期清运处置
委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
8
废离子交换树脂
0.5
/
更换时直接交由供货商回收处理
委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
9
废反渗透膜、废活性炭、废石英砂
0.3
/
更换时直接交由供货商回收处理
10
废活性炭
0.6
/
委托有资质的单位定期清运处置
委托云南大地丰源环保有限公司清运处置



表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

建设项目环境影响报告表主要结论与建议

我公司委托云南顺测环保工程有限公司于2021年11月编制完成了项目环境影响报告表，根据报告表内容，其主要结论与措施要求、建议如下：

（1）主要结论

腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用的建设，符合国家产业政策及相关规划，选址合理。项目的建设具有明显的环境效益、经济效益和社会效益，工程实施对提高地区经济、社会发展起到积极作用。工程建设区不涉及自然保护区、世界遗产地、风景名胜区、重点文物保护单位、水源地保护区等环境敏感区，无重大环境制约因素。施工期产生的污染物经采取相应措施后对环境影响较小。项目运营期固体废物可得到妥善处置；项目废水、废气经过采取相应措施后可做到达标排放；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。

本评价认为，建设单位在实施过程中，严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。

（2）环评措施及建议

项目环评报告表中对废水、废气、固体废物及噪声污染提出了相应的处理措施及建议。根据有关工程资料和核实，对照环评提出的要求，建设项目均满足。建设项目环保措施与建议的落实情况详见表4-1。

表4-1  项目环保措施执行情况对照表

项目
项目环评措施要求
实际执行情况
对比

要求
施工期

废

气

①防尘污染重在加强管理，施工队伍现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强管理和监理。在施工过程中，安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。

②合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划应设置在施工场地内。

③车辆在运输施工材料时必须采用加盖篷布等措施进行封闭运输。

④施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行，原材料堆放处固定设置，以便采取防尘措施，土堆、料堆进行遮盖；施工期间设置专人负责施工垃圾处置、清运，不允许现场乱堆放。

⑤施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投拆和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。

我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：

①施工期间我单位已对施工场地定期进行洒水降尘。

②施工垃圾的清理等扬尘较多的工序已选择在无大风的天气进行，原材料堆放处固定设置，土堆、料堆进行遮盖。

③车辆在运输施工材料时加盖篷布等措施进行封闭运输。

④施工期间设置有专人负责施工垃圾处置、清运，不允许现场乱堆放。
⑤运输车辆、施工机械废气通过合理安排施工进度，缩短基础建设持续时间，采取一定的防治措施后，减轻了施工期对周围环境空气的不利影响。

我单位在实际施工过程中已按照环保审批要求落实各项措施，未对大气环境造成不利影响，也未发生环境污染事故及环保投诉事件。
满足
废

水

项目区拟设置1个1m3的临时沉淀池，施工人员清洁污水、设备清洗废水经临时沉淀池收集沉淀处理后回用于施工过程或厂区洒水降尘，不外排；施工人员产生的清洁废水依托现有化粪池处理后，交由附近村民施肥，不外排。

我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：

施工人员清洁污水、设备清洗废水经临时沉淀池收集沉淀处理后回用于施工过程或厂区洒水降尘，不外排；施工人员产生的清洁废水依托现有化粪池处理后，交由附近村民施肥，不外排。

我单位在实际施工过程中已按照环保审批要求落实各项措施，未对大气环境造成不利影响，也未发生环境污染事故及环保投诉事件。
满足

噪

声

①从声源上控制：选用噪声相对较低的施工机械设备；

②严禁夜间施工，若必须进行夜间作业，需按要求提前向主管部门申请，并在将施工信息告知周边住户及单位。

③施工场地内可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作业。

④在施工机械的设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声；

⑤施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：
①施工单位在施工时已选用噪声相对较低的施工机械设备；

②已合理安排施工时间，严禁夜间施。

③施工场地内可固定设备已设置在设备专用房或操作间内。

④在施工机械的设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声；

⑤施工场地的施工车辆出入地点远离敏感点，车辆出入现场时低速、禁鸣。

⑥施工单位已加强对施工场地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

我单位在实际施工过程中已按照环保审批要求落实各项措施，未对大气环境造成不利影响，也未发生环境污染事故及环保投诉事件。
满足
固

体

废

弃

物

项目施工过程开挖土石方全部回填场地不外排。建筑垃圾应进行充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，由建设单位运往当地管理部门指定地点进行妥善处置，不能随意丢弃。施工期生活垃圾在施工人员生活营地设垃圾桶收集，然后委托环卫部门清运。
我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：

项目施工期土石方全部回填于项目区内无永久弃渣产生；建筑垃圾尽量回收利用，无法回收利用的由施工单位运往政府指定地点进行处置，未随意堆放、弃置；设置生活垃圾桶，施工人员活垃圾经分类收集后运往清水镇垃圾收集点进行集中处置。

项目施工期产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率可达100%。

满足

生态

①严格控制项目活动范围，规范施工行为，尽量保护项目周边的植被，对项目区实施水土保持措施，减少裸露面的风蚀和水蚀；

②加强施工期管理，对剥离的表土集中堆放，并设置覆盖措施；

③项目施工期产生的废水经各简易沉淀池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。
我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：

①施工期已严格控制项目活动范围，保护项目周边的植被；

②施工期对剥离的表土集中堆放，并设置覆盖措施；

③施工期产生的废水经各简易沉淀池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。

我单位在实际施工过程中已按照环保审批要求落实各项措施，未对大气环境造成不利影响，也未发生环境污染事故及环保投诉事件。
满足
运营期

废

水

项目排水采用雨污分流的排水方式。项目雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池，回用于项目区绿化浇灌；运营期车辆消毒废水经消毒池收集后循环使用，定期补充消毒及和新鲜水，消毒废水不外排；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；工艺废水经污水暂存罐收集，再与无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后，一并进入污水处理站处理；检验废水先经收集桶收集，酸碱中和预处理后再进入自建污水处理站处理；食堂含油废水先经隔油池处理后再与其他生活污水一并进入化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后（其中病原检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值），暂存于1个容积为300m3的储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：

项目排水采用雨污分流的排水方式。

项目雨水经雨水管道收集至设置的1个容积为25m3（5m×2m×2.5m）初期雨水收集池，然后回用于项目区绿化浇灌。
食堂含油废水先经1个容积为1m3（2m×1m×0.5m）的隔油池进行处理，再与其他生活污水一并进入1个容积为5m3（2.5m×2m×1m）的化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；车辆消毒废水经1个容积为18m3（4.5m×10m×0.4m）的消毒池收集后循环使用，定期补充消毒剂和新鲜水，消毒废水不外排；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入1个容积为10m3（5m×1m×2m）的收集池后和工艺废水进入1个容积为3456m3（32m×18m×6m）的黑膜池进行厌氧发酵后，最终进入1座处理能力为25m3/d的污水处理站处理，采用“A/A/O生物接触氧化法”工艺，；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后，暂存于1个容积为123.75m3（5m×5.5m×4.5m）的储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
设置有1个事故应急池，容积为33.75m3（5m×1.5m×4.5m），位于污水处理站旁，用于暂存事故废水；项目处理废水的环保设施处理效果和处理能力满足整个项目的污水排放要求。

经监测结果表明，项目污水排放口水质能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值要求，可做到达标排放。
满足

废

气

①锅炉废气：生物质蒸汽锅炉采取离心水膜除尘器处理后（风量为8000m3/h），经过30m高排气筒排放（DA001）。

②工艺废气：项目破碎机、化制罐、烘干机、榨油机均为密闭设置，拟在这4台机器上设置集气管，恶臭气体经集气管收集后，通过负压站形成负压系统将废气压至废气处理系统，通过“冷凝+喷淋”处理后，引至生物质锅炉进行焚烧后通过1根30m高的排气筒排放（DA001）。
③车间负压收集废气：无害化车间密闭设置，无法由管道收集的恶臭气体通过负压收集，然后进入一套活性炭吸附装置+高效过滤器处理后（风量为5000m3/h），通过1根15m高排气筒排放（DA002）。
④食堂油烟：设置1套油烟净化器，用于处理食堂生产产生的油烟，油烟净化效率不低于60%，风机风量为2000m3/h。
⑤恶臭：垃圾收集桶选用密闭式垃圾桶，并做到每日至少清理一次，垃圾不在项目内大量堆存；车间内设置排风风机和风管，加强车间通风换气；污水处理设施构筑物为全封闭式。

⑥车辆废气：加强车辆管理；空气自然扩散和稀释。
我单位已认真落实运营期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：
①工艺废气：无害化处理过程中各密闭设备产生的污蒸汽先经冷凝器冷凝去除大部分水蒸气，通过负压站形成负压系统将废气压至废气处理系统，通过喷淋塔进行酸碱喷淋除臭，最终再通过锅炉房生物质锅炉焚烧，尾气由锅炉房的1根30m高、直径0.4m的排气筒（DA001）排放。

A.冷凝：主要用于处理化制罐废气，包括冷凝器、冷却塔、循环泵、真空泵，其中冷凝器直径1000mm，长度4000mm，换热面积140m2，冷却塔冷水量24t/h，功率3kw。冷凝器冷凝控制温度为40~60℃，经冷凝效率可达到90%以上；废气中的水蒸气经冷凝成废水后排入污水储罐暂存，最终进入污水处理站处理；不凝气体（水蒸气和恶臭气体）经密闭管道连接恶臭废气处理系统。

B.酸喷淋：直接购买柠檬酸，用于去除废气中的氨气等碱性废气，包括喷淋塔和循环泵，喷淋塔直径1400mm，高度4500mm，板厚4mm，电机功率7.5kw，喷淋液用量为2m3/h，处理设备均为耐酸碱设备。

C.碱喷淋：主要使用片碱，用于去除废气中的硫化氢等酸性废气，包括喷淋塔和循环泵，喷淋塔直径1400mm，高度4500mm，板厚4mm，电机功率7.5kw，喷淋液用量为2m3/h，处理设备均为耐酸碱设备。

D.焚烧：经酸碱喷淋处理后的工艺废气通过引风机，引至生物质锅炉进行焚烧。

②车间废气：无害化处理过程中部分恶臭气体未能被管道收集，扩散至无害化车间内，项目无害化车间密闭设置，形成微负压，废气经管道收集后（风量为20000m3/h）进入活性炭吸附装置+高效过滤器处理，达标后由1根15m高、直径0.6m的排气筒（DA002）排放。

活性炭吸附装置是利用活性炭作为吸附介质，其作用原理为利用微孔活性物质对溶剂分子或分子团的吸附力，当废气通过吸附介质时，其中的有机废气污染物即被阻留下来，从而使得有机废气得到净化处理后排入大气。

高效过滤器可有效去除废气中的病菌。

③锅炉烟气

项目使用锅炉为高温处理过程提供热量，锅炉燃料主要是生物质燃料，锅炉燃烧燃料过程中会产生烟气，烟气中污染物主要为颗粒物、SO2、NOX。锅炉烟气采用离心水膜除尘器进行处理，处理后的废气经1根30m高、直径0.4m的排气筒（DA001）排放。

离心水膜除尘器是一种利用含尘气体冲击除尘器内壁或其他特殊构件上用某种方法造成的水膜，水从除尘器上部注水槽进入筒内，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒随水流到除尘器底部，从溢水孔排走。在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从低部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，沉淀中的水循环使用。净化后的气体，通过筒体上部锥体部分引出，从而达到除尘目的。

④食堂油烟：设置1台型号为JD-4A、风量为4000m3/h、处理效率大于60%的油烟净化器，用于处理食堂产生的油烟。
⑤恶臭：垃圾收集桶选用密闭式垃圾桶，并做到每日至少清理一次，垃圾不在项目内大量堆存；车间内设置排风风机和风管，加强车间通风换气；污水处理设施构筑物为全封闭式。

⑥车辆废气：加强车辆管理；空气自然扩散和稀释。

经监测结果表明，项目锅炉烟气、颗粒物、SO2、NOX排放浓度能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的新建锅炉大气污染物排放限值；恶臭可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新改扩建标准，项目废气在采取了环保审批的相应处置措施后，均可做到达标排放。
满足

噪

声

①在设备选型上尽量选用低噪音设备。

②加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大。

③对主要产噪设备等采用减震基础，空压机设置空压机房等降噪措施。
我单位已认真落实运营期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：
项目设备运行噪声通过采用低噪型设备、合理布置、构筑物阻隔、距离衰减、加强管理，定期维护维修，空气吸收后对项目周围声环境的影响不大；汽车进出项目区时会产生交通噪声，为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于进入项目区的车辆，项目已加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛；项目区过往车辆产生的噪声经绿化吸收、距离衰减后汽车进出噪声对项目自身和外环境的影响可接受。

经监测结果分析，项目东侧、南侧、西侧及北侧厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。
满足

固

体

废

物

①锅炉灰渣、锅炉离心水膜尘器粉尘统一收集，定期外售用作农肥。

②油池油污定期清掏，经收集桶收集后全部进入化制罐内化制后作为生物柴油原料外售。
③食堂泔水统一收集后经有关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位定期清运处理
④生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期给予清运、处置。

⑤废机油经专用收集容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置；软水制备废物更换时直接交由供货商回收处理；废活性炭经专用收集容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置；污水处理站污泥加入次氯酸钠消毒处理后，暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。
我单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：
项目区内合理布设有垃圾桶，项目生活垃圾、化粪池污泥、餐厨垃圾、隔油池油污委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运，然后由腾冲市垃圾填埋场进行处置；废机油（危险废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物、废物代码：900-249-08）、废离子交换树脂（危险废物类别：HW13有机树脂类废物、废物代码：900-015-13）、废活性炭（危险废物类别：HW49其他废物、废物代码：900-039-49）、污水处理站污泥（危险废物类别：HW49其他废物、废物代码：772-006-49）委托云南大地丰源环保有限公司清运处置；目前隔油池还未清掏过；锅炉灰渣、锅炉离心水膜尘器粉尘统一收集，定期外售用作农肥。

项目运营期产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率可达100%。
满足

环

境

风

险
—
我公司已按照国家环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）文件的相关规定，成立了环境应急预案编制小组，收集相关材料，对区域内可能发生的各类突发环境事件进行了风险分析，向公司及相关人员征集相关意见建议，对合理意见进行了采纳，制定了相关防范措施及应急处置措施；编制完成《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用突发环境事件应急预案》，包括《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》、《突发环境事件应急预案》，其具有相应的突发环境事件应急能力，环境事件风险等级为一般环境风险，应急物资也能满足应急要求。通过分析公司易导致环境污染事故的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备。

项目应急预案编制完成并报送保山市生态环境局腾冲分局备案，备案号530522-2024-014-L，项目实际运行过程中均按照应急预案中要求执行。

—
项目建设过程中，我公司已按环评提出的环境污染防治措施执行，满足环评提出的防治措施要求。

2、审批部门审批决定

项目于2022年1月20日取得了保山市生态环境局腾冲分局对《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目环境影响报告表》的批复（腾环准〔2022〕1号），同意该项目的实施，批复主要内容如下：

一、腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目位于腾冲市清水乡良盈村蔺家寨2组队大弯子地。项目主要收集处理腾冲市农牧业产生的病死畜禽，采用高温高压于法化制工艺年处理病死畜禽2400吨（日处理病死畜禽8吨），年产骨肉粉480吨、油脂240吨。项目总投资2000万元，环保投资109.08万元，总占地面积6574.3平方米，总建筑面积2559平方米。项目建设内容包括无害化处理车间、成品车间、锅炉房、冷库、办公区等，配套建设相应的辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程。腾冲市发展和改革局对项目进行了备案，项目代码：2101-530581-04-01-719567。根据《报告表》结论，建设项目符合国家产业政策和相关选址要求，符合有关规划要求。
项目实施可能对周边环境造成一定不良影响，存在一定的环境风险。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，环境影响能有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的生态环境保护措施和环境风险防范措施，你公司应全面落实《报告表》提出的各项对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营过程中须重点做好以下工作

（一）认真落实大气污染防治设施和措施要求，确保各生产环节大气污染物达标排放。项目无害化处理过程均在各密闭设备内进行，产生废气经密闭管道收集处理。高温化制过程中产生的废气通过二级卧式冷凝器冷凝后，分别进入酸洗喷淋塔和碱洗喷淋塔进行酸碱喷淋，最后进入生物质锅炉进行焚烧处理；破碎、及后处理工段产生的废气直接进入生物质锅炉进行焚烧处理；工艺废气及锅炉烟气通过风量为8000m3/h的风机、效率不低于87%的离心水膜除尘器进行处理后由1根30m高的排气筒排放，外排废气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，其中NH3、H2S臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中对应的排放限值要求。项目无害化车间采取密闭措施并通过风量为5000m3/h的风机形成负压，车间废气通过负压系统收集后通过活性炭吸附装置和高效过滤器进行处理，由1根15m高的排气筒排放，外排废气须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中对应的排放限值要求。

加强无组织废气控制措施。项目无害化车间采取密闭措施并并形成负压，污水处理站采用生物除臭剂去除恶臭，项目无组织废气排放须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级新扩改建标准。
（二）落实污水处理及回用措施工作，确保污水不外排。项目采取雨污分流措施，初期雨水收集至25m3的初期雨水收集池回用于项目区绿化浇灌；车辆消毒废水经18m3的消毒池收集后循环使用；水膜除尘器废水经24m3的循环水池收集沉淀后循环使用。冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集桶收集回用于车间地面冲洗；设备清洗、车间清洗、运输车辆清洗的清洗废水经10m3的收集池收集处理后排入污水处理站；项目生活污水经5m3防渗化类池收集处理后排入污水处理站；检验废水经收集桶酸碱中和预处理后排入污水处理站；工艺废水通过10m3的地埋式冷凝水暂存罐收集后与其他生产废水一同排入污水处理站。项目区拟建设1座处理规模为25m3/d的污水处理站配套建设25m3事故应急池，污水处理站处理工艺为“隔油池+调节池+UASB处理单元+AAO池+消毒池”，水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的蔬莱灌溉水质标准后（其中病原体检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值），暂存于1个容积为300m3的储水池内；晴天委托周边农户清运用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。

（三）做好分区防渗措施，防止地下水污染。项目无害化车间、冷库、储罐区、废气处理系统（喷淋塔）、污水处理站、收集池、污水管网、生产车间等重点防渗区区域防渗效果须等效于厚度Mb>6m、渗透系数K<1×10-7cm/s的黏土防渗层防渗能力；危废暂存间，防渗要求至少1m厚粘土层（渗透系数10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s；雨水收集池、原辅料仓库、化粪池、锅炉房等一般防渗区区域防渗效果须等效于厚度Mb>1.5m、渗透系数K<1×10-7cm/s的黏土防渗层防渗能力；办公生活区等简单防渗区应进行进行硬化处理。
（四）落实噪声防治措施。优先选用低噪声设备，破碎等生产环节应设置有效的隔音、减振、降噪措施，合理安排生产和运输时间，加强绿化，优化厂区平面布置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。

（五）建立固废管理计划和管理台账，加强固体废弃物分类收集、贮存、运输和处置工作。生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期给予清运、处置；生物质锅炉灰渣、除尘系统灰尘统一收集，外售作为肥料；隔油池油污收集后全部进入化制罐内用做化制原料；项目产生的废机油、污水处理站污泥、废活性炭、动物尸体等危险废物须按规定进行严格管理，及时委托资质单位安全处置，认真执行危险废物转移联单制度。

（六）做好环境风险防范措施。项目应严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）中的规定，认真落实各项防疫措施（动物尸体严格按照防疫条例进行处置，在未检疫确定其是否具有危险特性前须按照危险废物进行处置。）项目区内设置的2个10吨储油罐四周应设置不低于0.3m的围堰；项目在正式投入使用前应按相关要求及时编制《突发环境事件应急预案》并进行备案。
三、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工同时投入使用的“三同时”制度。按照《排污许可管理条例》规定申请办理排污许可登记。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。
四、环评文件批准后，项目发生重大变动，须另行开展环境影响评价并报批。环评文件自批准之日起项目满五年方开工建设，环评文件应报我局重新审查。

请腾冲市生态环境保护综合行政执法大队加强监督检查。

本项目对保山市生态环境局腾冲分局批复意见的落实情况详见表4-2。

表4-2  项目对环评批复意见的落实情况表
序号

环评“腾环复〔2022〕1号”批复要求

执行情况

是否满足

环保要求

1

认真落实大气污染防治设施和措施要求，确保各生产环节大气污染物达标排放。项目无害化处理过程均在各密闭设备内进行，产生废气经密闭管道收集处理。高温化制过程中产生的废气通过二级卧式冷凝器冷凝后，分别进入酸洗喷淋塔和碱洗喷淋塔进行酸碱喷淋，最后进入生物质锅炉进行焚烧处理；破碎、及后处理工段产生的废气直接进入生物质锅炉进行焚烧处理；工艺废气及锅炉烟气通过风量为8000m3/h的风机、效率不低于87%的离心水膜除尘器进行处理后由1根30m高的排气筒排放，外排废气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，其中NH3、H2S臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中对应的排放限值要求。项目无害化车间采取密闭措施并通过风量为5000m3/h的风机形成负压，车间废气通过负压系统收集后通过活性炭吸附装置和高效过滤器进行处理，由1根15m高的排气筒排放，外排废气须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中对应的排放限值要求。

加强无组织废气控制措施。项目无害化车间采取密闭措施并形成负压，污水处理站采用生物除臭剂去除恶臭，项目无组织废气排放须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级新扩改建标准。

项目已认真落实大气污染防治设施和措施要求，确保各生产环节大气污染物达标排放。经监测结果表明，项目锅炉烟气经水膜除尘器处理后颗粒物、SO2、NOX排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的新建锅炉大气污染物排放限值。有组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 中对应的排放限值要求；厂界无组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中对应的排放限值要求；项目东侧、南侧、西侧及北侧厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。

满足

2

落实污水处理及回用措施工作，确保污水不外排。项目采取雨污分流措施，初期雨水收集至25m3的初期雨水收集池回用于项目区绿化浇灌；车辆消毒废水经18m3的消毒池收集后循环使用；水膜除尘器废水经24m3的循环水池收集沉淀后循环使用。冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集桶收集回用于车间地面冲洗；设备清洗、车间清洗、运输车辆清洗的清洗废水经10m3的收集池收集处理后排入污水处理站；项目生活污水经5m3防渗化类池收集处理后排入污水处理站；检验废水经收集桶酸碱中和预处理后排入污水处理站；工艺废水通过10m3的地埋式冷凝水暂存罐收集后与其他生产废水一同排入污水处理站。项目区拟建设1座处理规模为25m3/d的污水处理站配套建设25m3事故应急池，污水处理站处理工艺为“隔油池+调节池+UASB处理单元+AAO池+消毒池”，水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的蔬莱灌溉水质标准后（其中病原体检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值），暂存于1个容积为300m3的储水池内；晴天委托周边农户清运用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。

项目排水采用雨污分流的排水方式。

项目雨水经雨水管道收集至设置的1个容积为25m3（5m×2m×2.5m）初期雨水收集池，然后回用于项目区绿化浇灌。
食堂含油废水先经1个容积为1m3（2m×1m×0.5m）的隔油池进行处理，再与其他生活污水一并进入1个容积为5m3（2.5m×2m×1m）的化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；车辆消毒废水经1个容积为18m3（4.5m×10m×0.4m）的消毒池收集后循环使用，定期补充消毒剂和新鲜水，消毒废水不外排；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入1个容积为10m3（5m×1m×2m）的收集池后和工艺废水进入1个容积为3456m3（32m×18m×

6m）的黑膜池进行厌氧发酵后，最终进入1座处理能力为25m3/d的污水处理站处理，采用“A/A/O生物接触氧化法”工艺，；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后，暂存于1个容积为123.75m3（5m×5.5m×4.5m）的储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
设置有1个事故应急池，容积为33.75m3（5m×1.5m×4.5m），位于污水处理站旁，用于暂存事故废水；项目处理废水的环保设施处理效果和处理能力满足整个项目的污水排放要求。

经监测结果表明，项目污水排放口水质能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值，可做到达标排放，对周边环境影响较小。

满足

3

做好分区防渗措施，防止地下水污染。项目无害化车间、冷库、储罐区、废气处理系统（喷淋塔）、污水处理站、收集池、污水管网、生产车间等重点防渗区区域防渗效果须等效于厚度Mb>6m、渗透系数K<1×10-7cm/s的黏土防渗层防渗能力；危废暂存间，防渗要求至少1m厚粘土层（渗透系数10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s；雨水收集池、原辅料仓库、化粪池、锅炉房等一般防渗区区域防渗效果须等效于厚度Mb>1.5m、渗透系数K<1×10-7cm/s的黏土防渗层防渗能力；办公生活区等简单防渗区应进行进行硬化处理。
项目已做好分区防渗措施，防止地下水污染。项目无害化车间、冷库、废气处理系统（喷淋塔）、污水处理站、收集池、污水管网、生产车间等进行了重点防渗，材料采用抗渗水泥；雨水收集池、原辅料仓库、化粪池、锅炉房等进行了一般防渗区；办公生活区等简单防渗区应进行进行硬化处理。
满足                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4

落实噪声防治措施。优先选用低噪声设备，破碎等生产环节应设置有效的隔音、减振、降噪措施，合理安排生产和运输时间，加强绿化，优化厂区平面布置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。

项目设备运行噪声通过采用低噪型设备、合理布置、构筑物阻隔、距离衰减、加强管理，定期维护维修，空气吸收后对项目周围声环境的影响不大；汽车进出项目区时会产生交通噪声，为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于进入项目区的车辆，项目方应加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛；项目区过往车辆产生的噪声经绿化吸收、距离衰减后汽车进出噪声对项目自身和外环境的影响可接受。

经监测结果分析，项目东侧、南侧、西侧及北侧厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。

满足

5

建立固废管理计划和管理台账，加强固体废弃物分类收集、贮存、运输和处置工作。生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期给予清运、处置；生物质锅炉灰渣、除尘系统灰尘统一收集，外售作为肥料；隔油池油污收集后全部进入化制罐内用做化制原料；项目产生的废机油、污水处理站污泥、废活性炭、动物尸体等危险废满足物须按规定进行严格管理，及时委托资质单位安全处置，认真执行危险废物转移联单制度。
项目区内合理布设有垃圾桶，项目生活垃圾、化粪池污泥、餐厨垃圾、隔油池油污委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运，然后由腾冲市垃圾填埋场进行处置；锅炉灰渣、锅炉离心水膜尘器粉尘统一收集至1间占地面积为10m2的一般固废暂存间暂存，然后定期外售用作农肥，一般固废暂存间为三面围挡加顶棚覆盖、地面进行了硬化处理；废机油（危险废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物、废物代码：900-249-08）、废离子交换树脂（危险废物类别：HW13有机树脂类废物、废物代码：900-015-13）、废活性炭（危险废物类别：HW49其他废物、废物代码：900-039-49）、污水处理站污泥（危险废物类别：HW49其他废物、废物代码：772-006-49）先统一分类收集暂存于1间占地面积为20m2的危废暂存间，然后委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，危险废物暂存间地面按要求进行了防渗，并设置了危险废物管理制度牌。
项目运营期产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率可达100%。
满足

6
做好环境风险防范措施。项目应严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）中的规定，认真落实各项防疫措施（动物尸体严格按照防疫条例进行处置，在未检疫确定其是否具有危险特性前须按照危险废物进行处置。）项目区内设置的2个10吨储油罐四周应设置不低于0.3m的围堰；项目在正式投入使用前应按相关要求及时编制《突发环境事件应急预案》并进行备案。
已加强环境风险管理。我单位已严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）中的规定，认真落实各项防疫措施（动物尸体严格按照防疫条例进行处置，在未检疫确定其是否具有危险特性前须按照危险废物进行处置。）项目区内设置的1个45吨储油罐四周设置不低于0.3m的围堰。
我公司已按照国家环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）文件的相关规定，成立了环境应急预案编制小组，收集相关材料，对区域内可能发生的各类突发环境事件进行了风险分析，向公司及相关人员征集相关意见建议，对合理意见进行了采纳，制定了相关防范措施及应急处置措施；编制完成《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用突发环境事件应急预案》，包括《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》、《突发环境事件应急预案》，其具有相应的突发环境事件应急能力，环境事件风险等级为一般环境风险，应急物资也能满足应急要求。通过分析公司易导致环境污染事故的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备。

项目应急预案已编制完成并报送至保山市生态环境局腾冲分局备案，备案号为530522-2024-014-L项目实际运行过程中均按照应急预案中要求执行。
满足

7
严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工同时投入使用的“三同时”制度。按照《排污许可管理条例》规定申请办理排污许可登记。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

我公司严格执行环保“三同时”制度，科学设计，规范施工，达标运行。项目在施工过程中未收到相关环境影响投诉，也未发生环境污染事件及扰民现象。

项目已根据《排污许可管理条例》，公司已申请排污许可证，排污许可证编号91530581MA6PUY9G56001Z，有效期限：自2023年10月26日至2028年10月25日止。建设项目竣工后，依法按照国家建设项目环境管理程序组织验收，验收合格后方可正式投入运行。
满足

8

环评文件批准后，项目发生重大变动，须另行开展环境影响评价并报批。环评文件自批准之日起项目满五年方开工建设，环评文件应报我局重新审查。

本项目于2022年2月开始建设，主体工程于2023年3月建设完成并安装完成相关生产设备，但项目环保设施尚未完工，项目生产设备安装完成后对生产设备进行了调试，调试完成便停止生产；2023年9月5日、11日，保山市生态环境局腾冲分局行政执法人员对我公司开展现场执法检查，发现我公司“腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目”未开展建设项目环境保护自主验收，于2022年4月1日起投入生产至今，累计处理病死猪65820头、牛673头、羊61只、家禽（鸡鸭鹅）1124只。针对其违法行为保山市生态环境局要求对“病死畜禽无害化处理资源化利用项目”开展竣工环保验收，未经验收或者验收不合格不得投入生产。然后我公司针对现场执法未完善的环保措施进行了整改，设置了隔油池、污水处理站、危险废物暂存间等环保设施，并按要求申请了排污许可证、编制了突发环境事件应急预案，本项目辅助工程及环保设施于2023年9月竣工，于2023年10月投入试运行。通过与生态环境部办公厅文件《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中重大变动清单的对比分析可知，本项目无重大变动情况，可正常纳入竣工环境保护验收管理。按照保山市生态环境局行政处罚决定书(保环罚（腾）〔2023〕11号)的要求，我公司于2024年1月2日足额缴纳了处罚金额，可纳入竣工环境保护验收。
满足

根据表4-2核实情况，对照保山市生态环境局腾冲分局批复的8项要求，建设项目满足了8项，满足率为100%。

3、“保山市生态环境局责令改正违法行为决定书（保环责改（腾）〔2023〕11号）”落实情况
2023年9月5日、11日，保山市生态环境局腾冲分局行政执法人员对云南昌腾农牧科技有限公司（以下简称：你公司）开展现场执法检查，发现你公司“腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目”未开展建设项目环境保护自主验收，于2022年4月1日起投入生产至今，累计处理病死猪65820头、牛673头、羊61只、家禽（鸡鸭鹅）1124只。

违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条 第一款 “编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用”的规定。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”的规定。

现责令你公司立即改正违法行为：对“病死畜禽无害化处理资源化利用项目”开展竣工环保验收，未经验收或者验收不合格不得投入生产。
我公司针对现场执法未完善的环保措施进行了整改，设置了隔油池、污水处理站、危险废物暂存间等环保设施，并按要求申请了排污许可证、编制了突发环境事件应急预案，按照保山市生态环境局行政处罚决定书(保环罚（腾）〔2023〕11号)的要求，我公司于2024年1月2日足额缴纳了处罚金额，可纳入竣工环境保护验收。特委托云南泰义检测技术有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作，我公司自行进行该项目竣工环境保护验收调查及监测报告表编制等工作。验收调查、监测期间，项目各项环保设施与主体工程经调试现运转正常，拟完成竣工验收后正式投入运营。




表五

	验收监测质量保证及质量控制：

1、验收监测分析方法及分析仪器

表5-1  监测分析方法及主要仪器

样品类别

检测项目
检测依据/标准名称
检测仪器设备名称/型号
最低检
出限
水和废水

pH
水质pH值的测定电极法HJ1147-2020
便携式酸度计8601
无 量纲
悬浮物
水质悬浮物的测定重量法GB11901-89
2011F145-11天平
（万分之一）
4mg/L
五日生化
需氧量
水质五日生化需氧量（BOD5）
的测定稀释与接种法
HJ505-2009
SPX-150BE生化培养箱
0.5mg/L
化学需氧量

水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017
50mlA级白酸式滴定管
4mg/L
总氮
水质总氮的测定
碱性过硫酸钾消解紫外分光
光度法HJ636-2012
P4紫外分光光度计

0.05mg/L
氨氮
水质氨氮的测定
纳氏试剂分光光度法
HJ535-2009
P4紫外分光光度计

0.025mg/L
阴离子表面活性剂
水质阴离子表面活性剂的测
定亚甲蓝分光光度法
GB7494-87
P4紫外分光光度计
0.05mg/L
总磷
水质总磷的测定
钼酸铵分光光度法
GB11893-89
722S可见分光光度计
0.01mg/L
粪大肠菌群

水质粪大肠菌群的测定
多管发酵法
HJ347.2-2018
SPX-150B生化（霉菌）培养箱
20MPN/L
石油类
水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法
HJ637-2018
OIL-8型红外测油仪
0.06mg/L
*蛔虫卵数
水质蛔虫卵的测定
沉淀集卵法

HJ775-2015
离心机
TDZ4-WS
5个/10L
显微镜
ML11-Ⅱ
无组织废气

氨
环境空气和废气
氨的测定
纳氏试剂分光光度法
HJ533-2009
ZR-3923
环境空气颗粒物
综合采样器
0.01mg/m3
P4紫外分光光度计
硫化氢
环境空气和废气硫化氢
亚甲基蓝分光光度法《空气
和废气监测分析方法》（第四
版）国家环境保护总局2003
年
ZR-3923
环境空气颗粒物
综合采样器
0.001mg/m3
722S可见分光光度计
臭气浓度
环境空气和废气
臭气的测定
三点比较式臭袋法
HJ1262-2022
550-25臭气制备系统
10
（无量纲）
有组织废气

硫化氢
环境空气和废气硫化氢亚
甲基蓝分光光度法《空气和
废气监测分析方法》（第四
版）国家环境保护总局2003
年
ZR-3260
自动烟尘烟气综
合测试仪
0.01mg/m3
ZR-3712双路烟气采样器
722S可见分光光度计
氨
环境空气和废气氨的测定
纳氏试剂分光光度法
HJ533-2009
ZR-3260
自动烟尘烟气综
合测试仪
0.25mg/m3
ZR-3712双路烟气采样器
P4紫外分光光度计
颗粒物
固定污染源废气
低浓度颗粒物的测定
重量法
HJ836-2017
ZR-3260
自动烟尘烟气综
合测试仪
1.0mg/m3
BT125D天平（十万分之一）
臭气浓度
环境空气和废气
臭气的测定
三点比较式臭袋法
HJ1262-2022
550-25
臭气制备系统
10（无量纲）
氮氧化物
固定污染源废气
氮氧化物的测定
定电位电解法
HJ693-2014
ZR-3260
自动烟尘烟气综
合测试仪
3mg/m3
二氧化硫
固定污染源废气
二氧化硫的测定
定电位电解法
HJ57-2017
ZR-3260
自动烟尘烟气综
合测试仪
3mg/m3
烟气黑度
固定污染源排放
烟气黑度的测定
林格曼烟气黑度图法
HJ/T398-2007
HP-LG30
林格曼烟气浓度
图
/
噪声

等效连续
A声级
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB12348-2008
AWA5688声学与振动测量仪器
/

AWA6021A声校准器
2、监测单位质量认证及人员能力

本项目竣工验收监测委托云南泰义检测技术有限公司进行，其中“蛔虫卵数”的检测分包给了云南天倪检测有限公司进行检测。

云南泰义检测技术有限公司（统一社会信用代码：91530111MA6PN9CT4Y）具有昆明市市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，证书编号：212512050045，经营范围包括：许可项目：室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：环境保护监测；在线能源监测技术研发；生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。项目参加验收监测人员均为通过专业培训及考核后持证上岗的工作人员。项目参加验收监测人员均为通过专业培训及考核后持证上岗的工作人员。

云南天倪检测有限公司（统一社会信用代码：91530102MA6P06BC5W），企业的经营范围为：检测服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询；污染地块土壤污染治理修复效果评估（含长期跟踪监测、评估）服务；农用地土壤环境质量类别划分咨询服务；环保技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、质量控制和质量保证

本次验收监测各样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算均严格按照现行有效的国家规定方法进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

（1）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

①选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法检出限满足要求。

②被测排放物的浓度要仪器量程的有效范围（即：30%～70%之间）。

③废气采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核。废气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。

（2）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限应满足要求。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析，附质控数据分析表。

（3）噪声监测分析过程的质量保证和质量控制

声级计在监测前后用标准发生源进行校准，测量前后一起的灵敏程度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB监测数据无效。


表六

	验收监测内容：

（一）环境影响报告表中提出的监测计划落实情况

本项目已按照《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目环境影响报告表》中列出的监测计划一览表相关要求，委托云南泰义检测技术有限公司对项目进行竣工验收监测，监测内容与环评要求一致，具体监测结果见云南泰义检测技术有限公司出具的监测报告检测报告（TY〔2023〕-991）。此外，本项目施工期已结束，施工环境影响随之消失。项目施工期已严格按照“三同时”要求，认真落实“报告表”中所提出对各项污染物处理及其设施建设的相关要求进行施工。项目在施工过程中未收到相关环境影响投诉，也未发生环境污染事件及扰民现象，对周边单位及居民影响不大。
（二）监测内容

（1）噪声监测

监测点位：项目东、南、西、北四个厂界外1m处； 

监测项目：等效连续A声级；

监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次；

监测方法：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准中规定的方法进行监测。

（2）废水监测计划

监测点位：污水处理站进出口各设置1个监测点位；

监测项目：pH、SS、CODcr、BOD5、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、蛔虫卵数、石油类；

监测频率：连续监测2天，每天采样3次；
监测方法：按照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的蔬菜灌溉水质标准中规定的方法进行监测。

（3）废气监测

①无组织

监测点位：项目区上风向、下风向轴线上；
监测项目：氨、硫化氢、 臭气浓度；
监测频率：连续监测2天，每天采样3次；

监测方法：按照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准中规定的方法进行监测。
②有组织

1）锅炉排气筒排口
监测点位：设1个监测点，锅炉排气筒排口；
监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、氨、硫化氢、臭气浓度；
监测频率：连续监测2天，每天采样3次

监测方法：按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准中规定的方法进行监测。
2）无害化处理车间排气筒排口

监测点位：设1个监测点，无害化处理车间排气筒排口；
监测项目：氨、硫化氢、臭气浓度；
监测频率：连续监测2天，每天采样4次；
监测方法：按《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准中规定的方法进行监测。
（4）固体废气物监测

项目固体废弃物处置率100%，不会对厂区及外界环境产生不利影响。故本次验收监测不对固体废弃物进行监测。



表七

	验收监测期间生产工况记录：

根据国家环境保护相关规定，验收监测应在主体工程运行稳况情况定、应运行的环境保护措施运行正常的条件下进行，对运行的环境保护措施和尚无污染负荷的环保措施，验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。

验收监测时间：云南泰义检测技术有限公司于2023年11月17日~2023年11月18日已对项目进行了废水、废气、噪声监测。

2、监测期间工况：监测期间，项目主体工程运行稳况情况定、各项环保设施运转正常，工况稳定，符合建设项目竣工环境保护验收监测中相关要求。

项目监测期间实际工况见表7-1。

表7-1 验收监测期间营运工况统计表

类别

设计规模

监测日期

监测期间实际规模

营运负荷

病死畜禽处理量
2400t/a（10t/d）
2023年11月17日
8.5t/d
85%
2023年11月18日
8.5t/d
85%


	验收监测结果

1、废水监测结果与评价
表7-2  项目污水处理站进口废水监测结果与评价表   单位：mg/L

检测点位

污水处理站进口

采样日期
2023年11月17日

样品编号

项目

FS991-1117-1#-1
FS991-1117-1#-2
FS991-1117-1#-3
最大值
pH（无量纲）

3.8
3.6
3.9
3.9

悬浮物
24
27
25
27

五日生化需氧量
75.2
73.9
75.5
75.5

化学需氧量
235
231
236
236

总氮
187
167
184
187

氨氮
147
149
145
149

阴离子表面活性剂
3.34
3.26
3.38
3.38

总磷
2.49
2.40
2.38
2.49

粪大肠菌群
3.2×103
3.4×103
3.4×103
3.4×103
石油类
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
*蛔虫卵数
5L
5L
5L
5L
检测点位

污水处理站进口

采样日期

2023年11月18日

样品编号

项目

FS991-1118-1#-1
FS991-1118-1#-2
FS991-1118-1#-3
最大值
pH（无量纲）

3.5
3.7
3.7
3.7

悬浮物
23
25
22
25

五日生化需氧量
74.6
73.3
76.5
76.5

化学需氧量
233
229
239
239

总氮
169
180
175
180

氨氮
149
145
148
148

阴离子表面活性剂
3.41
3.38
3.29
3.41

总磷
2.52
2.41
2.39
2.52

粪大肠菌群
3.9×103
3.4×103
3.3×103
3.9×103
石油类
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
*蛔虫卵数
5L
5L
5L
5L
备注
1、“*”为分包项目；
2、“L”表示小于方法检出限。
表7-3  项目污水处理站出口废水监测结果与评价表   单位：mg/L

检测点位

污水处理站出口

采样日期

2023年11月17日

样品编号

项目

FS991-1117-2#-1
FS991-1117-2#-2
FS991-1117-2#-3
最大值
标准

限值
达标情况
pH（无量纲）

7.6
7.8
7.5
7.8

5.5~8.5
达标

悬浮物
13
14
12
14

≤60

达标
五日生化需氧量
37.6
38.4
38.6
28.6

≤40

达标
化学需氧量
75
83
87
87

≤100

达标
总氮
30.2
31.1
30.6
31.1

/

/

氨氮
16.8
16.5
18.6
18.6

/

/

阴离子表面活性剂
1.22
1.21
1.24
1.24

≤5

达标
总磷
1.20
1.21
1.20
1.21
/

/

粪大肠菌群
2.6×102
2.7×102
2.4×102
2.7×102
≤20000

达标
石油类
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
≤1

达标
*蛔虫卵数
5L
5L
5L
5L
≤20

达标
检测点位

污水处理站出口

采样日期

2023年11月18日

样品编号

项目

FS991-1118-2#-1
FS991-1118-2#-2
FS991-1118-2#-3
最大值
标准

限值
达标情况
pH（无量纲）

7.5
7.3
7.6
7.6
5.5~8.5
达标
悬浮物
12
14
12
14
≤60
达标
五日生化需氧量
37.4
38.1
36.7
38.1
≤40
达标
化学需氧量
90
94
87
94
≤100
达标
总氮
30.7
31.3
30.9
31.3
/
/
氨氮
18.7
17.2
17.4
18.7
/
/
阴离子表面活性剂
1.24
1.25
1.21
1.25
≤5
达标
总磷
1.22
1.21
1.20
1.22
/
/
粪大肠菌群
2.7×102
2.7×102
2.7×102
2.7×102
≤20000
达标
石油类
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
≤1
达标
*蛔虫卵数
5L
5L
5L
5L
≤20
达标
备注
1、“*”为分包项目；
2、“L”表示小于方法检出限。

表7-4  污水处理站去除率情况一览表

点位

污染物

污水处理站进口

（最大值）

污水处理站出口（最大值）

实测去除率（%）

1

悬浮物
27
14
48.15
2

五日生化需氧量
76.5
38.1
50.20
3

化学需氧量
239
94
60.67
4

总氮
187
31.3
83.26
5

氨氮
149
18.7
87.45
6

阴离子表面活性剂
3.41
1.25
63.34
7

总磷
2.52
1.22
51.59
8
粪大肠菌群
3.9×103
2.7×102
93.08
9
石油类
0.06L
0.06L
0
10
*蛔虫卵数
5L
5L
0
根据表7-2、表7-3、表7-4可知，项目废水可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的蔬菜灌溉水质标准。
2、废气监测结果与评价

（1）有组织废气监测结果与评价

表7-5  锅炉有组织废气（DA001）监测结果与评价表

（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度）
检测点位
锅炉排气筒排口

采样时间
2023年11月17日
检测频次
第一次
第二次
第三次
均值

标准值（mg/m3）
达标情况
烟气参数
管道截面积（m2）
0.1257
烟温（℃）
46.2
46.9
47.3
46.8
/
/
平均烟气流速（m/s）
11.2
11.3
11.5
11.3
/
/
平均烟气流量（m³/h）
5068
5113
5204
5128
/
/
标干烟气流量（Nm³/h）
3323
3346
3401
3357
/
/
烟（尾）气含湿量（%）
7.32
7.30
7.30
7.31
/
/
含量（O2）/%
14.4
14.2
14.2
14.3
/
/
颗粒物
实测浓度（mg/m3）
6.7
7.5
6.3
6.8
/
/
排放浓度（mg/m3）
12.2
13.2
11. 1
12.2
50
达标
排放速率（kg/h）
0.022
0.025
0.021
0.023
/
/
二氧
化硫
实测浓度（mg/m3）
6

8

10
8

/
/
排放浓度（mg/m3）
11
14
18
14
300
达标
排放速率（kg/h）
0.020
0.027
0.034
0.027
/
/
氮氧
化物
实测浓度（mg/m3）
67

71
68

69
/
/
排放浓度（mg/m3）
122
125
120
122
300
达标
排放速率（kg/h）
0.226
0.238
0.231
0.232
/
/
烟气黑度（级）
<1
<1
<1
/
≤1
达标
检测点位
锅炉排气筒排口
采样时间
2023年11月18日
检测频次
第一次
第二次
第三次
均值
标准值（mg/m3）
达标情况
烟气参数
管道截面积（m2）
0.1257
烟温（℃）
44.9
44.8
44.8
44.8
/

/
平均烟气流速（m/s）
11.1
11.0
11.2
11.1
/
/
平均烟气流量（m³/h）
5023
4978
5068
5023
/
/
标干烟气流量（Nm³/h）
3316
3286
3345
3316
/
/
烟（尾）气含湿量（%）
7.20
7.23
7.23
7.22
/
/
含量（O2）/%
14.0
14.2
14.3
14.2
/
/
颗粒物
实测浓度（mg/m3）
6.5
7.5
7.4
7. 1
/
/
排放浓度（mg/m3）
11. 1
13.2
13.3
12.5
50

达标
排放速率（kg/h）
0.022
0.025
0.025
0.024
/
/
二氧
化硫
实测浓度（mg/m3）
10
8

8

9

/
/
排放浓度（mg/m3）
17
14
14
15
300

达标
排放速率（kg/h）
0.033
0.026
0.027
0.029
/
/
氮氧
化物
实测浓度（mg/m3）
60

65

67

64

/
/
排放浓度（mg/m3）
103
115
120
113
300

达标

排放速率（kg/h）
0.199
0.214
0.224
0.212
/
/
烟气黑度（级）
<1
<1
<1
/
≤1
达标
备注
1、监测期间该生产线和净化设施运行正常；
2、排放浓度折算公式为C排=C实×（21-O基）/（21-O实）。
表7-5  锅炉有组织废气（DA001）监测结果与评价表（氨、硫化氢、臭气浓度）
检测点位
锅炉排气筒排口

采样时间
2023年11月17日
检测频次
第一次
第二次
第三次
均值

标准值
达标

情况
烟气参数
管道截面积（m2）
0.1257
烟温（℃）
46.2
46.9
47.3
46.8
/
/
平均烟气流速（m/s）
11.2
11.3
11.5
11.3
/
/
平均烟气流量（m³/h）
5068
5113
5204
5128
/
/
标干烟气流量（Nm³/h）
3323
3346
3401
3357
/
/
烟（尾）气含湿量（%）
7.32
7.30
7.30
7.31
/
/
含量（O2）/%
14.4
14.2
14.2
14.3
/
/
氨
实测浓度（mg/m3）
1.58
1.85
1.60
1.68
/
/
排放浓度（mg/m3）
2.87
3.26
2.82
2.99
/
/
排放速率（kg/h）
5.25×10-3
6.19×10-3
5.44×10-3
5.63×10-3
20
达标
硫化氢
实测浓度（mg/m3）
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
/
/
排放浓度（mg/m3）
9.09×10-3
8.82×10-3
8.82×10-3
8.91×10-3
/
/
排放速率（kg/h）
1.66×10-5
1.67×10-5
1.70×10-5
1.68×10-5
1.3
达标
臭气浓度（无量纲）
851
1122
724
/
6000
达标
检测点位
锅炉排气筒排口

采样时间
2023年11月18日
检测频次
第一次
第二次
第三次
均值
标准值
达标

情况
烟气参数
管道截面积（m2）
0.1257
烟温（℃）
44.9
44.8
44.8
44.8
/

/
平均烟气流速（m/s）
11.1
11.0
11.2
11.1
/
/
平均烟气流量（m³/h）
5023
4978
5068
5023
/
/
标干烟气流量（Nm³/h）
3316
3286
3345
3316
/
/
烟（尾）气含湿量（%）
7.20
7.23
7.23
7.22
/
/
含量（O2）/%
14.0
14.2
14.3
14.2
/
/
氨
实测浓度（mg/m3）
1.43
1.63
1.67
1.58
/
/
排放浓度（mg/m3）
2.45
2.88
2.99
2.77
/
/
排放速率（kg/h）
4.74×10-3
5.36×10-3
5.59×10-3
5.23×10-3
20
达标
硫化氢
实测浓度（mg/m3）
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
/
/
排放浓度（mg/m3）
8.57×10-3
8.82×10-3
8.96×10-3
8.78×10-3
/
/
排放速率（kg/h）
1.66×10-5
1.64×10-5
1.67×10-5
1.66×10-5
1.3

达标

臭气浓度（无量纲）
1318
977
851
/
6000
达标
备注
1、监测期间该生产线和净化设施运行正常；
2、排放浓度折算公式为C排=C实×（21-O基）/（21-O实）。
表7-5  无害化处理车间有组织废气(DA002）监测结果与评价表
检测点位

无害化处理车间废气

采样时间

2023年11月17日

检测频次

第一次

第二次

第三次

第四次

均值
标准值

达标情况

烟

气

参

数

管道截面积（m2）
0.5027

烟温（℃）
43.1
42.9
43.6
43.6
43.3
/

/

平均烟气流速（m/s）
10.2
10.2
10.4
10.5
10.3
/

/

平均烟气流量（Nm³/h）
18459
18459
18821
19002
18685
/

/

标干烟气流量（Nm³/h）
12601
12609
12824
12947
12745
/

/

烟（尾）气含湿量（%）
4.3
4.3
4.33
4.33
4.315
/

/

含量（O2）/%
/
/
/
/
/
/

/

氨
实测浓度（mg/m3）
1.18
1.13
1.12
1.07
1.12
/

/

排放浓度（mg/m3）
1.18
1.13
1.12
1.07
1.12
/

/

排放速率（kg/h）
0.015
0.014
0.014
0.014
0.014
4.9

达标

硫化氢

实测浓度（mg/m3）

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
/

/

排放浓度（mg/m3）

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
/

/

排放速率（kg/h）

6.30×10-5
6.30×10-5
6.41×10-5
6.47×10-5
6.37×10-5
0.33

达标

臭气浓度

（无量纲）

269
229
354
309
/
2000

达标

检测点位

无害化处理车间废气

采样时间

2023年11月18日

检测频次

第一次

第二次

第三次

第四次

均值

标准值
达标情况
烟

气

参

数

管道截面积（m2）
0.5027

烟温（℃）
43.1
42.9
43.6
43.6
43.3
/

/

平均烟气流速（m/s）
10.2
10.2
10.4
10.5
10.3
/

/

平均烟气流量（Nm³/h）
18459
18459
18821
19002
18685
/

/

标干烟气流量（Nm³/h）
12601
12609
12824
12947
12745
/

/

烟（尾）气含湿量（%）
4.3
4.3
4.33
4.33
4.315
/

/

含量（O2）/%
/
/
/
/
/
/

/

氨
实测浓度（mg/m3）
1.07
1.15
1.25
1.22
1.17
/

/

排放浓度（mg/m3）
1.07
1.15
1.25
1.22
1.17
/

/

排放速率（kg/h）
0.014
0.015
0.016
0.016
0.015
4.9

达标

硫化氢

实测浓度（mg/m3）

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
/

/

排放浓度（mg/m3）

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
/

/

排放速率（kg/h）

6.59×10-5
6.52×10-5
6.38×10-5
6.44×10-5
6.48×10-5
0.33

达标

臭气浓度

（无量纲）

269
229
354
309
/
2000

达标

备注

1.监测期间该生产线和净化设施运行正常；

2.“L”表示小于方法检出限。

根据表7-5可知，项目锅炉废气（DA001）排气筒经水膜除尘器处理后颗粒物、SO2、NOX排放浓度能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的新建锅炉大气污染物排放限值；工艺废气（DA001）、负压收集废气（DA002）排气筒有组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 中对应的排放限值要求，可做到达标排放。

（2）无组织废气监测结果与评价

表7-6  厂界无组织废气监测结果与评价表    单位：mg/m3

检测项目

检测点位

采样日期

采样时段

样品编号
检测

结果

最大值

标准限值

达标情况

氨

项目区上风向1#
2023年
11月17日
10：00-11：00
WQ991-1117-1#-1
0.13
0.16
1.5

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-1#-2
0.15
14：00-15：00
WQ991-1117-1#-3
0.16
项目区下风向2#
10：00-11：00
WQ991-1117-2#-1
0.28
0.31
1.5

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-2#-2
0.31
14：00-15：00
WQ991-1117-2#-3
0.30
项目区下风向3#
10：00-11：00
WQ991-1117-3#-1
0.51
0.51
1.5

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-3#-2
0.49
14：00-15：00
WQ991-1117-3#-3
0.50
项目区下风向4#
10：00-11：00
WQ991-1117-4#-1
0.36
0.39
1.5

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-4#-2
0.38
14：00-15：00
WQ991-1117-4#-3
0.39
项目区上风向1#
2023年
11月18日
09：00-10：00
WQ991-1118-1#-1
0.13
0.17
1.5

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-1#-2
0.15
13：20-14：20
WQ991-1118-1#-3
0.17
项目区下风向2#
09：00-10：00
WQ991-1118-2#-1
0.28
0.32
1.5

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-2#-2
0.31
13：20-14：20
WQ991-1118-2#-3
0.32
项目区下风向3#
09：00-10：00
WQ991-1118-3#-1
0.48
0.50
1.5

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-3#-2
0.50
13：20-14：20
WQ991-1118-3#-3
0.49
项目区下风向4#
09：00-10：00
WQ991-1118-4#-1
0.35
0.37
1.5

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-4#-2
0.37
13：20-14：20
WQ991-1118-4#-3
0.36
硫

化

氢

项目区上风向1#
2023年
11月17日
10：00-11：00
WQ991-1117-1#-4
0.004
0.004
0.06

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-1#-5
0.003
14：00-15：00
WQ991-1117-1#-6
0.003
项目区下风向2#
10：00-11：00
WQ991-1117-2#-4
0.006
0.006
0.06

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-2#-5
0.005
14：00-15：00
WQ991-1117-2#-6
0.006
项目区下风向3#
10：00-11：00
WQ991-1117-3#-4
0.008
0.009
0.06

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-3#-5
0.009
14：00-15：00
WQ991-1117-3#-6
0.009
项目区下风向4#
10：00-11：00
WQ991-1117-4#-4
0.007
0.007
0.06

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-4#-5
0.007
14：00-15：00
WQ991-1117-4#-6
0.006
项目区上风向1#
2023年
11月18日
09：00-10：00
WQ991-1118-1#-4
0.003
0.004
0.06

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-1#-5
0.004
13：20-14：20
WQ991-1118-1#-6
0.003
项目区下风向2#
09：00-10：00
WQ991-1118-2#-4
0.006
0.006
0.06

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-2#-5
0.006
13：20-14：20
WQ991-1118-2#-6
0.005
项目区下风向3#
09：00-10：00
WQ991-1118-3#-4
0.009
0.009
0.06

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-3#-5
0.008
13：20-14：20
WQ991-1118-3#-6
0.009
项目区下风向4#
09：00-10：00
WQ991-1118-4#-4
0.006
0.007
0.06

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-4#-5
0.007
13：20-14：20
WQ991-1118-4#-6
0.006
臭气浓度

项目区上风向1#
2023年
11月17日
10：00-11：00
WQ991-1117-1#-7
10L
0.001L
20

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-1#-8
10L
14：00-15：00
WQ991-1117-1#-9
10L
项目区下风向2#
10：00-11：00
WQ991-1117-2#-7
15
0.001L
20

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-2#-8
17
14：00-15：00
WQ991-1117-2#-9
13
项目区下风向3#
10：00-11：00
WQ991-1117-3#-7
14
0.001L
20

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-3#-8
17
14：00-15：00
WQ991-1117-3#-9
16
项目区下风向4#
10：00-11：00
WQ991-1117-4#-7
15
0.001L
20

达标

12：00-13：00
WQ991-1117-4#-8
13
14：00-15：00
WQ991-1117-4#-9
18
项目区上风向1#
2023年
11月18日
09：00-10：00
WQ991-1118-1#-7
10L
0.001L
20

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-1#-8
10L
13：20-14：20
WQ991-1118-1#-9
10L
项目区下风向2#
09：00-10：00
WQ991-1118-2#-7
14
0.001L
20

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-2#-8
17
13：20-14：20
WQ991-1118-2#-9
13
项目区下风向3#
09：00-10：00
WQ991-1118-3#-7
16
0.001L
20

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-3#-8
14
13：20-14：20
WQ991-1118-3#-9
18
项目区下风向4#
09：00-10：00
WQ991-1118-4#-7
14
0.001L
20

达标

11：10-12：10
WQ991-1118-4#-8
15
13：20-14：20
WQ991-1118-4#-9
15
备注
“L”表示小于方法检出限。
根据表7-6可知，项目无组织恶臭经设置排风风机和风管，加强车间通风换气，防渗化粪池均设置于地下，污水处理站主体设施为一体化设备、调节池及污泥池封闭，生活垃圾日产日清，且经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散等措施后，厂界氨、硫化氢、臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新改扩建标准，对项目自身及外环境的影响较小。
3、噪声监测结果与评价

表7-7  厂界噪声监测结果与评价表   单位：dB（A）
检测

日期
检测点位
主要声源
采样时段
检测结果
标准限值
达标情况
Leq〔dB（A）〕
2023年11月17日
厂界东（1#）外1m
生产噪声
昼间

15：19-15：29

55

60
达标
生活噪声
夜间
22：03-22：13
45
50
达标
厂界南（2#）外1m
生产噪声
昼间

15：34-15：44

56

60
达标
生活噪声
夜间
22：17-22：27
46
50
达标
厂界西（3#）外1m
生产噪声
昼间

15：49-15：59

54

60
达标
生活噪声
夜间
22：35-22：45
43
50
达标
厂界北（4#）外1m
生产噪声
昼间

16：03-16：13

55

60
达标
生活噪声
夜间
22：48-22：58
45
50
达标
2023年11月18日
厂界东（1#）外1m
生产噪声
昼间

15：31-15：41

54

60
达标
生活噪声
夜间
22：04-22：14
46
50
达标
厂界南（2#）外1m
生产噪声
昼间

15：44-15：54

57

60
达标
生活噪声
夜间
22：20-22：30
47
50
达标
厂界西（3#）外1m
生产噪声
昼间

15：58-16：08

54

60
达标
生活噪声
夜间
22：33-22：43
44
50
达标
厂界北（4#）外1m
生产噪声
昼间

16：13-16：23

55

60
达标
生活噪声
夜间
22：48-22：58
45
50
达标
备注
1、测试结果未扣除背景噪声影响；
2、2023年11月17日天气状况：晴（昼）多云（夜）检测期间风速（m/s）：1.6~2.3（昼）1.4~2.0（夜）风向：西南。3、2023年11月18日天气状况：晴（昼）多云（夜）检测期间风速（m/s）：1.7~2.2（昼）1.7~2.0（夜）风向：西南。
根据表7-7可知：项目东侧、南侧、西侧及北侧厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。

4、污染物排放总量核算

（1）环评污染物排放总量控制指标

①废水

本项目运营过程中生产废水和生活污水均综合利用，因此不设污染物总量控制指标。

②废气

有组织废气：废气总量1906.08万Nm3/a，SO2排放量为0.4599t/a，颗粒物排放量为0.0585t/a，NOx排放量为0.918t/a，氨排放总量为0.1071t/a，硫化氢排放量为3.54×10-4t/a。其中，锅炉排气筒（DA001）废气总排放量为562万Nm3/a，其中SO2排放量为0.4599t/a，颗粒物排放量为0.0585t/a，NOx排放量为0.918t/a，氨排放量为0.0306t/a，硫化氢排放量为1.01×10-4t/a；车间废气排气筒（DA002）废气总排放量为1200万Nm3/a，氨排放量为0.0765t/a，硫化氢排放量为2.53×10-4t/a。

无组织排放废气：氨0.00765t/a，硫化氢2.53×10-5t/a。

③固废

本项目固体废弃物处置率达100%。

（2）实际污染物排放量

①废水

本项目运营过程中生产废水和生活污水均综合利用，因此不设污染物总量控制指标。
②废气
在监测期间，有组织废气：SO2排放量为0.06528t/a，颗粒物排放量为0.04800t/a，NOx排放量为0.45696t/a，氨排放总量为0.0426t/a，硫化氢排放量为2.4298×10-5t/a。其中，锅炉排气筒（DA001）SO2排放量为0.06528t/a，颗粒物排放量为0.04800t/a，NOx排放量为0.45696t/a，氨排放量为0.01188t/a，硫化氢排放量为3.264×10-5t/a；车间废气排气筒（DA002）氨排放量为0.03072t/a，硫化氢排放量为1.265×10-5t/a。

在满负荷情况下，有组织废气：SO2排放量为0.0768t/a，颗粒物排放量为0.05647/a，NOx排放量为0.537t/a，氨排放总量为0.05012t/a，硫化氢排放量为5.327×10-5t/a。其中，锅炉排气筒（DA001）SO2排放量为0.0768t/a，颗粒物排放量为0.05647t/a，NOx排放量为0.537t/a，氨排放量为0.01397t/a，硫化氢排放量为3.84×10-5t/a；车间废气排气筒（DA002）氨排放量为0.03614t/a，硫化氢排放量为1.487×10-5t/a。
表7-8  废气污染物实际排放总量

            项目

控制指标

环评要求
实际排放量（满负荷100%）
SO2
0.4599t/a
0.0768t/a
颗粒物
0.0585t/a
0.05647t/a
NOx

0.918t/a
0.5376t/a
氨

0.1071t/a
0.05012t/a
硫化氢

3.54×10-4t/a
5.327×10-5t/a
③固废

本项目运营期产生的固体废弃物处置利用率达100%。

5、环境管理检查
（1）环境保护管理规章制度的建立及其执行情况检查

根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好项目的环境保护工作，我单位已制定环境保护管理制度，并将管理制度悬挂墙上；根据环境保护管理制度的要求，项目我单位己对环保设施的运行加强了管理，建立了健全的环境保护当系管理体系。同时，为加强项目环保档案工作，全面提高档管理水平，有效地保护及利用档案，我单位特制定环境保护档案管理制度，并将管理制度悬挂墙上，严格按照制度要求对项目涉及的环保文件及材料进行分类、归档及管理。

（2）环境污染事故或扰民投诉现象检查

项目在施工期及运行期间未发生环境污染事故和扰民投诉现象。

（3）环境管理机构、专职环保人员设置情况检查

根据环保有关规定，我单位已在公司内部安排兼职的环保工作管理人员，负责项目区运营期间的环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导，对可能来自外部的环保抱怨进行登记并积极处理，同时主动与生态环境主管部门联系共同处理。

（4）排污口规范化管理执行情况检查

我公司已按照《云南省排污口管理办法》要求，在项目区污水处理站废水排入储水池处设置了规范的环境保护图形标志，并按照相关要求进行管理。

（5）突发环境事件应急预案编制及备案情况

为提公司应对突发环境事件，防范突发环境事件，增强事件发生后快速有效处理、针对事件性质开展及时有效的应急救援工作，减少人员伤害、降低环境损害风险能力。

我公司已按照国家环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）文件的相关规定，成立了环境应急预案编制小组，收集相关材料，对区域内可能发生的各类突发环境事件进行了风险分析，向公司及相关人员征集相关意见建议，对合理意见进行了采纳，制定了相关防范措施及应急处置措施；编制完成《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用突发环境事件应急预案》，包括《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》、《突发环境事件应急预案》，其具有相应的突发环境事件应急能力，环境事件风险等级为一般环境风险，应急物资也能满足应急要求。通过分析公司易导致环境污染事故的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备。
项目应急预案已编制完成并报送至保山市生态环境局腾冲分局备案，备案号为530522-2024-014-L，项目实际运行过程中均按照应急预案中要求执行。
6、环保设施实际完成及运行情况

项目环保设施完成及运行状况见下表：

表7-9  项目环保设施设置、运行一览表

序号

环保设施

安装完成情况

运行情况

1

初期雨水收集池
已完成；1个，容积为25m3（5m×2m×2.5m），位于项目区西北侧
运行正常

2

化粪池

已完成；1个，容积为5m3（2.5m×2m×1m），位于卫生间旁
运行正常

3
隔油池
已完成；1个，容积为1m3（2m×1m×0.5m），位于食堂北侧
运行正常

4
污水处理站
已完成；1座，位于项目区东北侧，处理能力为25m3/d，采用“A/A/O生物接触氧化法”工艺
运行正常
5
储水池

已完成；1个，容积为123.75m3（5m×5.5m×4.5m），位于污水处理站旁

运行正常

6
事故应急池
已完成；1个，容积为33.75m3（5m×1.5m×4.5m），位于污水处理站旁

运行正常

7
黑膜池

已完成；1个，容积为3456m3（18m×32m×6m），位于污水处理站旁

运行正常

8
收集池
已完成；1个，容积为10m3（5m×1m×2m），设置于无害化处理车间南侧
运行正常
9
消毒池

已完成；1个，容积为18m3（4.5m×10m×0.4m），设置于生产厂区出入口
运行正常

10
水膜除尘循环水池
已完成；1个，容积为30m3（2m×5m×3m），设置于项目区锅炉房内
运行正常

11

油烟净化器
已完成；设置1台型号为JD-4A、风量为4000m3/h、处理效率大于60%的油烟净化器位于食堂内
运行正常
12

排气筒
已完成；2根，1根为锅炉废气及无害化车间工艺废气排气筒、高度为30m、内径0.4m；1根为无害化车间负压收集废气废气排气筒、高度为15m、内径0.6m
运行正常
13

危废暂存间
已完成；1间，占地面积为10m2，用于暂存项目产生的危险废物
运行正常

14

一般固废暂存间
已完成；1间，占地面积为10m2，用于暂存锅炉灰渣等一般固废
运行正常

15

垃圾收集设施

已完成；于区内分散设置垃圾桶及垃圾箱

运行正常




表八

	验收监测结论：

1、项目建设前期环境保护审查、审批手续

腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目位于腾冲市清水乡良盈村蔺家寨2组队大弯子地，本项目于2022年2月开始建设，主体工程于2022年3月建设完成并安装完成相关生产设备；2023年9月5日、11日，保山市生态环境局腾冲分局行政执法人员对我公司开展现场执法检查，发现我公司“腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目”未开展建设项目环境保护自主验收；针对其违法行为，保山市生态环境局明确要求对“病死畜禽无害化处理资源化利用项目”开展竣工环保验收，未经验收或者验收不合格不得投入生产。随即我公司针对现场执法未完善的环保措施进行了整改，设置了隔油池、污水处理站、危险废物暂存间等环保设施，并按要求申请了排污许可证、编制了突发环境事件应急预案，且各项环保设施于2023年9月落实到位，于2023年10月正式投入运行。项目环境管理执行情况如下：

环评情况：该项目为新建项目，我公司委托云南顺测环保工程有限公司于2021年11月编制完成了项目环境影响报告表，并于2022年1月20日取得了保山市生态环境局腾冲分局对《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目环境影响报告表》的批复（腾环准〔2022〕1号），同意该项目的实施。

环保施工：项目各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。主要环保设施是防渗化粪池、隔油池、污水处理站、黑膜池、水膜除尘器、生活垃圾桶、危险废物暂存间、一般固废暂存间等。

试运行期：本项目于2022年2月开始建设，主体工程于2022年3月建设完成，各项环保设施于2023年9月落实到位，于2023年10月正式投入运行。目前，项目各项环保设施与主体工程经调试后运转基本正常，拟申请通过竣工验收后正式投入运营。
2、工程变动情况及“三同时”调查结论

由于环评手续办理在前，最终施工设计在后，对项目进一步进行优化调整及详细施工规划，项目建筑物进行了调整，但项目的功能、处理病死畜禽的能力并未发生变化。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件，项目不在通知的重大变动清单内，不属于重大变动项目，项目变化后对总体工程和周围环境造成影响并未增大，可纳入竣工环境保护验收管理。

项目建设过程中，严格执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。主要环保设施是污水处理站、防渗化粪池、水膜除尘器、生活垃圾桶等，经过调试，配套环保设施运转正常。

3、试运行期环境影响调查分析结论

项目自试运行至今，没有发生环境污染事件、相关环保污染投诉及扰民现象，项目在试运行期间项目基本按环评要求采取了相应的污染防治措施，污染物做到达标排放。

4、环保设施调试运行效果

经过调试，项目配套环保设施运行正常，其中隔油池、防渗化粪池、污水处理站等规模满足项目废水的处置要求，并定期清掏；项目排水采用雨污分流的排水方式。项目雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池，回用于项目区绿化浇灌；运营期车辆消毒废水经消毒池收集后循环使用，定期补充消毒及和新鲜水，消毒废水不外排；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入收集池后和工艺废水进入黑膜池进行厌氧发酵后，进入污水处理站处理进行处理；食堂含油废水先经隔油池处理后再与其他生活污水一并进入化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后（其中病原检测参照执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相应限值），暂存于1个容积为123.75m3（5m×5.5m×4.5m）的储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。噪声治理设施降噪效果较好，废气、厂界噪声可达标排放；固体废物治理设施设置合理，固废处理率达100%。项目各环保设施对污染物的处理效率及处理效果均能达到环境报告表及批复中相应的要求，设施可行。

5、污染物排放监测结论
（1）废气验收监测结论

运营期恶臭气体主要产生于病死动物无害化处理废气（工艺废气、车间废气）、污水处理站、化粪池及垃圾收集设施等，主要成分为氨、硫化氢、臭气。恶臭气体经集气管收集后，通过负压站形成负压系统将废气压至废气处理系统，通过“冷凝+喷淋”处理后，引至生物质锅炉进行焚烧后通过1根30m高、直径0.4m的排气筒排放（DA001）；无害化车间密闭设置，无法由管道收集的恶臭气体通过负压收集，然后进入一套活性炭吸附装置+高效过滤器处理后（风量为20000m3/h），通过1根15m高、直径0.6m排气筒排放（DA002）；锅炉烟气采用水膜除尘器进行处理，处理后的废气经1根30m高、直径0.4m的排气筒（DA001）排放；项目无害化处理车间内设置排风风机和风管，加强车间通风换气，防渗化粪池均设置于地下，污水处理站主体为一体化设备（封闭）、调节池及污泥池加盖封闭，生活垃圾日产日清，且经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后可有效减小恶臭对项目自身及外环境的影响。

经监测结果表明，项目锅炉废气排气筒（DA001）经水膜除尘器处理后颗粒物、SO2、NOX排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的新建锅炉大气污染物排放限值；恶臭采取相应的措施后，工艺废气（DA001）、负压收集废气（DA002）排气筒有组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 中对应的排放限值要求；厂界无组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中对应的排放限值要求，对项目自身及外环境的影响较小。

（2）废水验收结论

本项目运营期废水包括生产废水和生活污水。其中生产废水主要是高温化制产生的污蒸汽经冷凝形成的工艺废水、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、车辆清洗废水、冷却塔定期排水、恶臭处理系统酸碱喷淋塔更换废水、锅炉强排水等。

项目排水采用雨污分流的排水方式。

项目雨水经雨水管道收集至设置的1个容积为25m3（5m×2m×2.5m）初期雨水收集池，然后回用于项目区绿化浇灌。
食堂含油废水先经1个容积为1m3（2m×1m×0.5m）的隔油池进行处理，再与其他生活污水一并进入1个容积为5m3（2.5m×2m×1m）的化粪池处理，最终进入自建污水处理站处理；离心水膜除尘器废水经配套的循环水池收集沉淀后循环使用；冷却塔定期排水、蒸汽锅炉强制排水、软水机废水经收集回用于车间地面冲洗；车辆消毒废水经1个容积为18m3（4.5m×10m×0.4m）的消毒池收集后循环使用，定期补充消毒剂和新鲜水，消毒废水不外排；无害化车间地面清洗废水、设备清洗废水、车辆清洗废水等经管道收集进入1个容积为10m3（5m×1m×2m）的收集池后和工艺废水进入1个容积为3456m3（32m×18m×6m）的黑膜池进行厌氧发酵后，最终进入1座处理能力为25m3/d的污水处理站处理，采用“A/A/O生物接触氧化法”工艺，；厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值后，暂存于1个容积为123.75m3（5m×5.5m×4.5m）的储水池内；晴天由周边农户自行清运回用于项目附近农田灌溉，雨天暂存于储水池内，不外排。
设置有1个事故应急池，容积为33.75m3（5m×1.5m×4.5m），位于污水处理站旁，用于暂存事故废水；项目处理废水的环保设施处理效果和处理能力满足整个项目的污水排放要求。
经监测结果表明，项目污水排放口水质能达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）蔬菜灌溉水质限值要求，可做到达标排放。
（3）噪声验收监测结论

项目营运期噪声主要为设备噪声和交通噪声。设备噪声包括无害化处理车间设备、污水处理站水泵等；交通噪声主要为出入项目内的车辆排放的噪声。公司已尽量选用低噪音设备、对设备采取隔声、吸声等处理；合理布置污水处理站内各建（构）筑物；进出时减速；绿化降噪，经采取上述措施后对项目自身和外环境的影响可接受。

根据监测结果可知，项目东侧、南侧、西侧及北侧厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。

（4）固体废弃物验收结论

项目区内合理布设有垃圾桶，项目生活垃圾分类收集后由腾冲市垃圾填埋场给予清运处置；化粪池污泥委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运处置；食堂泔水一起由腾冲市垃圾填埋场给予清运处置；废机油（危险废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物、废物代码：900-249-08）、废离子交换树脂（危险废物类别：HW13有机树脂类废物、废物代码：900-015-13）、废活性炭（危险废物类别：HW49其他废物、废物代码：900-039-49）、污水处理站污泥（危险废物类别：HW49其他废物、废物代码：772-006-49）先统一收集暂存于危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置；目前隔油池还未清掏过；锅炉灰渣、锅炉离心水膜尘器粉尘统一收集，定期外售用作农肥。

6、环境管理检查结论

我公司腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目环评及管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。项目在施工期及运行阶段的环境管理措施基本得到落实，设置了专职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助有关环保部门进行环保工程的验收，负责运行期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。企业在建设中落实了环评及批复的要求，在项目建设的各阶段，均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和“三同时”制度，手续基本完备，满足环境管理的要求。

我公司已编制完成《腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用突发环境事件应急预案》，包括《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》、《突发环境事件应急预案》，其具有相应的突发环境事件应急能力，环境事件风险等级为一般环境风险，应急物资也能满足应急要求。项目应急预案已编制完成并报送至保山市生态环境局腾冲分局备案，备案号530522-2024-014-L，项目实际运行过程中均按照应急预案中要求执行。

7、验收监测总结论

本项目在建设过程中，执行了建设项目“环评”和“三同时”等环保管理制度的要求，工程采取了相应环保措施防治污染；项目环评及环保管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常；项目环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。

竣工验收监测结果显示：项目营运期废气污染物排放浓度均达到验收执行标准，对周围环境影响较小；项目厂界噪声全部达标；项目污水排放口废水水质浓度均达到验收执行标准；固体废弃物处理率为100%。

综上所述，项目所采取的对策措施均满足环评及批复要求，满足相关要求，符合竣工环保验收的要求，建议项目通过竣工环境保护验收。

8、后续工作要求

（1）加强环保设施的管理，定期检查环保设施运行情况，如隔油池、化粪池、污水处理站、水膜除尘器、恶臭处理系统等设施是否正常运行，防止废气未经处理排放、污水溢出，污染区内外环境及环境空气、地表水环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。

（2）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强职工的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

（3）加强项目区整体绿化，充分发挥植物美化、吸臭、吸味、降噪的作用。

（4）加强环境管理工作，健全各种环境保护规章制度，正式投入运行后，按环评环境监测计划要求严格进行常规监测。

（5）对一般垃圾作分类收集处理，尽量做到“减量化、资源化、无害化”。

（6）对于各项管理需如实做好相关的台账记录。  




建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：云南昌腾农牧科技有限公司                        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	腾冲市病死畜禽无害化处理资源化利用项目
	项目代码
	/
	建设地点
	腾冲市清水镇良盈村蔺家寨2组队大弯子地

	
	行业类别（分类管理名录）
	其他畜牧专业及辅助性活动（A0539 ）
	建设性质
	（新建  （改扩建  （技术改造

	
	设计生产能力
	年处理病死畜禽2400t/a，产动物油脂240t/a、骨肉粉480t/a
	实际生产能力
	年处理病死畜禽2400t/a，产动物油脂240t/a、骨肉粉480t/a
	环评单位
	云南顺测环保工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	保山市生态环境局腾冲分局
	审批文号
	腾环准〔2022〕1号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2022年2月
	竣工日期
	2023年9月
	排污许可证申领时间
	2023年10月26日

	
	环保设施设计单位
	山东泰合盛环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	山东泰合盛环保科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	91530581MA6PUY9G56001Z

	
	验收单位
	云南昌腾农牧科技有限公司
	环保设施监测单位
	云南泰义检测技术有限公司
	验收监测时工况
	正常

	
	投资总概算（万元）
	2000
	环保投资总概算（万元）
	109.08
	所占比例（%）
	5.45

	
	实际总投资
	1100
	实际环保投资（万元）
	125
	所占比例（%）
	11.4

	
	废水治理（万元）
	71.68
	废气治理（万元）
	20.3
	噪声治理（万元）
	4.00
	固体废物治理（万元）
	2.43
	绿化及生态（万元）
	1.5
	其他（万元）
	20.09

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	240天

	运营单位
	云南昌腾农牧科技有限公司  
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91530581MA6PUY9G56
	验收时间
	/

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	0.06528
	
	
	
	0.06528
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	0.04800
	
	
	
	0.04800
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	0.45696
	
	
	
	0.45696
	
	
	

	
	氨
	
	
	
	
	0.04260
	
	
	
	0.04260
	
	
	

	
	硫化氢
	
	
	
	
	4.528×10-5
	
	
	
	4.528×10-5
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升                           
2、〔12〕=〔6〕-〔8〕-〔11〕，〔9〕=〔4〕-〔5〕-〔8〕-〔11〕+〔1〕                                                                                                           

3、计量单位：废水为万t/a，其相应污染物排放量、产生量、削减量、增减量为t/a，排放浓度为mg/l；废气排放量、产生量、削减量、增减量为m3/a，具体污染物排放量（如二氧化硫）为t/a，浓度均为mg/ m3，；工业固体废物均为t/a，不需填写浓度。


_1234567891.vsd
�

病死畜禽


尸体


软水制备器


锅炉


化制罐


液压泵送


外售作为
有机肥原料


破碎机


进料仓


车辆进入厂区
喷淋消毒


封闭收集运输


厂区口消毒池


干燥机


成品暂存区


酸碱喷淋塔


油渣分离池


循环使用


木柴


负压收集废气G2


W1


W2


N


冷库


新鲜水


S7、W5


离心水膜除尘器


30m高排气筒（DA001）排放


S2、W7


S1、W5


锅炉废气G1


供热


供热


冷凝器


冷却塔


黑膜池


热水


S3、G5


W4


冷水


W3


车间、设备、车辆清洗废水


负压收集废气G2


不凝蒸汽


一体化污水处理站


储水池


经管道、水泵抽至项目附件建设单位租赁的农田进行灌溉


W6


回用于车间冲洗


尸体


活性炭吸附装置+高效过滤器


车间负压收集废气G3


15m高排气筒（DA002）排放


车间负压收集废气G3


榨油机


缓存仓


外售作为生物质柴油


储油罐


片状骨肉粉


毛油脂


油脂


残渣


N



_1234567892.vsd
污水处理站


生活污水


污泥


生活垃圾


统一收集后委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运


职工人员


化粪池


恶臭


经压滤、消毒后与废机油等其他危险废物分类收集暂存于危废间，委托云南大地丰源环保有限公司清运处置


垃圾收集设施


隔油池


食堂油烟


油烟净化器


自建污水处理站 


暂存于储水池，用于附近农田灌溉


车辆运行


汽车尾气


噪声


统一收集后委托腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司清运


餐厨垃圾



_1234567893.vsd
工艺废水


植物吸收、蒸发损耗


黑膜池


储水池


绿化用水


初期雨水收集池


食堂用水


其他生活用水


隔油池


化粪池


收集池


污水处理站


处理达标后，雨天暂存于储水池内，晴天通过水泵、管道及抽吸管罐车回用于项目附近农田灌溉，不外排


车间冲洗水


车辆冲洗水


设备冲洗水


废水采样点


废水排向



_1234567890.vsd
骨肉粉带走


高温化制


病死畜禽尸体带入


5.6


0.096


植物吸收、蒸发损耗


冷凝


黑膜池


4.95


5.504


4.95


蒸汽形式进入大气


0.55


锅炉


供热管道


软水制备器


软水1.6


16


1.63


0.97


车辆消毒


0.07


酸碱喷淋塔


1.6


生活用水


2.68


冷凝器


9.6


绿化用水


0.9


0.9


初期雨水收集池


冷却塔


192


182.4


9.6


食堂用水


0.456


其他生活用水


1.822


0.01


0.536


0.456


隔油池


化粪池


2.144


2.278


32


循环水池


30.4


1.6


0.5


消毒池


0.43


0.07


收集池


污水处理站


处理达标后，雨天暂存于储水池内，晴天通过水泵、管道及抽吸管罐车回用于项目附近农田灌溉，不外排


15.2


废水0.03


强排水0.8


0.27


2.11


9.338


9.338


17.73


新鲜水


离心水膜除尘器


0.5


5


循环水池


4.5


0.5


0.042


车间冲洗水


车辆冲洗水


0.5


设备冲洗水


0.18


0.15


0.07


1.53


0.43


0.03


2.11


管道收集


储水池


9.338



