
黄河公司德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站扩建工程
竣工环境保护验收意见
2026年8月7日，青海海西黄河新型综合能源有限责任公司根据《黄河公司德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站扩建工程竣工环境保护验收调查表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国环规环评〔2017〕4号)，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、《黄河公司德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站扩建工程环境影响报告表》等要求对本项目进行了竣工环保自主验收，形成意见如下:
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
本项目建设地点位于德令哈西出口光伏（光热）产业园区（德令哈220万千瓦多能互补项目一期光伏项目厂区内）。
项目实际建设规模和内容为：
本次项目在黄河公司德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站基础上增加了1台200MVA主变及附属设施，新增了储能项目本体至德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站长度3.8公里的35kV线路。
（二）建设过程及环保审批情况
2026年1月，由青海智力达工程咨询有限公司编制了《黄河公司德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站扩建工程环境影响报告表》；
2026年1月27日取得了海西州州生态环境局批复文件，《关于黄河公司德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站扩建工程环境影响报告表的批复》（西生环审〔2026〕4号）；
本项目于2026年3月13日开始施工，2026年6月20日开始试运行。
本项目由青海海西黄河新型综合能源有限责任公司建设管理。2026年8月，青海海西黄河新型综合能源有限责任公司对本项目开展了竣工环保验收调查工作，编制完成了《黄河公司德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站扩建工程竣工环境保护验收调查表》。
（三）投资情况

本工程实际总投资为4100万元，实际环保投资40.5万元，占总投资的0.99%。
（四）验收范围
本项目验收范围为环评报告表及批复文件中所有内容，即本项目所有已建工程所涉及的环境影响区域。
二、工程变动情况
与环评阶段相比，项目实际建设内容与环评一致，根据关于《黄河公司德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站扩建工程》非重大变动环境影响分析报告内容可知，本项目不存在重大变动情况。因此，本项目不涉及《输变电建设项目重大变动清单（试行）》 （环办辐射〔2016〕84 号）文件规定的重大变动情况。
通过查阅工程设计、施工资料和相关协议、文件，本项目实际建设内容与环评审批建设内容对比一览表如下所示：
表 1    项目实际建设内容与环评审批建设内容对比一览表
	工程
类别
	项目
	本期扩建主要工程内容
	实际建设内容
	与环评是否一致

	主
体
工
程
	330kV汇集站
	主变压器
	本期扩建1x200MVA主变，按原总平面规划的预留位置建设，不新征地
	本期扩建了1台200MVA主变，按原总平面规划的预留位置建设，没有新增占地
	一致

	
	
	GIS装置
	构架已按远期规模一次建成，采用户外GIS布置
	构架已按远期规模一次建成，采用了户外GIS布置
	一致

	
	
	SVG
	扩建1×(2×45)
+25Mvar
	扩建了1×(2×45)
+25Mvar
	一致

	
	
	出线
	本期扩建不涉及330kV交流出线
	本期扩建没有涉及330kV交流出线
	一致

	
	
	35kv线路
	储能项目本体至德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站的35kV线路，线路长度约3.8公里，采用架空线路，全线杆塔共16基
	储能项目本体至德令哈100万千瓦光伏项目配套330kV汇集站的35kV线路，线路长度为3.8公里，采用了架空线路，全线杆塔共16基
	一致

	临时工程
	施工营地
	施工营地设置于汇集站内，不新增占地，占地面积2807m2
	施工营地设置在了汇集站内，没有新增占地，占地面积2807m2
	一致

	辅助工程
	道路工程
	依托现有330kV汇集站站区道路
	依托了现有330kV汇集站站区道路
	一致

	公
用
工
程
	给水
	利用前期已有建成补给水系统，本次扩建内容不涉及
	利用了前期已有建成补给水系统，本次扩建内容没有涉及
	一致

	
	排水
	330kV汇集站已设置30m3钢筋混凝土化粪池一座，本次扩建不新增职工，前期建成污水收集设施满足要求
	330kV汇集站已设置了一座30m3钢筋混凝土化粪池，本次扩建不新增职工，前期建成污水收集设施满足要求
	一致

	
	供电
	站用电工作电源引自35kV开关站35kV母线
	站用电工作电源引自35kV开关站35kV母线
	一致

	
	采暖
	采用电采暖
	采用了电采暖
	一致

	环
保
工
程
	废气治理
	施工物料采用篷布覆盖、遮挡；定期洒水降尘
	施工物料采用了篷布覆盖、遮挡；定期洒水降尘
	一致

	
	废水治理
	运营期汇集站排水系统采用雨、污水分流制。运行期废水主要为人员生活污水，经前期已建化粪池收集后定期清运至德令哈市污水处理厂(已与德令哈侨银环保科技有限公司签订协议)；室外雨水沿道路坡向自流排出站外，本次扩建不新增职工，前期建成污水收集设施满足要求
	运营期汇集站排水系统采用了雨、污水分流制。运行期废水主要为人员生活污水，经前期已建化粪池收集后定期清运至德令哈市污水处理厂(已与德令哈侨银环保科技有限公司签订协议)；室外雨水沿道路坡向自流排出站外，本次扩建没有新增职工，前期建成污水收集设施满足要求
	一致

	
	事故油池
	主变压器基础采用钢筋混凝土筏形+支墩基础，贮油池底板及侧壁均为混凝土结构；事故油池依托前期已建的1座有效容积100m3总事故油池
	主变压器基础采用了钢筋混凝土筏形+支墩基础，贮油池底板及侧壁均为混凝土结构；事故油池依托了前期已建的1座有效容积100m3总事故油池
	一致

	
	噪声治理
	选用低噪声设备
	选用了低噪声设备
	一致

	
	固废
	废变压器油
	属检修及事故状态下产生的废变压器油均收集至事故油池内，交青海美油美环保科技有限公司处置，危废处置合同见附件
	属检修及事故状态下产生的废变压器油均收集至了事故油池内，交由青海美油美环保科技有限公司处置，危废处置合同见附件
	一致

	
	
	废旧铅酸蓄电池
	收集至汇集站内危废贮存库，面积为39.52m2，最终交青海美油美环保科技有限公司处置，危废处置合同见附件。
	收集到了汇集站内危废贮存库，面积为39.52m2，最终交由了青海美油美环保科技有限公司处置，危废处置合同见附件。
	一致

	
	
	生活垃圾
	本次扩建不新增职工，生活垃圾设垃圾收集箱分类收集后，由德令哈侨银环保科技有限公司定期清运至德令哈市东山生活垃圾填埋场(已签订协议，见附件)
	本次扩建没有新增职工，生活垃圾由垃圾收集箱分类收集后，由德令哈侨银环保科技有限公司定期清运至德令哈市东山生活垃圾填埋场(已签订协议，见附件)
	一致

	
	噪声
	选用低噪声设备
	选用了低噪声设备
	一致

	
	生态
	35kV线路沿线施工后对其占地采用适宜的草种进行恢复，保持与周边环境协调，恢复面积0.4824hm2
	35kV线路沿线施工后对其占地采用了适宜的草种进行了恢复，保持了与周边环境协调，恢复面积为0.4824hm2
	一致





	

辅助工程
	


道路工程
	进站道路依托德令哈 220 万千瓦多能互补项目已有道路，线路施工道路与已建金光大道、已有硬化道路接通，总长度约 3.5km，采用沥青混凝土层面，路面宽为 6.5m ，各设备区域均设环形道路。
	进站道路依托德令哈220 万千
瓦多能互补项目已有道路，线
路施工道路与已建金光大道、
已有硬化道路接通，总长度约
3.5km ，采用混凝土层面，路
面宽为 6.5m ，各设备区域均
设环形道路。
	


一致

	








公用工程
	
供水
	330kV 汇集站施工生产用水依托德令哈 220 万千瓦多能互补项目一期供水设施。生活饮用水采用外购桶装纯净水。
	330kV 汇集站施工生产用水依托德令哈220 万千瓦多能互补项目一期供水设施。生活饮用水采用外购桶装纯净水。
	
一致

	
	




排水
	排水采用雨污分流，雨水和污水单独排放。
雨水采用外排水，站区雨水采用无组织排放。
本项目运营后，汇集站运行人员为德令哈 220 万千瓦多能互补项目一期原有人员，项目不新增生生活污水，不会对地下水环境造成影响。
	排水采用雨污分流，雨水和污水单独排放。
雨水采用外排水，站区雨水采用无组织排放。
本项目运营后，汇集站运行人员为德令哈220 万千瓦多能互补项目一期原有人员，项目不新增生生活污水，不会对地下水环境造成影响。
	




一致

	
	供电
	施工电源由附近 10kV 外来电源提供
	施工电源由附近 10kV 外来电
源提供
	一致

	
	供暖
	采用电采暖
	采用电采暖
	一致

	


环保工程
	噪声治理
	330kV 汇集站主变压器等电器设备选用低噪声设备。
	330kV 汇集站主变压器等电器设备选用低噪声设备。
	一致

	
	

固体废物处理
	本项目运行期间不新增运行人员，德令哈 220 万千瓦多能互补项目一期工程原有人员统一运维管理，因此不新增生活垃圾。
	本项目运行期间不新增运行人员，德令哈 220 万千瓦多能互补项目一期工程原有人员统一运维管理，因此不新增生活垃圾。
	


一致





	
	






事故油池
	330kV 汇集站主变压器配套建设 1 座 100m³主变事故油池。主变事故油池采用钢筋混凝土结构并采取基础防渗，基础防渗采用至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（ 渗 透 系 数 不 大 于10-10cm/s），防渗满足《危险废物贮存污染控制标准 》 （GBl8597-2023）要求。事故油池设计满足《火力发电厂与变 电 所 设 计 防 火 标 准 》 GB50229-2019 要求。
	
330kV 汇集站主变压器配套建设 1 座 100m³主变事故油池。主变事故油池采用了抗渗混凝土结构，采用 C35 抗渗混凝土，抗渗等级为 P8。
事故状态下产生的废变压器
油均收集至总事故油池内，交
由有危废处理资质的单位处
置。
	不一致，变动内容为：事故油池防
渗措施发生
变化，根据
附件 2 、附
件 3 内容可
知，防渗满
足《危险废
物贮存污染
控制标准》 （GBl8597- 2023）要求

	
	




危险废物
	本次不新建危险废物贮存库，危险废物暂存依托德令哈220 万千瓦多能互补项 目一期项目危险废物贮存库（面积：39.52m2 ） 。汇集站更换产生的废旧蓄电池等危险废物，临时储存在危险废物贮存库。最终全部交由有相应危废处理资质的单位进行回收和处置。
	本次不新建危险废物贮存库，
危险废物暂存依托德令哈 220
万千瓦多能互补项目一期项
目危险废物贮存库（面积：
39.52m2 ）。汇集站更换产生
的废旧蓄电池等危险废物，临
时储存在危险废物贮存库。最
终全部交由有相应危废处理
资质的单位进行回收和处置。
	



一致

	
	
废水处理
	运行人员为德令哈 220 万千瓦多能互补项目一期原有人员，本项目不新增运行人员，故不新增生活污水。
	运行人员为德令哈220 万千瓦多能互补项目一期原有人员，本项目不新增运行人员，故不新增生活污水。
	
一致


三、施工期环保措施落实情况
（1）噪声治理措施
项目施工期已采取合理安排施工时间、选用低噪声的施工机械设备、加强机械设备的维护保养、加强施工场地车辆管理、限值了高噪声施工要求等措施控制施工噪声。施工期噪声控制在周围环境可接受范围内，未造成较大影响。本项目施工期没有噪声扰民事件发生，没有施工遗留环境问题。
（2）生态环境保护措施
施工期加强了施工人员环保知识的培训与教育。严格控制了施工人员和施工机械的活动范围，避免了破坏和碾压施工范围之外的区域；合理规划了施工便道、牵引场等临时场地，没有扩大扰动范围，没有捕杀野生动物。施工结束后，清理了施工区域地表垃圾，消除砂石料及混凝土残留，对坑凹地带进行了回填、平整、压实，使其与周边地貌相协调。
（3）固体废物治理措施
生活垃圾用园区内的垃圾桶集中收集后拉运至了德令哈市东山生活垃圾填埋场处置。施工期建筑垃圾最大限度进行了回收利用，不可回收利用的建筑垃圾拉运至了市政部门指定的地点处置；产生的土石方随时清运，全部用于了光伏区道路整修，没有设立临时堆场。
（4）废水治理措施
生活污水依托原项目内已建化粪池收集处理后定期清运至德令哈市污水处理厂。施工期施工废水经沉淀处理后回用，不外排。
（5）废气治理措施
通过科学管理、文明施工，没有在大风天气进行基础开挖、材料和土石方运输等作业。施工现场定期洒水降尘；散装物料、中转土方以及弃土弃渣等集中堆放，并用防尘网进行了遮盖，没有露天堆放;加强了材料转运管理，运输砂石料等易产生扬尘的车辆上通过减速慢行并覆盖了篷布，密闭运输，没有超载超速；施工场地使用了商品混凝土，没有现场搅拌混凝土、砂浆。综上所述，项目施工期污染物均得到了有效处置，未有遗留环境问题。
四、运营期环境保护措施落实情况
（1）电磁污染防治措施
①设计单位科学合理布置升压站内主变压器等工频电磁场源强较大设备的位置，将其布置于汇集站中心区域，尽量远离围墙；
②合理并精良加工站内的各种输变电设备及配件，以减少高电位梯度点，进而减少中磁辐射的产生；
③控制绝缘子表面放电，保证高压设备的联接接触良好。本项目运营期无废气产生，对环境无影响。
（2）废水污染治理措施
本项目不新增职工，没有废水产生。
（3）噪声

主变设备选型时，选择了低噪声主变，通过加强设备的运行管理，减少因设备运行产生的噪声。变压器基础设置了减震措施。
（4）固体废物
汇集站已建 100m3 防渗事故油池，主变事故时事故油经排油管收集后排入事故油池，废油由有资质的单位回收处理，不外排。变压器维护等过程中可能产生废变压器油收集后暂存于危废库内，定期外委有资质单位处置。
由于铅酸蓄电池的使用寿命较长，因此，项目更换产生的废旧铅酸蓄电池采取“ 即产即清 ”的措施，待蓄电池达到寿命周期时，提前通知有资质单位进行收集，若不能立即回收处理的应先收集后暂存于危废库内。
五、环境保护验收设施监测情况
（1）电磁环境检测结果
根据本次验收监测的监测结果，330kV汇集站站址四周工频电场强度检测值范围为6.272~938.20V/m、工频磁感应强度检测值范围为0.6871~1.6881μT，均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m、100μT的控制限值。
（2）噪声检测结果
[bookmark: _GoBack]根据验收检测结果可知，330kV汇集站厂界环境噪声检测值昼间为51dB（A）~56dB（A），夜间为43dB（A）~445dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的2类标准要求。


六、验收结论
项目在施工过程采取了行之有效的生态环境保护和污染防治措施，施工造成的生态影响得到有效恢复；运营期各项环境保护措施已落实，运营期的电磁、噪声能够达标排放。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，验收工作组认为本工程环境保护手续齐全，落实了环评及环评批复要求的生态环境保护和污染防治措施，同意本项目通过竣工环境保护验收。
建议：进一步对作业人员加强宣传教育，提高生态保护意识；加强管理，建立健全危废管理台账。
七、验收人员信息（见附表）
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