
目录
1

1项目概况

32验收依据


32.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


32.2技术规范


32.3项目相关文件及资料


42.4验收工作程序


63项目建设情况


63.1地理位置及平面布置


73.2建设内容


103.3主要原辅材料及燃料


133.4水源及水平衡


143.5生产工艺


203.6项目变动情况


224环境保护措施


224.1污染物治理、处置措施


244.2其他环保设施


244.3环保设施投资及“三同时”落实情况


265环境影响评价回顾及环境影响评价批复要求


265.1环境影响评价报告主要结论（摘录）


295.2环境影响评价批复意见（摘录）


306验收监测评价标准


306.1验收监测执行标准


316.2环境质量标准


326.3总量控制指标


347验收监测内容


347.1验收监测的范围


347.2验收监测因子、频次


358质量保证和质量控制


358.1监测方法依据及仪器


368.2人员能力


368.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


368.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


368.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


379验收监测结果


379.1生产工况


379.2环境保护设施调试运行效果


449.3环保设施去除率监测监测结果


469.4污染物排放总量核算


469.5项目批准投产后投诉及违法行为情况


4710验收监测结论


4710.1污染物排放监测结果


4710.2工程建设对环境的影响


4911其他需要说明事项


4911.1环境保护设施设计、施工和验收过程简况


5011.2其他环境保护措施的落实情况


5111.3整改工作情况


5212附图附件


5212.1附图


5212.2附件





1项目概况
重庆臻宝实业有限公司位于重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F），在现有车间开展“重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目”（以下简称“扩建项目”），扩建项目在现有厂房内新增熔射房2间，总投资400万元，建筑面积18009.22m2，扩建项目投产后达到年产石英品5000件、LCD陶瓷涂层240件（其中160件为售后服务）的生产规模。

2018年4月26日，《重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地项目环境影响报告表》取得了重庆市九龙坡区环境保护局的批复（渝（九）环准[2018]066号），2019年6月，中机中联工程有限公司重新编制完成了《重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地项目环境影响报告表》，并通过专家技术审查。2019年7月18日，重新取得重庆市九龙坡区生态环境局的批复（渝（九）环准[2019]92号）。2019年12月11日，重庆市九龙坡区生态环境局以渝（九）环验[2019]108号通过了重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地项目的竣工环境保护验收。2020年10月，重庆臻宝实业有限公司委托重庆光宸消环工程技术服务有限公司编制完成了《重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目环境影响评价报告表》。2021年1月21日，重庆市九龙坡区生态环境局以渝（九）环准﹝2021﹞006号文对该项目环境影响评价报告表进行批复。2021年7月8日，企业取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：91500107MA5U4QJ58P002W。
重庆臻宝实业有限公司租用重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F）标准厂房建设“重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目”，年产石英品5000件、LCD陶瓷涂层240件（其中160件为售后服务），项目总投资400万元，环保投资15万元，项目总建筑面积18009.22m2。
根据《建设项目竣工环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关规定要求，重庆臻宝实业有限公司于2021年4月开始组织启动本项目的竣工环保验收工作，并自行编制本项目验收监测报告。结合《重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目环境影响评价报告表》、《重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目环境影响评价文件批准书》以及相关文件、标准、技术规范要求，编制了《重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目竣工环境保护验收监测方案》，并在此基础上，委托重庆天航检测技术有限公司于2021年5月26日~27日对本项目实施了现场监测。最后，根据企业提供的资料、现场检查情况、现场监测结果、验收技术规范、环评报告、批复等相关内容，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告。

项目基本情况见表1-1。

表1-1验收项目基本情况
	建设项目名称
	集成电路芯片生产基地扩建项目

	业主单位名称
	重庆臻宝实业有限公司

	建设地点
	重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F）

	联系人
	古祥
	联系电话
	17783198716

	建设项目性质
	新建     √改扩建    技术改造   （划√）

	环评报告表审批

部门
	重庆市九龙坡区生态环境局
	文号
	渝（九）环准﹝2021﹞006号
	环评报告表审批时间
	2021年1月21日

	环评报告表编制

单位
	重庆光宸消环工程技术服务有限公司
	环境监理单位
	/

	开工建设时间
	2021年2月
	投入试生产时间
	2021年4月

	环保设施设计单位
	四川海恩特机械科技有限公司
	环保设施施工单位
	四川海恩特机械科技有限公司

	环评核准生产能力
	年产石英品5000件、LCD陶瓷涂层240件（其中160件为售后服务）。

	实际建成生产能力
	年产石英品5000件、LCD陶瓷涂层240件（其中160件为售后服务）。

	环评批复建设内容及规模
	项目拟选址重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F），总建筑面积18009.22m2，项目总投资500万元（其中环保投资21万元），建成后新增年产石英品5000件、LCD陶瓷涂层240件（其中160件为售后服务）。

	项目变更情况（与环评核准情况比较）
	项目总投资400万元，环保投资15万元，其他建设情况与环评核实情况基本一致

	概算总投资
	500万元
	其中环保投资
	21万元
	比例
	4.2%

	实际总投资
	400万元
	其中环保投资
	15万元
	比例
	3.75%


2验收依据
2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订，2020年9月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日实施）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（中国人民共和国国务院令第682号）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）；

（9）《重庆市环境保护条例》（2017.3.29日修订，2017.6.1日起施行）；

（10）《重庆市环境保护局关于印发〈重庆市建设项目重大变动界定程序规定〉的通知》（渝环发[2014]65号）。

（11）《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）。

2.2技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。

2.3项目相关文件及资料

（1）《重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目环境影响评价报告表》（重庆光宸消环工程技术服务有限公司，2021年1月）；

（2）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（九）环准﹝2021﹞006号）。

2.4验收工作程序
验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告五个阶段，具体工作程序见图2.4-1。

表2.4-1验收工作流程图

[image: image10.emf]生活污水 生化池

西彭园区污

水处理厂

长江

市政污水管网

生产废水 废水处理站


[image: image2.png]FEREWN || EAITHER
CLERD AR E

‘ﬁﬁﬁ\ﬂﬂ

FHEREYR | | HMITERIS
AHFSIE AR

RS

EMTEHIRER

TFEiaREE

kRS

AT BinARE

2

B

gz ¢




3项目建设情况
3.1地理位置及平面布置
3.1.1地理位置
本项目位于重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F），利用租赁厂房进行建设，中心地理坐标为东经106°19′19″，北纬29°19′37″，项目地理位置见附图1。

3.1.2外环境关系及环境敏感目标
根据现场调查，项目所在地周边主要以工业企业为主，本项目无涉及风景名胜区、自然保护区、取水口、饮用水源保护区和重点文物保护单位等环境敏感目标，也未发现珍稀动植物和矿产资源等自然资源。详见下表3.1-1。项目周边环境敏感点见附图3。

表3.1-1  主要环境敏感目标一览表

	敏感要素
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂址距离/m
	变化情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	大气

环境
	376
	-485
	森迪时代广场
	集中居住区，约4480人
	环境空气二类功能区
	东南
	575
	与原环评一致

	
	0
	-1520
	刘家湾小区
	集中居住区，约1920人
	
	南
	1505
	与原环评一致

	
	733
	-1154
	五星国色天香
	集中居住区，约5760人
	
	东南
	1324
	与原环评一致

	
	835
	-1529
	北京城建熙城
	集中居住区，4800人
	
	东南
	1707
	与原环评一致

	
	1021
	-1602
	首信皇冠假日
	集中居住区，约5760人
	
	东南
	1861
	与原环评一致

	
	835
	-1830
	星光名都
	集中居住区，6400人
	
	东南
	1987
	与原环评一致

	
	1198
	-1863
	帝景豪苑
	集中居住区，6400人
	
	东南
	2178
	与原环评一致

	
	874
	-2028
	宏达花园
	集中居住区，3840人
	
	东南
	2175
	与原环评一致

	
	1267
	-2031
	西城美地
	集中居住区，3200人
	
	东南
	2357
	与原环评一致

	
	1349
	-2144
	阳光兴城
	集中居住区，1100人
	
	东南
	2498
	与原环评一致

	
	1138
	-2319
	晨曦花园
	集中居住区，800人
	
	东南
	2550
	与原环评一致

	
	1264
	-2523
	七星·城上城
	集中居住区，2000人
	
	东南
	2787
	与原环评一致

	
	1018
	-2425
	怡心苑B区
	集中居住区，900人
	
	东南
	2599
	与原环评一致

	
	1041
	-2575
	澎湖花园
	集中居住区，700人
	
	东南
	2745
	与原环评一致

	
	792
	-2331
	怡心小区
	集中居住区，4800人
	
	东南
	2435
	与原环评一致

	
	476
	-2072
	大石堡小区
	集中居住区，2560人
	
	东南
	2101
	与原环评一致

	
	655
	-2361
	铝城小学
	学校，在校师生约2200人
	
	东南
	2423
	与原环评一致

	
	595
	1682
	真武宫村
	农村居住点，约320人
	
	东北
	1755
	与原环评一致

	
	1238
	1717
	康居花园
	集中居住区，约500人
	
	东北
	2077
	与原环评一致

	
	1925
	1351
	长石村
	集中居住区，约800人
	
	东北
	2293
	与原环评一致

	
	-2280
	1142
	元明村
	集中居住区，约1200人
	
	西北
	2510
	与原环评一致

	
	-1115
	1304
	平安坝村
	农村居住点，约160人
	
	西北
	1682
	与原环评一致

	
	2032
	-2645
	马鞍村
	农村居住点，约200人
	
	东南
	3297
	与原环评一致

	声环境
	200m范围内无声环境保护目标
	与原环评一致

	土壤
	50m范围内无土壤环境保护目标
	与原环评一致

	地下水
	1000m范围内无地下水环境保护目标
	与原环评一致

	地表水
	/
	/
	长江
	最终受纳水体
	Ⅲ类水域
	南
	7200
	与原环评一致


本项目不涉及卫生防护距离，项目200m范围内未新增居民点、医院、学校等环境保护目标。项目所在地周边环境敏感点与环评审批时一致，未发生变化。
3.1.3平面布置
重庆臻宝实业有限公司位于重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F），整体呈“L”形。6#楼共4F，1F主要布置为LCD生产区（研磨区、组装区、熔射区、烘干区、塑封区、喷砂区、清洗室、检验室）和加工中心，2F主要布置有蚀刻室、半导体精加工区、抛光区、研磨区和洁净清洗室，3F主要为仓库，4F为办公区；3#楼1F为半导体下料区、半导体粗加工区和陶瓷品生产区。一般工业固废暂存区位于6#楼3F西侧，危险废物暂存区位于6#楼3F西侧。各功能区分区明确，生产设备按工艺布置，最大限度减少人力、物力，项目总平面布置见附图。
3.2建设内容

3.2.1环评提出的建设内容及规模
建设内容：项目总投资500万元，环保投资21万元，项目总建筑面积18009.22m2。主要建设内容：选址重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F）建设重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目，年产石英品5000件、LCD陶瓷涂层240件（其中160件为售后服务）。

3.2.2实际建设建设内容及规模
建设内容：项目总投资400万元，环保投资15万元，项目总建筑面积18009.22m2。主要建设内容：选址重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F）建设重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目，年产石英品5000件、LCD陶瓷涂层240件（其中160件为售后服务）。

3.2.3项目变更情况

环评阶段建设内容与实际建设内容对比见表3.2-1。

表3.2-1  环评阶段建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程分类
	项目组成
	环评阶段建设内容
	实际扩建完成后建设情况
	变动情况

	
	
	原有工程
	扩建工程
	扩建完成后
	
	

	主体工程
	生产车间
	6#楼
	1F
	由北至南布置有半导体粗加工区、LCD生产区（研磨区、组装区、熔射区、烘干区、塑封区、喷砂区、清洗室、检验室）和加工中心。
	半导体粗加工区调整至3#楼1F北侧，将原粗加工区调整为熔射区（布置2间熔射房）。
	由北至南布置有LCD生产区（熔射区、研磨区、组装区、烘干区、塑封区、喷砂区、清洗室）和加工中心。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	
	
	2F
	由北至南布置有蚀刻室、半导体精加工区、抛光区、研磨区和洁净清洗室。
	/
	由北至南布置有蚀刻室、半导体精加工区、抛光区、研磨区和洁净清洗室。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	
	
	3F
	原料库和成品仓库、固体废物暂存间。
	/
	原料库和成品仓库、固体废物暂存间。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	
	
	4F
	办公区。
	/
	办公区。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	
	3#楼
	1F：半导体下料区、陶瓷品生产区
	1F东侧空置区域调整为半导体粗加工区，西侧空置区域调整为火加工区。
	半导体下料区、粗加工区、火加工区，陶瓷品生产区
	半导体下料区、粗加工区、陶瓷品生产区
	取消火加工区

	辅助工程
	办公区
	2处，分别位于6#楼4F（布置有会议室、展览室、财务室、资料室等）和3#楼1F西南侧（车间办公室）。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	气体室
	位于6#楼1F西侧，建筑面积约20m2。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	氢气室
	位于3#楼1F西北侧，建筑面积约25m2。
	未建设
	取消氢气室

	
	氧气室
	位于3#楼1F西北侧，建筑面积约25m2。
	未建设
	取消氧气室

	
	空压机房
	位于6#楼1F东侧，建筑面积约90m2。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	食堂
	依托园区食堂。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	住宿
	依托城西家园公租房50间，每间2床位。
	与扩建环评一致
	无变动

	公用工程
	供电
	10kV电源电缆沿电缆沟敷设至D40地块标准厂房车库入口，6#楼及3#楼分别设置配电室，安装干式变压器及低压配电柜，供生产和办公等用电。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	供水
	采用市政供水，从市政给水主干管引入给水管作为全厂给水水源。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	排水
	采取雨污分流制，生产废水经废水处理站预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；生活污水经D40地块标准厂房已建1#生化池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，一并进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至长江。
	生产废水依托原有废水处理站，生活污水依托生化池处理
	废水处理站改为依托原有

	
	纯水站
	6#楼2F设置1套RO反渗透纯水机组，制备能力1t/h。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	压缩空气
	6#楼1F设置1个空压机房，布置3台风冷式空压机，单台设备供气压力10kg/cm2，安装容量8m3/min，总供气能力为24m3/min。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	空调通风
	半导体精加工区、蚀刻室和清洗室等洁净区采用MAU+DC+FFU的中央空调控温控湿；粗加工区和办公区采用分体式空调控温。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	冷冻系统
	设置1台冷冻机，采用R404A制冷剂。
	与扩建环评一致
	无变动

	储运工程
	库房
	原材料库房位于6#楼3F，建筑面积为478m2；
化学品库房位于6#楼3F，建筑面积为150m2；
成品库房位于6#楼3F，建筑面积为1730m2；

粉料库房位于3#楼1F中部西侧。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	运输
	厂内通过叉车、平板车等进行内部输送，厂外运输依托社会车辆进行运输。
	与扩建环评一致
	无变动

	环保工程
	废气处理
	半导体蚀刻废气：经1套酸雾治理塔（风量12000m3/h）处理后由1#排气筒（29.5m）排放
	/
	半导体蚀刻废气经1套酸雾治理塔（风量12000m3/h）处理后由1#排气筒（29.5m）排放
	与扩建环评一致
	无变动

	
	
	半导体酸洗废气：半导体洁净室清洗区酸洗废气经1套酸雾治理塔（风量12000m3/h）处理后由2#排气筒（29.5m）排放
	火加工区酸性废气经槽边抽风收集进入酸雾净化塔（风量4000m3/h）处理后由9#排气筒高空29.5m排放
	半导体洁净室清洗区酸洗废气经1套酸雾治理塔（风量12000m3/h）处理后由2#排气筒（29.5m）排放；

火加工区酸性废气经槽边抽风收集进入酸雾净化塔（风量4000m3/h）处理后由9#排气筒高空29.5m排放
	半导体洁净室清洗区酸洗废气经1套酸雾治理塔（风量12000m3/h）处理后由2#排气筒（29.5m）排放
	取消火加工，无火加工区酸性废气产生

	
	
	喷砂废气：经1套旋风除尘+滤筒除尘器（风量12500m3/h）处理后由3#排气筒（29m）排放
	喷砂废气经现有旋风除尘+滤筒除尘器处理后由3#排气筒（29m）排放
	喷砂废气经现有1套旋风除尘+滤筒除尘器（风量12500m3/h）处理后由3#排气筒（29m）排放
	与扩建环评一致
	无变动

	
	
	熔射废气：5台熔射机，其中3台设置旋风除尘+滤筒除尘器（风量分别为1#：12000m3/h、2#：12000m3/h、3#：12000m3/h），3根排气筒，1#：26m、2#：26m、3#：29m。另外2台分别设置滤筒除尘器（风量分别为4#：12000m3/h、5#：12000m3/h），2根排气筒，4#：25m、5#：25m
	熔射废气：2台熔射机，分别设置1套旋风+滤筒除尘器（总风量20000m3/h）处理后汇合由10#排气筒（29m）高空排放
	熔射废气：7台熔射机，其中5台设置旋风除尘+滤筒除尘器（风量分别为1#：12000m3/h、2#：12000m3/h、3#：12000m3/h、6#：10000m3/h、7#：10000m3/h，6#和7#合并为1根排气筒），4根排气筒，1#：26m、2#：26m、3#：29m、10#：29m；2台分别设置滤筒除尘器（风量分别为4#：12000m3/h、5#：12000m3/h），2根排气筒，4#：25m、5#：25m
	与扩建环评一致
	无变动。新增排气筒编号变更为9#

	
	废水处理
	1、生活污水依托D40地块标准厂房1#生化池（处理能力为200m3/d），预处理后进入西彭园区污水处理厂深度处理；

2、生产废水经废水处理站（处理能力为5m3/d），预处理后进入西彭园区污水处理厂深度处理。
	生产废水经新建废水处理站（处理能力为15m3/d）处理，生活污水依托D40地块标准厂房1#生化池处理。
	1、生活污水依托D40地块标准厂房1#生化池（处理能力为200m3/d），预处理后进入西彭园区污水处理厂深度处理；

2、生产废水依托原有废水处理站（处理能力为5m3/d），预处理后进入西彭园区污水处理厂深度处理。
	1、生活污水依托D40地块标准厂房1#生化池处理；

2、生产废水依托原有废水处理站预处理。
	废水处理站由“新建”改为“依托原有”

	
	噪声处理
	设备基础减震、隔声、降噪，合理布置高噪声设备。
	设备基础减震、隔声、降噪，合理布置高噪声设备。
	设备基础减震、隔声、降噪，合理布置高噪声设备。
	与扩建环评一致
	无变动

	
	固体废物
	1、一般工业固废暂存区位于6#楼3F西侧，建筑面积为 50m2；
2、危险废物暂存区位于6#楼3F西侧，建筑面积为25m2。
	与扩建环评一致
	无变动


项目实际生产产品方案与环评阶段一致，本项目实际生产产品组成见表3.2-2。

表3.2-2  项目实际产品方案与原环评变更对比

	产品名称
	原环评及批复
	实际生产
	变更
	变更原因

	
	产品（件/年）
	产品（件/年）
	产品
	

	SEMI石英环
	5000
	5000
	无
	/

	LCD陶瓷涂层—生产
	80
	80
	无
	/

	LCD陶瓷涂层—再生
	160
	160
	无
	/


3.3主要原辅材料及燃料

3.3.1主要生产设备

根据企业提供的资料，设备与环评设计阶段有变动，项目实际生产中火加工委外，因此未增加火加工工序的角磨机、扩管机、切槽磨床、圆筒机、退火炉、切割机、法兰对接车床以及4个清洗槽，企业现状主要设备见表3.3-1，槽体情况见表3.3-2。

表3.3-1  主要设备一览表

	序号
	产品
	设备名称
	型号
	数量（台）
	变动情况

	
	
	
	
	
	

	1
	半导体
	离心机
	/
	49
	与环评一致

	2
	
	研磨机
	/
	20
	与环评一致

	3
	
	Dill
	/
	10
	与环评一致

	4
	
	MCT
	/
	19
	与环评一致

	5
	
	抛光机
	/
	12
	与环评一致

	6
	
	CMP
	/
	3
	与环评一致

	7
	
	Bonding
	/
	4
	与环评一致

	8
	
	Hot plate
	/
	4
	与环评一致

	9
	
	线切割
	/
	2
	与环评一致

	10
	
	钻孔
	/
	2
	与环评一致

	11
	
	热处理
	/
	2
	与环评一致

	12
	
	Ingot moving arm
	/
	1
	与环评一致

	13
	
	DIP
	/
	1
	与环评一致

	14
	
	CIP
	/
	2
	与环评一致

	15
	
	车床
	/
	3
	与环评一致

	16
	
	高温炉
	/
	3
	与环评一致

	17
	
	磨床
	/
	5
	与环评一致

	18
	
	CNC lathe
	/
	1
	与环评一致

	19
	
	Center less
	/
	1
	与环评一致

	20
	
	CMM
	/
	3
	与环评一致

	21
	
	Milling
	/
	1
	与环评一致

	22
	
	烘箱
	/
	5
	与环评一致

	23
	
	打包机
	/
	2
	与环评一致

	24
	
	激光打标机
	/
	2
	与环评一致

	25
	
	空压机
	/
	1
	与环评一致

	26
	
	Di system
	/
	1
	与环评一致

	27
	LCD
	真空腔
	/
	1
	与环评一致

	28
	
	LCD喷砂机
	/
	1
	与环评一致

	29
	
	龙门加工中心（AWEA）
	/
	1
	与环评一致

	30
	
	龙门平面磨床（YOUIL）
	/
	1
	与环评一致

	31
	
	Dry系统
	/
	1
	与环评一致

	32
	
	LCD喷涂设备系统（熔射机）
	/
	7
	与环评一致

	33
	
	高压清洗水枪
	/
	1
	与环评一致

	34
	
	打包机
	/
	1
	与环评一致

	35
	公用工程
	硅藻土过滤系统
	/
	1
	与环评一致

	36
	
	空压机
	/
	3
	与环评一致


表3.3-2  项目主要生产线及清洗线槽体一览表
	槽体
	尺寸
	数量（个）
	工艺
	变动情况

	硅电极
	超声波槽
	650*650*650
	1
	蚀刻
	与环评一致

	
	冲洗槽
	650*650*650
	2
	
	

	
	浸洗槽
	650*650*650
	2
	
	

	
	蚀刻槽
	650*650*650
	1
	
	

	
	溢流槽
	650*650*650
	1
	
	

	
	超声波槽
	650*650*650
	3
	洁净室清洗
	

	
	浸洗槽
	650*650*650
	6
	
	

	
	冲洗槽
	650*650*650
	5
	
	

	硅环
	超声波槽
	800*700*650
	1
	研磨后清洗
	与环评一致

	
	冲洗槽
	800*1000*650
	1
	
	

	
	超声波槽
	650*650*650
	2
	蚀刻
	

	
	冲洗槽
	650*650*650
	4
	
	

	
	蚀刻槽
	650*650*650
	2
	
	

	
	溢流槽
	650*650*650
	4
	
	

	
	超声波槽
	650*650*650
	3
	洁净室清洗
	

	
	浸洗槽
	650*650*650
	2
	
	

	
	冲洗槽
	650*650*650
	4
	
	

	石英品
	超声波槽
	700*700*650
	2
	粗加工后清洗
	与环评一致

	
	冲洗槽
	700*700*650
	2
	
	

	
	超声波槽
	700*700*650
	2
	精加工后清洗
	

	
	超声波槽
	600*600*600
	1
	
	

	
	超声波槽
	800*800*800
	1
	
	

	
	冲洗槽
	700*700*650
	2
	
	

	
	超声波槽
	700*700*650
	1
	研磨后清洗
	

	
	冲洗槽
	700*700*650
	1
	
	

	
	超声波槽
	650*650*800
	1
	蚀刻
	

	
	浸洗槽
	650*650*800
	2
	
	

	
	浸洗槽
	660*360*800
	2
	
	

	
	蚀刻槽
	660*360*800
	1
	
	

	
	蚀刻槽
	660*360*800
	1
	
	

	
	超声波槽
	800*800*800
	2
	抛光后清洗
	与环评一致

	
	超声波槽
	650*650*650
	3
	洁净室清洗
	

	
	浸洗槽
	650*650*650
	2
	
	

	
	冲洗槽
	650*650*650
	4
	
	

	陶瓷
	超声波槽
	700*700*650
	1
	粗加工后清洗
	与环评一致

	
	冲洗槽
	700*700*650
	1
	
	

	
	浸洗槽
	800*800*740
	2
	精加工后清洗
	

	
	冲洗槽
	800*800*740
	2
	
	

	
	超声波槽
	800*700*650
	2
	抛光后清洗
	

	
	冲洗槽
	800*1000*650
	2
	
	

	
	超声波槽
	800*650*650
	2
	洁净室清洗
	

	
	浸洗槽
	800*650*650
	2
	
	

	
	冲洗槽
	800*650*650
	3
	
	

	公共清洗线1
	超声波槽
	700*700*650
	1
	下料后清洗
	与环评一致

	
	冲洗槽
	700*700*650
	1
	
	

	公共清洗线2
	超声波槽
	700*700*650
	4
	粗加工后清洗
	与环评一致

	
	冲洗槽
	700*700*650
	3
	
	

	公共清洗线3
	超声波槽
	700*700*650
	2
	精加工后清洗
	与环评一致

	
	冲洗槽
	700*700*650
	2
	
	

	公共清洗线4
	超声波槽
	800*800*800
	2
	抛光后清洗
	与环评一致

	
	浸洗槽
	800*800*800
	2
	
	

	
	冲洗槽
	800*800*800
	2
	
	

	公共清洗线5
	浸洗槽
	650*650*650
	1
	洁净室前清洗
	与环评一致

	
	超声波槽
	650*650*650
	2
	
	

	
	冲洗槽
	650*650*650
	2
	
	

	公共清洗线6
	浸洗槽
	1180*1030*570
	4
	后清洗
	与环评一致

	
	冲洗槽
	1180*1180*260
	2
	
	

	陶瓷清洗线
	浸洗槽
	1300*1600*900
	1
	清洗
	与环评一致

	
	冲洗槽
	1300*1600*900
	1
	
	

	LCD上部电极
	冲洗槽
	2950*2610*380
	1
	清洗
	与环评一致


3.3.2主要原辅材料及燃料
根据企业提供的资料，项目实际生产中火加工委外，因此未增加火加工工序辅助材料，扩建项目主要原辅材料消耗情况见表3.3-3。

表3.3-3  扩建项目建设完成后主要原辅材料名称及用量

	序号
	原辅料名称
	年耗量
	主要成分
	备注

	1
	石英片
	5000kg
	二氧化硅
	石英品原料

	2
	铝板材
	80件
	/
	LCD原料

	3
	LCD陶瓷涂层（损坏）
	160件
	/
	LCD再生原料

	4
	清洁剂
	TC-730B
	264kg
	碳酸钾3.0~4.0%、二氧戊环10.0~15.0%、焦磷酸钾2.5~3.5%、氢氧化钾4.5~4.9%、水72.6~80%
	石英品清洗

	
	
	TC-300N
	132kg
	乙二醇单叔丁基醚15.0~20.0%、添加剂26.0~37.0%、水43~59%
	

	5
	HF
	230L
	49%
	石英蚀刻/酸洗

	6
	硝酸
	135L
	68%
	

	7
	H2O2
	117L
	30.0~35.0%
	

	8
	HCl
	117L
	37%
	

	9
	切削液
	285S-1
	500L
	三乙醇胺5-＜10%、单乙醇胺1-＜5%，其它低于水平报告85%
	半导体加工，使用时加水稀释，调配比例为切削液1：4水

	10
	研磨粉
	4800kg
	碳化硅100%
	lapping研磨

	11
	硅藻土
	30kg
	100%
	过滤材料

	12
	碳化硅
	4800kg
	碳化硅100%
	LCD陶瓷涂层喷砂

	13
	氧化钇粉末
	3600kg
	100%，平均粒径33um
	LCD上部电极和陶瓷涂层熔射

	14
	润滑油
	100L
	机油70-80%、溶剂脱蜡重石蜡馏分20-30%、添加剂1-5%
	设备润滑


3.4水源及水平衡
扩建项目建成后全厂废水主要为职工生活污水和生产废水，根据业主提供资料，项目用水量见表3.4-1。

表3.4-1  项目建成后全厂用水量表

	序号
	用水类型
	用水定额
	最大日用水量（m3/d）
	年用水量（m3/a）
	最大日排放量（m3/d）
	年排放量（m3/a）
	备注

	1
	生产用水
	纯水制备用水
	/
	10.263
	1834.59
	3.079
	550.38
	作为清净下水排入雨水管网

	1.1
	
	半导体前清洗、LCD上部电极冲洗
	/
	4.449
	720.94
	4.004
	648.86
	全部用纯水，废水排入废水处理站

	1.2
	
	半导体碱洗、酸洗和蚀刻前后清洗
	/
	1.965
	543.66
	1.768
	489.20
	

	1.3
	
	半导体碱洗、酸洗和蚀刻
	/
	0.771
	44.21
	0.674
	39.76
	

	2
	
	下料清洗
	
	0.286
	33.42
	0.258
	30.18
	排入废水处理站

	3
	
	酸雾塔用水
	/
	1.083
	324.97
	0.975
	292.49
	排入废水处理站

	4
	
	切削液稀释用水
	/
	0.137
	33.13
	0
	0
	作为危废不外排

	5
	空调用水
	/
	12.3
	3690
	4.1
	1230
	排入雨水管网

	6
	冷冻机
	
	8.2
	2460
	1.64
	492
	排入雨水管网

	7
	生活用水
	50L/人·d，159人
	7.95
	2385
	7.16
	2146.5
	依托D40地块标准厂房已建1#生化池处理

	8
	空压机
	/
	/
	/
	0.003
	0.08
	排入废水处理站

	总计
	/
	40.219
	12250.7
	14.843
	3647.07
	/


本项目建成后全厂实际排水量3647.07m3/a，较环评阶段有所减少。
3.5生产工艺

3.5.1生产工艺流程

（1）石英品生产工艺流程
与环评文件对比，验收项目生产工艺与环评有少许变动，石英品生产过程中火加工委外，其他无变化。


[image: image3.emf]石英片 下料切片

自来水

超声波洗

自来水

冲洗

外圆、内圆倒

角、平面研磨

纯水

超声波洗

纯水冲洗

钻孔、形状

精加工

G1

纯水

超声波洗

纯水冲洗

纯水

超声波洗

蚀刻 纯水浸洗

抛光

纯水

超声波洗

3D

测量 激光打标 纯水浸洗 纯水冲洗 超声波碱洗 纯水冲洗

超声波碱洗 纯水冲洗

第一次酸洗

纯水冲洗

第二次酸洗

纯水冲洗

纯水浸洗

纯水

超声波洗

纯水冲洗 烘干 外观检查 真空包装 入库

研磨

纯水

超声波洗

纯水冲洗 纯水浸洗

超声波碱洗 纯水冲洗 第一次酸洗 第二次酸洗

S1

、

S2 S1

、

S2 S1

、

S2

S1

、

S2

公共清洗线

1

W3 W4 W5 W6

W7 W8

W22

W23

W13

W12

W21

W11

W10

W20

W9

W14

S1 W15

公共清洗线

5

公共清洗线

6

W24

W25

W26 W27

W28

G1

G1

G1

火加工

W1

W2

W16 W17 W18 W19

W29

W30

碳化硅

5%HCl

、

H

2

O

2

5%HF

、

20%HNO

3

20%HF

氧化硅

G1

图3.5-1  石英品生产工艺流程及产排污节点图
石英品工艺流程简述：
下料切片：利用切割机将石英片切割成客户需求的尺寸，切割过程中使用285S-1的切削液。该过程有石英屑S1和废切削液S2产生。

自来水超声波洗：采用超声波清洗方式，清洗产品表面灰尘等，清洗用水为自来水，清洗温度为常温，清洗池每2天更换一次水。该过程有超声波洗废水W1产生。
自来水冲洗：超声波水洗后的产品放入水槽内冲洗，冲洗用水为自来水，时间为1s，温度为常温，水槽连续排放。该过程有自来水冲洗废水W2产生。
粗加工：工人使用角磨机对石英片端面进行研磨，研磨时使用研磨粉（碳化硅100%和水），无粉尘产生。加工过程中使用285S-1的切削液。该过程有石英屑S1和废切削液S2产生。
纯水超声波洗：采用超声波清洗方式，清洗产品表面灰尘等，清洗用水为纯水，清洗温度为常温，清洗池每2天更换一次水。该过程有超声波洗废水W3产生。
纯水冲洗：超声波水洗后的产品放入水槽内冲洗，冲洗用水为纯水，时间为1s，温度为常温，水槽连续排放。该过程有自来水冲洗废水W4产生。
精加工：工人使用加工中心精密加工石英片内圆，加工过程中使用285S-1或Tectyl cool 494的切削液。过程有废切削液S2产生。
纯水超声波洗：采用超声波清洗方式，清洗产品表面灰尘等，清洗用水为纯水，清洗温度为常温，清洗池每2天更换一次水。该过程有超声波洗废水W5产生。
纯水冲洗：超声波水洗后的产品放入水槽内冲洗，冲洗用水为纯水，时间为1s，温度为常温，水槽连续排放。该过程有纯水冲洗废水W6产生。
研磨：工人使用高精度研磨机对石英片端面进行研磨，研磨时使用研磨粉（碳化硅100%和水），无粉尘产生。
纯水超声波洗：采用超声波清洗方式，清洗产品表面灰尘等，清洗用水为纯水，清洗温度为常温，清洗池每2天更换一次水。该过程有超声波洗废水W7产生。
纯水冲洗：超声波水洗后的产品放入水槽内冲洗，冲洗用水为纯水，时间为1s，温度为常温，水槽连续排放。该过程有自来水冲洗废水W8产生。
纯水超声波洗：采用超声波清洗方式，清洗用水为纯水，温度为常温，每天排放一次。该过程有超声波洗废水W9产生。
第一次酸洗：第一次酸洗过程中需要添加盐酸、双氧水的混合液，比例为HCL:H2O2:H2O=1:1:5，盐酸浓度为5%，酸洗温度为30~40℃，时间约20min，目的是去除石英品表面氧化膜。酸洗槽液每20天全部废弃，重新配置。该过程有酸性废气G1、酸性槽液W10产生。
纯水浸洗：第一次酸洗后的石英品放入水槽内浸洗，浸泡用水为纯水，时间为7min，温度为常温。浸洗池每天更换一次水，产生浸洗废水W11。
第二次酸洗：第二次酸洗过程中需要添加氢氟酸、硝酸的混合液，比例为HF:HNO3:H2O=1:3:6，氢氟酸浓度为5%，硝酸浓度为20%，酸洗温度为30℃，时间约20min，目的是进一步去除石英品表面氧化膜。酸洗槽液每个月全部废弃，重新配置。该过程有酸性废气G2、酸性槽液W12产生。
蚀刻：根据产品要求，石英环进入HF浓度20%的槽体进行蚀刻，蚀刻方式在浸泡60min，温度为30℃，电加热。石英上需要蚀刻区域接触溶液，氟化氢与氧化硅发生反应，去除掉氧化物，达到溶解腐蚀，形成凹凸的效果。
化学反应方程式：4HF+ SiO2=SiF4+2H2O
蚀刻槽液每个月全部废弃，重新配置，该过程有酸性废气G3和蚀刻废液W13产生。

纯水浸洗：蚀刻后的石英品放入水槽内浸洗，浸泡用水为纯水，时间为7min，温度为常温。浸洗池每天更换一次水，产生浸洗废水W14。
抛光：工人使用高精度抛光机对石英品端面进行抛光，工作时使用胶体氧化硅（含水60~70%），无粉尘产生。该过程有石英屑S1产生。
纯水超声波洗：采用超声波清洗方式，清洗产品表面灰尘等，清洗用水为纯水，清洗温度为常温，清洗池每5天排放一次。该过程有超声波洗废水W15产生。
火加工：清洗干净的工件进入火加工工序，火加工委外处理。
3D测量：用CMM对产品进行3D测量。
激光打标：用激光打标机打印产品编码。
打标后的石英品进入千级洁净室进行清洗工序，首先进入公共清洗线5进行预清洗，再进入石英品清洗线。
纯水浸洗：激光打标后的石英品放入水槽内浸洗，浸泡用水为纯水，时间为7min，温度为45~50℃，采用电加热。浸洗池每10天更换一次水，产生浸洗废水W16。
纯水冲洗：石英品浸洗后需进行清洗，冲洗用水为纯水，冲洗温度为常温，清洗方式为喷枪对硅电极喷水冲洗，喷射时间为1s，喷枪喷射量为2m3/h。冲洗废水连续排放，产生冲洗废水W17。
超声波碱洗：采用超声波清洗方式，清洗过程中需要添加清洁剂TC-730B，主要成分为碳酸钾、二氧戊环、焦磷酸钾、氢氧化钾，浓度为18%，温度为45~50℃，采用电加热，时间约13min。碱洗槽液每20天全部废弃，重新配置，产生碱性槽液W18。
纯水冲洗：石英品超声波碱洗后需进行清洗，冲洗用水为纯水，冲洗温度为常温，清洗方式为喷枪对石英品喷水冲洗，喷射时间为1s，水量为2m3/h。冲洗废水连续排放，产生冲洗废水W19。
超声波碱洗：采用超声波清洗方式，清洗过程中需要添加清洁剂TC-730B，主要成分为碳酸钾、二氧戊环、焦磷酸钾、氢氧化钾，浓度为18%，温度为常温。碱洗槽设置有内部循环系统，循环量为2m3/h。碱洗槽液每20天全部废弃，重新配置，产生碱性槽液W20。
纯水冲洗：石英品超声波碱洗后需进行清洗，冲洗用水为纯水，冲洗温度为常温，清洗方式为喷枪对硅电极喷水冲洗，喷射时间为7.5s，水量为2m3/h。冲洗废水连续排放，产生冲洗废水W21。
第一次酸洗：第一次酸洗过程中需要添加盐酸、双氧水的混合液，比例为HCL:H2O2:H2O=1:1:5，盐酸浓度为5%，酸洗温度为30~40℃，时间约20min，目的是去除石英品表面氧化膜。酸洗槽液每20天全部废弃，重新配置。该过程有酸性废气G2、酸性槽液W22产生。
纯水冲洗：石英品超声波碱洗后需进行清洗，冲洗用水为纯水，冲洗温度为常温，清洗方式为喷枪对石英品喷水冲洗，喷射时间为7.5s，水量为2m3/h。冲洗废水连续排放，产生冲洗废水W23。
超声波碱洗：采用超声波清洗方式，清洗过程中需要添加清洁剂TC-300N，主要成分为乙二醇单叔丁基醚，浓度为15%，温度为常温。碱洗槽设置有内部循环系统，循环量为1.8m3/h。碱洗槽液每20天全部废弃，重新配置，产生碱性槽液W24。
纯水冲洗：硅电极超声波碱洗后需进行清洗，冲洗用水为纯水，冲洗温度为常温，清洗方式为喷枪对硅电极喷水冲洗，喷射时间为7.5s，水量为2m3/h。冲洗废水连续排放，产生冲洗废水W25。
第二次酸洗：第二次酸洗过程中需要添加氢氟酸、硝酸的混合液，比例为HF:HNO3:H2O=1:3:6，氢氟酸浓度为5%，硝酸浓度为20%，酸洗温度为30℃，时间约20min，目的是进一步去除石英品表面氧化膜。酸洗槽液每20天全部废弃，重新配置。该过程有酸性废气G7、酸性槽液W26产生。
纯水冲洗：硅电极超声波碱洗后需进行清洗，冲洗用水为纯水，冲洗温度为常温，清洗方式为喷枪对石英品喷水冲洗，喷射时间为7.5s，水量为2m3/h。冲洗废水连续排放，产生冲洗废水W27。
纯水超声波洗：采用超声波清洗方式，清洗产品表面灰尘等，清洗用水为自来水，时间为5min，清洗温度为常温，清洗池每2天更换一次水。该过程有超声波洗废水W28产生。
石英品在千级洁净室清洗后进入百级洁净室的公共清洗线6清洗。

纯水浸洗：石英品放入水槽内浸洗，浸泡用水为纯水，时间为7min，温度为常温。浸洗池每天更换一次水，产生浸洗废水W29。
纯水冲洗：石英品浸洗后需进行清洗，冲洗用水为纯水，冲洗温度为常温，清洗方式为喷枪对石英品喷水冲洗，喷射时间为1s，喷枪喷射量为2m3/h。冲洗废水连续排放，产生冲洗废水W30。
烘干：清洁后的石英品放入烘箱中进行烘干，加热方式为电加热，加热温度为50~80℃，加热时间为2h。
检查：产品烘干后，进行外观检查。
真空包装、入库：检查后的石英成品由打包机进行真空包装并入库。

（2）LCD陶瓷涂层工艺
①LCD陶瓷涂层生产工艺

[image: image4.emf]铝板材 纯水浸洗 纯水溢流漂洗 喷砂 熔射 纯水冲洗 烘干

包装

S5

G2

、

N G3

、

N

成品

S6


图3.5-2  项目LCD陶瓷涂层生产工艺流程及产排污节点图
工艺流程说明：

LCD陶瓷涂层生产即在铝板材表面喷上一层涂层。

纯水浸洗、纯水溢流漂洗：铝板纯水浸洗、纯水溢流漂洗委外处理，不在厂内进行。

喷砂：为了熔射效果好，用喷砂机对铝母材进行喷砂处理，增加其粗糙度，砂丸为碳化硅。铝母材上的缔结面需要用胶带遮蔽。该工序有喷砂废气G2、废喷丸S3和噪声N产生。
熔射：项目使用等离子设备对氧化钇粉末瞬间加热到15000℃后，将其喷射到铝母材表面。等离子设备使用电为能源，等离子气体为氩气和氦气。由于火焰喷射部位瞬时温度过高，必须使用冷冻机对其降温。冷冻剂为R404A。该工序有熔射废气G3和废氧化钇粉末S4产生。
纯水冲洗、烘干：项目纯水冲洗和烘干委外处理，不在厂内进行。
包装：成品包装入库。
②LCD陶瓷涂层再生工艺
项目将TCL华星光电技术有限公司使用半年左右的LCD陶瓷涂层拿回厂内进行检测，根据LCD涂层损伤情况进行再生生产。

[image: image5.emf]LCD

陶瓷涂层

（损坏）

入库检查 原膜剥离 纯水浸洗 纯水溢流漂洗 喷砂 熔射

纯水冲洗 烘干 包装

S5

G2

、

N G3

、

N

成品

S6


图3.5-3  项目LCD陶瓷涂层再生工艺流程及产排污节点图
工艺流程说明：

原膜剥离、纯水浸洗、纯水溢流漂洗：损坏的LCD陶瓷涂层进厂检查损伤情况后委外进行原膜剥离、纯水浸洗、纯水溢流漂洗，不在厂内进行。

喷砂：为了熔射效果好，用喷砂机对LCD陶瓷涂层上的铝母材进行喷砂处理，增加其粗糙度，砂丸为碳化硅。铝母材上的缔结面需要用胶带遮蔽。该工序有喷砂废气G2、废喷丸S3和噪声N产生。
熔射：项目使用等离子设备对氧化钇粉末瞬间加热到15000℃后，将其喷射到铝母材表面。等离子设备使用电为能源，等离子气体为氩气和氦气。由于火焰喷射部位瞬时温度过高，必须使用冷冻机对其降温。冷冻剂为R404A。该工序有熔射废气G3和废氧化钇粉末S4产生。
纯水冲洗、烘干：项目纯水冲洗和烘干委外处理，不在厂内进行。
包装：成品包装入库。
3.6项目变动情况

综上所述，重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目建设内容与环评及批复内容相比，项目建设地点、建设性质、建设规模、产品方案等总体未发生变动。发生变动的内容如下：
①生产工艺、建设内容、原材料、生产设备和平面布置调整。项目取消火加工工艺，改为委外处理，因此相关原材料和生产设备相对原环评减少，环评中拟定的火加工区改为空置区。

②生产废水处理方式由原环评的新建废水处理站处理改为依托原废水处理站处理，扩建项目仅在原项目基础上增加废水排放频率，日排放生产废水量无变化，可依托原项目废水处理站。

表3.6-1  项目变动情况一览表
	类别
	项目名称
	环评建设内容
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	3#楼
	1F：半导体下料区、粗加工区、火加工区，陶瓷品生产区
	半导体下料区、粗加工区，陶瓷品生产区
	取消火加工工艺

	辅助工程
	氢气室
	位于3#楼1F西北侧，建筑面积约25m2。
	未建设
	取消氢气室

	
	氧气室
	位于3#楼1F西北侧，建筑面积约25m2。
	未建设
	取消氧气室

	环保工程
	废气处理
	半导体洁净室清洗区酸洗废气经1套酸雾治理塔（风量12000m3/h）处理后由2#排气筒（29.5m）排放；

火加工区酸性废气经槽边抽风收集进入酸雾净化塔（风量4000m3/h）处理后由9#排气筒高空29.5m排放
	半导体洁净室清洗区酸洗废气经1套酸雾治理塔（风量12000m3/h）处理后由2#排气筒（29.5m）排放
	取消火加工，无火加工产生的酸性废气

	
	废水处理
	生产废水经废水处理站预处理后达标排放
	生产废水依托原有废水处理站
	生产废水处理站改为依托原有


根据《建设项目竣工环境保护验收指南 污染影响类》以及关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动，属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。
本验收项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施未发生变动，因此，本验收项目的变更内容不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

4环境保护措施
4.1污染物治理、处置措施
4.1.1废气

扩建项目废气主要来源于喷砂和熔射，污染因子为颗粒物。
扩建项目喷砂废气经现有1套旋风+滤筒除尘器处理后经1根29m排气筒高空排放；熔射废气经2套旋风+滤筒除尘器分别处理后由1根29.5m排气筒高空排放。由于喷砂房和熔射房布置在密闭房间内，几乎无无组织排放。
废气处理工艺流程图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4.1.2废水

扩建项目营运期产生的污废水主要为职工生活污水以及生产废水。

扩建项目生活污水依托D40地块已建1#生化池（处理能力200m3/d）进行预处理，废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。

扩建项目生产废水依托原有废水处理站（处理能力5m3/d，处理工艺“混凝+絮凝+沉淀”）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。
废水处理工艺流程图：

[image: image1.png]ERIAEH TR, RiRei

; ETFRANMSIM T (= ;
: ' a
: e Grhwh) G | TARTANS #
: WA « TR BRI ;
i e e T e :
8
IRERAAER FRRPEEERER | |
; T S
TR
2
weskEwE || 8
= ‘ i
; L
; ]
i RHIRIRLIE : ;





废水处理站处理工艺流程图：

[image: image8.png]BRI —— KRR j

R B | R (R | AR SR SRR ) SRR ) SRR

REE ] BB ) oI o PRRRY o RRER < REUTRE— BFRAY < 2

SR > ARRA > BRREN —> iE > B < EFER

SERRN | TES | B« RN < BN

MR > ELREE >REREHHINRER





4.1.3噪声

营运期噪声主要来源于熔射房和风机等设备工作时产生的噪声，其噪声级约为85dB(A)。本项目采取以下噪声治理措施：

1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备；

2）对产生机械噪声的设备，在设备与地面之间安装减振装置；

3）合理布局生产车间，设备安装时注意动静平衡的调试，机械设备加强维修保养；

4）厂房安装隔声门窗。

4.1.4固体废物

项目固体废物主要为一般固废：石英屑、废喷丸、废氧化钇粉末、废硅藻土，危险废物：废切削液、废机油，生活垃圾等。

按环评要求设置了垃圾收集桶，收集生活垃圾。

按环评要求设置了一般固废暂存点（50m2），位于6#楼3F西侧，收集石英屑、废喷丸、废氧化钇粉末，定期交物资回收公司处理。

按环评要求设置了危废暂存间（25m2），位于6#楼3F西侧，分类收集HW09废切削液（0.5t/a）和HW08废机油（0.01t/a）。危险废物暂存间按防渗漏、防雨淋、防流失措施设置，地面进行硬化且设置托盘存放危险废物，并在明显位置处设置危险废物识别标志，安排专人进行管理。

4.2其他环保设施
4.2.1环境风险防范措施

化学品库房和存储室地面进行了防腐防渗，设置了高度10cm围堰以及导流沟，半导体生产槽体架空设置在离地坪防腐面40厘米以上，并使用托盘防止生产过程中废水、槽液滴落地面。所有管线均可视化敷设。架空层和车间地坪进行了防腐、防渗漏处理。半导体生产车间设置了环形导流沟和收集池，用于收集可能泄露的槽液。危险废物暂存间地面进了行防腐、防渗处理，车间内设置了地沟。

项目废水处理站总排口设置有阀门，事故状态下可关闭总阀门，将生产废水收集在废水处理站内。本项目设置了2m3的事故池，收集事故状态下的废水，可满足需求。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资400万元，其中环保投资15万元，占总投资的3.75%。其实际环保投资及建设情况见表4.3-1。

表4.3-1  项目污染治理措施落实情况一览表

	内容

类型
	排放

时段
	污染物名称
	环评要求的处理方式
	实际处理方式
	治理投资（万元）

	大气

污染物
	运营期
	颗粒物

（喷砂）
	旋风+滤筒除尘器+29m排气筒
	旋风+滤筒除尘器+29m排气筒
	0

	
	
	颗粒物

（熔射）
	旋风+滤筒除尘器+29.5m排气筒
	旋风+滤筒除尘器+29.5m排气筒
	12.5

	水污

染物
	营运期
	COD、BOD5、SS、NH3-N（生活污水）
	依托D40地块已建1#生化池预处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996）三级标准后进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排入长江
	依托D40地块已建1#生化池预处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996）三级标准后进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排入长江
	0

	
	
	COD、SS、石油类、氟化物（生产废水）
	经新建废水处理站预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准
后排入长江
	依托原有项目已建废水处理站预处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996）三级标准后进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排入长江
	0

	固体

废物
	营运期
	生活垃圾
	收集后由环卫部门统一清运
	收集后由环卫部门统一清运
	0.5

	
	
	石英屑、废喷丸、废硅藻土、废氧化钇粉末
	经收集后外售给废品收购站或交一般工业固废处置场所处置
	经收集后外售给废品收购站或交一般工业固废处置场所处置
	0

	
	
	废切削液、废机油
	暂存于厂区危废暂存点，由有危废处理资质的单位处理
	暂存于厂区危废暂存点，由有危废处理资质的单位处理
	1

	噪声
	营运期
	生产设备
	选用低噪声设备，合理布置等
	选用低噪声设备，合理布置等
	1

	合计
	
	15


5环境影响评价回顾及环境影响评价批复要求

5.1环境影响评价报告主要结论（摘录）

5.1.1结论
1、项目概况

重庆臻宝实业有限公司现有工程位于重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F），建设有5条半导体产品生产线、1条陶瓷清洗线和3条LCD再生电极生产线，年产硅电极3600件、硅环14400件、石英电极2160件、石英环14400件、陶瓷产品48360件，陶瓷品清洗24000件以及再生加工LCD下部电极270件、LCD上部电极100件和LCD陶瓷涂层120件，总投资11800万元。
由于企业发展和生产需要，重庆臻宝实业有限公司拟开展扩建工程项目，项目在厂房内新增退火炉、熔射房、扩管机、切割机、圆筒机、切槽磨床、角磨机等设备，将现有石英品生产环节委外的火加工调整为自主火加工，新增石英品5000件/年、LCD陶瓷涂层240件/年（其中160件为售后服务）。全年工作300天，三班制生产，每班8小时工作制，扩建后全厂劳动定员159人。扩建项目总投资500万元，其中环保投资21万元。扩建后项目总投资12300万元，其中环保投资380万元。
2、项目与相关政策、规划的符合性

（1）与相关产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的规定，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，同时项目已在九龙坡区发展和改革委员会网站上备案，项目编码为：2020-500107-39-03-146415，本项目符合国家产业政策。
根据与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）的对比分析，项目也不属于该手册中不予准入和限制准入项目，符合渝发改投[2018]541号相关要求。

（2）选址合理性分析

本项目位于重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F），属于西彭工业园区D标准分区，周边市政设施较为完善，厂区生产所需的水、电均依托园区公用设施，便于厂区开展生产和生活。周边较为空旷，且环境质量现状尚好。本项目产生的废气、废水、噪声和固废均有较为完善的处理措施，本项目对外环境影响较小，选址合理可行。

3、项目所处环境功能区、环境质量现状及存在的环境问题
（1）环境功能区划

根据重庆市环境空气质量功能区类别划分的相关规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（及2018年修改单）中二级标准；根据重庆市地面水域适用功能类别划分规定，长江为III类水水域，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值；项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，执行3类标准。

环境质量现状

九龙坡区环境空气质量PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（及2018年修改单），SO2、NO2、PM10、CO、O3满足二级标准要求，为不达标区域，氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（及2018年修改单）二级标准要求；长江黄磏断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值；项目所在地声学环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量良好。
4、自然环境概况及环境敏感目标调查

根据现场踏勘，项目周边未发现文物、名胜古迹，也未发现有价值的自然景观和稀有动植物物种等需要特殊保护的对象。

5、营运期环境影响及污染防治措施

（1）废气

酸性废气经槽边抽风收集进入酸雾净化塔处理后由9#排气筒高空排放；喷砂废气经1套旋风+滤筒除尘器处理后由3#排气筒高空排放；熔射废气分别经旋风+滤筒除尘器处理后由10#排气筒高空排放。外排废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）相关排放标准限值，均达标排放，对大气环境影响较小。

（2）废水

项目采取雨污分流制。雨水经收集后排入市政雨水管网。生产废水经废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。生活污水依托D40标准分区1#生化池处理达达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。

采取上述措施后，扩建项目产生的废水对长江影响较小。
（3）噪声

扩建项目建成后车间噪声经过厂房隔声、在设备机座与基础之间设橡胶隔振垫等措施，营运期厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

（4）固体废物

扩建项目建成后各固废分类收集，并在厂区设置暂时贮存设施，不得露天存放。项目固废实行封闭运输，避免运输途中发生洒、漏现象，发生二次污染。生活垃圾交由环卫部门统一处理，石英屑、废喷丸、废氧化钇粉末、废硅藻土统一收集后外售物资回收单位处理，废切削液、废机油交由有资质单位处理。项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，满足环保要求。
6、总量控制

扩建项目新增总量指标如下：

废水：COD：0.0961t/a；NH3-N：0.0018t/a；

废气：氟化物：0.0165t/a；颗粒物：0.384t/a。

扩建项目建成后全厂总量指标如下：

废水：COD：0.4561t/a；NH3-N：0.0322t/a；

废气：氟化物：0.0345t/a；颗粒物：2.198t/a。

7、综合结论 

综上所述，重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目选址位于重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F），项目建设符合国家产业政策，符合相关区域规划要求。项目所采用的污染防治措施技术经济可行，项目严格按照评价提出的污染防治措施和环境风险防范措施及应急预案后，项目能实现污染物达标排放，风险可控，不会改变区域环境功能。因此，从环境保护角度分析，项目建设可行。

8、建议

1）加强厂内各类固体废物的分类回收和暂存管理。

2）建设单位应设专人负责项目企业的环保工作。

3）加强设备的定期维修和日常保养。
5.2环境影响评价批复意见（摘录）

5.2.1环评批复意见

一、项目主要建设内容及规模
项目拟选址重庆市九龙坡区西彭产业园D40分区6号楼、3号楼（1F），总建筑面积18009.22m2，项目总投资500万元（其中环保投资21万元），建成后新增年产石英品5000件、LCD陶瓷涂层240件（其中160件为售后服务）。

该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实《环境影响报告表》提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故、环境危害以及因安全生产事故引发的环境次生问题等其他不良后果，重点做好以下工作：
（一）废水。产区应实行雨污分流。本项目废水主要为前清洗废水、倒槽废液、综合废水等生产废水和生活污水。生产废水和生活污水分别经自建废水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再排入园区市政污水管网，进入西彭园区污水处理厂处理达相应标准后排放。
（二）废气。项目建设单位应严格落实本项目《环境影响报告表》提出的废气污染防治措施，重点对酸洗、喷砂、熔射等工序产生的废气进行收集、有效处理和规范排放，确保达到《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）相应排放标准后排放。
（三）噪声。合理布置高噪声设备，并采取隔声、减振、消声等防治措施，确保运营期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）生产废物（危险废物）。该项目产生的危险废物主要为废切削液、废机油等，全部收集后暂存在危险废物暂存间内，交有危险废物处理资质的单位依法处置，危险废物暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；危废转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。生产过程中产生的石英屑、废喷丸、废氧化钇粉末、废硅藻土等一般工业固体废物的贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，交相关单位处理；生活垃圾交环卫部门收运处置。
（五）建设单位必须采取有效措施防止废水、固体废物、危险废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

（六）认真落实《环境影响报告表》提出的其他环境保护和环境风险防范措施。
（七）本项目实施单位应认真遵守生态环保相关法律法规。

6验收监测评价标准

6.1验收监测执行标准

根据环境功能区域划分和环境影响报告表及其审批意见函的要求，确定该项目废气、废水和厂界环境噪声的验收监测评价标准。项目验收监测执行标准与环评阶段一致。

废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）标准；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。

6.1.1废气执行标准

项目废气颗粒物、氟化物有组织及无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）规定的大气污染区排放限值。排放标准见表6.1-1。

表6.1-1  废气排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速度(kg/h)
	无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）
	备注

	
	
	排气筒（m）
	二级标准
	
	

	颗粒物
	50
	29
	3.7
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

	
	
	29.5
	3.8
	
	

	氟化物
	9
	/
	/
	0.02
	


6.1.2废水执行标准

项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮为污水排入城市下水道水质标准（GB/T31962-2015）。污水排放标准见表6.1-2。

表6.1-2  污水排放标准

	污染物排放标准
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类
	氟化物

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	45
	20
	20

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准
	6~9
	100
	20
	70
	15
	5
	10


6.1.3噪声执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，见表6.1-3。

表6.1-3  工业企业厂界环境噪声排放标准

	项目
	评价标准限值
	执行标准

	
	昼间
	夜间
	

	噪声
	65dB(A)
	55dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


6.1.4固废执行标准
本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。

6.2环境质量标准

6.2.1地表水环境质量标准

本项目所在地地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，相关标准见表6.2-1。

表6.2-1  地表水环境质量环境质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

	[image: image9]
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	TP
	氟化物

	III类标准
	6~9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	≤1.0


6.2.2环境空气质量标准

建设项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。相关标准见表6.2-2。
表6-.2-2  环境空气质量标准

	项目
	浓度限值（μg/m3）
	依据

	
	1小时平均
	日最大8小时平均
	24小时平均
	年平均
	

	SO2
	500
	/
	150
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（及2018年修改单）二级标准

	NO2
	200
	/
	80
	40
	

	PM10
	/
	/
	150
	70
	

	PM2.5
	/
	/
	75
	35
	

	CO
	10mg/m3
	/
	4mg/m3
	/
	

	O3
	200
	160
	/
	/
	

	氟化物
	20
	/
	7
	/
	


6.2.3声环境质量标准

项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，执行3类标准，具体情况详见见表6.2-3。
表6.2-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	3类
	工业园区
	65
	55


6.2.4地下水环境质量标准

本项目所在区域供水管网完善，附近居民生活用水均来自市政供水，项目所在地无集中式地下水饮用水源，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。地下水环境具体标准值，见表5-3。

表5-3  地下水环境质量标准  单位：mg/L

	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	8
	氯化物
	≤250

	2
	氨氮
	≤0.5
	9
	砷
	≤0.01

	3
	硝酸盐（以N计）
	≤20
	10
	汞
	≤0.001

	4
	总硬度
	≤450
	11
	六价铬
	≤0.05

	5
	氟化物
	≤1.0
	12
	铁
	≤0.3

	6
	高锰酸盐指数
	≤3.0
	13
	锰
	≤0.1

	7
	挥发性酚类
	≤0.002
	
	
	


注：《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）中高锰酸盐指数已被耗氧量替换，因此高锰酸盐指数仍然按照（GB/T14848 -1993）执行。
6.2.5土壤环境质量标准

项目所在区域属于GB50137规定的城市建设用地中的工业用地，为第二类用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。土壤环境具体标准值，见表5-4。

表5-4  土壤环境质量标准  单位：mg/kg

	序号
	污染物
	筛选值
	序号
	污染物
	筛选值

	1
	砷
	60
	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5

	2
	镉
	65
	25
	氯乙烯
	0.43

	3
	铬（六价）
	5.7
	26
	苯
	4

	4
	铜
	18000
	27
	氯苯
	270

	5
	铅
	800
	28
	1,2-二氯苯
	560

	6
	汞
	38
	29
	1,4-二氯苯
	20

	7
	镍
	900
	30
	乙苯
	28

	8
	四氯化碳
	2.8
	31
	苯乙烯
	1290

	9
	氯仿
	0.9
	32
	甲苯
	1200

	10
	氯甲烷
	37
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	34
	邻二甲苯
	640

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	35
	硝基苯
	76

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	36
	苯胺
	260

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	37
	2-氯酚
	2256

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	38
	苯并[α]蒽
	15

	16
	二氯甲烷
	616
	39
	苯并[α]芘
	1.5

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	40
	苯并[b]荧蒽
	15

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	41
	苯并[k]荧蒽
	151

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	42
	䓛
	1293

	20
	四氯乙烯
	53
	43
	二苯并[α、h]蒽
	1.5

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	45
	萘
	70

	23
	三氯乙烯
	2.8
	46
	石油烃
	4500


6.3总量控制指标

根据《重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目环境影响评价报告表》文件，扩建项目建成后全厂总量指标为：COD：0.4561吨/年；NH3-N：0.0322吨/年。

7验收监测内容

7.1验收监测的范围

废气有组织监测
废气无组织监测
废水监测
（4）厂界环境噪声监测

7.2验收监测因子、频次

根据环评报告和环评批复的污染特征，确定了该项目验收监测的监测因子和频次。该项目具体监测点位、因子和频次见表7.2-1。验收监测的监测布点示意图详见图4。

表7.2-1  项目验收监测点位、因子和频率
	监测

项目
	监测点位
	监测点编号
	监测因子
	监测频率
	备注

	废气

有组织
	3#排气筒
	排气筒进、排口
	B1、B2
	流量、颗粒物
	监测2天，每天监测3次
	/

	
	10#排气筒
	排气筒进、排口
	B3、B4、B5
	流量、颗粒物
	监测2天，每天监测3次
	/

	废气

无组织
	浓度最高地点方向布设两个监测点
	B6、B7
	颗粒物、氟化物
	监测2天，每天监测3次
	/

	生产废水
	污水处理设施进出口
	A1、A2
	流量、COD、SS、石油类、氟化物
	监测2天，每天监测4次
	/

	生活污水
	生化池出口
	A3
	流量、COD、BOD5、SS、NH3-N
	监测2天，每天监测4次
	/

	噪声
	6#楼厂界北侧外1m处
	C1
	等效连续A声级
	监测2天，昼、夜间各监测1次
	夜间生产

	
	6#楼厂界西侧外1m处
	C2
	等效连续A声级
	监测2天，昼、夜间各监测1次
	

	
	6#楼厂界东侧外1m处
	C3
	等效连续A声级
	监测2天，昼、夜间各监测1次
	

	
	3#楼厂界北侧外1m处
	C4
	等效连续A声级
	监测2天，昼、夜间各监测1次
	

	
	3#楼厂界东侧外1m处
	C5
	等效连续A声级
	监测2天，昼、夜间各监测1次
	


8质量保证和质量控制
8.1监测方法依据及仪器
表8.1-1  监测方法依据及仪器一览表
	监测类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器名称及型号
	仪器编号

	废水
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法  GB/T 11901-1989
	电子天平 BSM220.4
	TH48

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	50mL滴定管
	THHC0003

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ/T 399-2007
	COD快速测定仪SC-100
	TH374

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009
	50mL滴定管
	THHC0009

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 

HJ 637-2018
	红外分光测油仪OIL460
	TH19

	
	氟化物
	水质 氟化物的测定 离子选择

电极法GB/T 7484-1987
	离子计 PXSJ-216F
	TH11

	有组织废气
	颗粒物
	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017
	自动烟尘烟气仪GH-60E
	TH633、TH634

	
	
	
	电子天平AUW120D
	TH130

	
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996
	自动烟尘烟气仪GH-60E
	TH633、TH634

	
	
	
	电子天平AUW120D
	TH130

	无组织废气
	总悬浮

颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995
	综合大气采样器KB-6120
	TH120、TH124

	
	
	
	电子天平AUW120D
	TH130

	
	氟化物
	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 

HJ 955-2018
	综合大气采样器KB-6120
	TH120、TH124

	
	
	
	离子计

PXSJ-216F
	TH11

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	多功能声级计 AWA5688
	TH642

	
	
	
	声校准器

AWA6221B
	TH644

	备注
	所有仪器均在计量检定/校准有效期内使用。


8.2人员能力
本项目竣工监测采样人员及分析人员均持证上岗，具备国家规定相应资质。

8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据进行了相应分析。本项目水质监测结果有效。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目气体的采集和分析过程均按相关监测要求及标准进行，采样及分析过程中注意避免了被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰，被测排放物的浓度均在仪器量程的有效范围内。本项目气体监测结果有效。

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目噪声监测使用的声级计等仪器在测量前后均用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。本项目噪声监测结果有效。

9验收监测结果
9.1生产工况

验收监测期间（2021年5月26日～5月27日），重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目生产工况和环保设施运行正常，项目生产负荷达82%（生产负荷详见表9.1-1），符合验收监测技术规范要求。

表9.1-1  生产工况情况表

	监测时间
	年设计生产能力
	日设计生产能力
	当日实际生产量
	生产负荷

	2021年5月26日
	石英品5000件、LCD陶瓷涂层240件（其中160件为售后服务）
	石英品16.7件、LCD陶瓷涂层0.8件（其中0.5件为售后服务）
	石英品13.7件、LCD陶瓷涂层0.7件（其中0.4件为售后服务）
	82%

	2021年5月27日
	石英品5000件、LCD陶瓷涂层240件（其中160件为售后服务）
	石英品16.7件、LCD陶瓷涂层0.8件（其中0.5件为售后服务）
	石英品13.7件、LCD陶瓷涂层0.7件（其中0.4件为售后服务）
	82%

	备注：年生产天数300天，每天生产24小时。


9.2环境保护设施调试运行效果
9.2.1废气有组织排放监测结果
表9.2-1  熔射废气10#进口监测结果一览表
	项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	监测结果

	
	
	
	
	JQ1-1-1
	JQ1-1-2
	JQ1-1-3

	废气

标干流量
	2021.05.26
	2021.05.26
	m3/h
	8735
	8594
	8489

	排气温度
	2021.05.26
	2021.05.26
	%
	2.5
	2.5
	2.5

	含湿量
	2021.05.26
	2021.05.26
	m/s
	10.14
	9.96
	9.84

	烟气流速
	2021.05.26
	2021.05.26
	℃
	27.5
	27.2
	27.3

	颗粒物

实测浓度
	2021.05.26
	2021.06.04
	mg/m3
	44.1
	43.8
	46.1

	颗粒物

排放浓度
	2021.05.26
	2021.06.04
	mg/m3
	44.1
	43.8
	46.1

	颗粒物

排放速率
	2021.05.26
	2021.06.04
	kg/h
	0.385
	0.376
	0.391

	项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	JQ1-2-1
	JQ1-2-2
	JQ1-2-3

	废气

标干流量
	2021.05.27
	2021.05.27
	m3/h
	8376
	8479
	8525

	排气温度
	2021.05.27
	2021.05.27
	%
	2.6
	2.6
	2.6

	含湿量
	2021.05.27
	2021.05.27
	m/s
	9.72
	9.85
	9.91

	烟气流速
	2021.05.27
	2021.05.27
	℃
	28.0
	28.2
	28.4

	颗粒物

实测浓度
	2021.05.27
	2021.06.04
	mg/m3
	42.4
	43.2
	46.2

	颗粒物

排放浓度
	2021.05.27
	2021.06.04
	mg/m3
	42.4
	43.2
	46.2

	颗粒物

排放速率
	2021.05.27
	2021.06.04
	kg/h
	0.355
	0.366
	0.394

	项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	监测结果

	
	
	
	
	JQ2-1-1
	JQ2-1-2
	JQ2-1-3

	废气

标干流量
	2021.05.26
	2021.05.26
	m3/h
	7751
	7649
	7592

	排气温度
	2021.05.26
	2021.05.26
	%
	2.6
	2.6
	2.6

	含湿量
	2021.05.26
	2021.05.26
	m/s
	8.92
	8.79
	8.72

	烟气流速
	2021.05.26
	2021.05.26
	℃
	25.5
	25.2
	25.1

	颗粒物

实测浓度
	2021.05.26
	2021.06.04
	mg/m3
	47.7
	47.8
	49.9

	颗粒物

排放浓度
	2021.05.26
	2021.06.04
	mg/m3
	47.7
	47.8
	49.9

	颗粒物

排放速率
	2021.05.26
	2021.06.04
	kg/h
	0.370
	0.366
	0.379

	项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	JQ2-2-1
	JQ2-2-2
	JQ2-2-3

	废气

标干流量
	2021.05.27
	2021.05.27
	m3/h
	7391
	7451
	7275

	排气温度
	2021.05.27
	2021.05.27
	%
	2.7
	2.7
	2.7

	含湿量
	2021.05.27
	2021.05.27
	m/s
	8.52
	8.60
	8.39

	烟气流速
	2021.05.27
	2021.05.27
	℃
	26.0
	26.4
	26.2

	颗粒物

实测浓度
	2021.05.27
	2021.06.04
	mg/m3
	46.4
	51.4
	53.2

	颗粒物

排放浓度
	2021.05.27
	2021.06.04
	mg/m3
	46.4
	51.4
	53.2

	颗粒物

排放速率
	2021.05.27
	2021.06.04
	kg/h
	0.343
	0.383
	0.387


表9.2-2  熔射废气10#排口监测结果一览表
	项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	监测结果
	标准

限值

	
	
	
	
	PQ1-1-1
	PQ1-1-2
	PQ1-1-3
	

	废气标干流量
	2021.05.26
	2021.05.26
	m3/h
	15759
	16188
	16388
	/

	排气温度
	2021.05.26
	2021.05.26
	%
	2.7
	2.7
	2.7
	/

	含湿量
	2021.05.26
	2021.05.26
	m/s
	6.63
	6.80
	6.90
	/

	烟气流速
	2021.05.26
	2021.05.26
	℃
	30.5
	30.1
	30.8
	/

	颗粒物

实测浓度
	2021.05.26
	2021.06.02-

2021.06.03
	mg/m3
	8.3
	8.4
	8.1
	/

	颗粒物

排放浓度
	2021.05.26
	2021.06.02-

2021.06.03
	mg/m3
	8.3
	8.4
	8.1
	50

	颗粒物

排放速率
	2021.05.26
	2021.06.02-

2021.06.03
	kg/h
	0.131
	0.136
	0.133
	3.8

	项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	PQ1-2-1
	PQ1-2-2
	PQ1-2-3
	标准

限值

	废气标干流量
	2021.05.27
	2021.05.27
	m3/h
	16855
	16441
	16667
	/

	排气温度
	2021.05.27
	2021.05.27
	%
	2.6
	2.6
	2.6
	/

	含湿量
	2021.05.27
	2021.05.27
	m/s
	7.05
	6.87
	6.96
	/

	烟气流速
	2021.05.27
	2021.05.27
	℃
	29.3
	29.0
	28.8
	/

	颗粒物

实测浓度
	2021.05.27
	2021.06.02-

2021.06.03
	mg/m3
	8.3
	8.0
	8.1
	/

	颗粒物

排放浓度
	2021.05.27
	2021.06.02-

2021.06.03
	mg/m3
	8.3
	8.0
	8.1
	50

	颗粒物

排放速率
	2021.05.27
	2021.06.02-

2021.06.03
	kg/h
	0.140
	0.132
	0.135
	3.8

	评价依据
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1

	评价结论
	本次监测10#熔射废气旋风+滤筒除尘器10#排口◎PQ1点的监测结果中：颗粒物的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值要求。


表9.2-3  喷砂废气3#排口监测结果一览表
	项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	监测结果

	
	
	
	
	JQ1-1-1
	JQ1-1-2
	JQ1-1-3

	废气

标干流量
	2021.05.26
	2021.05.26
	m3/h
	5286
	5447
	5532

	排气温度
	2021.05.26
	2021.05.26
	%
	2.4
	2.4
	2.4

	含湿量
	2021.05.26
	2021.05.26
	m/s
	6.13
	6.32
	6.42

	烟气流速
	2021.05.26
	2021.05.26
	℃
	29.0
	29.2
	29.3

	颗粒物

实测浓度
	2021.05.26
	2021.06.02-

2021.06.03
	mg/m3
	35.6
	34.7
	35.1

	颗粒物

排放浓度
	2021.05.26
	2021.06.02-

2021.06.03
	mg/m3
	35.6
	34.7
	35.1

	颗粒物

排放速率
	2021.05.26
	2021.06.02-

2021.06.03
	kg/h
	0.188
	0.189
	0.194

	项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	JQ1-2-1
	JQ1-2-2
	JQ1-2-3

	废气

标干流量
	2021.05.27
	2021.05.27
	m3/h
	5616
	5690
	5764

	排气温度
	2021.05.27
	2021.05.27
	%
	2.6
	2.6
	2.6

	含湿量
	2021.05.27
	2021.05.27
	m/s
	6.50
	6.59
	6.68

	烟气流速
	2021.05.27
	2021.05.27
	℃
	28.1
	28.3
	28.5

	颗粒物

实测浓度
	2021.05.27
	2021.06.02-

2021.06.03
	mg/m3
	35.0
	35.8
	36.8

	颗粒物

排放浓度
	2021.05.27
	2021.06.02-

2021.06.03
	mg/m3
	35.0
	35.8
	36.8

	颗粒物

排放速率
	2021.05.27
	2021.06.02-

2021.06.03
	kg/h
	0.197
	0.204
	0.212

	评价依据
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1

	评价结论
	本次监测3#喷砂废气旋风+滤筒除尘器3#排口◎PQ2点的监测结果中：颗粒物的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值要求。


结果表明：验收监测期间，车间有组织废气（3#排气筒、10#排气筒）中颗粒物排放浓度和速率均达标，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值，符合验收要求。

9.2.2废气无组织排放监测结果
表9.2-4  工业废气（无组织）监测结果一览表

	监测项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	监测结果
	最大值
	标准限值

	
	
	
	
	WQ1-1-1
	WQ1-1-2
	WQ1-1-3
	
	

	总悬浮

颗粒物
	2021.05.26
	2021.06.07-

2021.06.08
	mg/m3
	0.423
	0.382
	0.362
	0.439
	1.0

	
	采样日期
	分析日期
	单位
	WQ1-2-1
	WQ1-2-2
	WQ1-2-3
	
	

	
	2021.05.27
	2021.06.07-

2021.06.08
	mg/m3
	0.383
	0.400
	0.361
	
	

	
	采样日期
	分析日期
	单位
	WQ2-1-1
	WQ2-1-2
	WQ2-1-3
	
	

	
	2021.05.26
	2021.06.07-

2021.06.08
	mg/m3
	0.403
	0.439
	0.361
	
	

	
	采样日期
	分析日期
	单位
	WQ2-2-1
	WQ2-2-2
	WQ2-2-3
	
	

	
	2021.05.27
	2021.06.07-

2021.06.08
	mg/m3
	0.344
	0.419
	0.398
	
	

	氟化物
	采样日期
	分析日期
	单位
	WQ1-1-1
	WQ1-1-2
	WQ1-1-3
	1.2×10-2
	0.02

	
	2021.05.26
	2021.05.28
	mg/m3
	1.16×10-2
	1.20×10-2
	1.09×10-2
	
	

	
	采样日期
	分析日期
	单位
	WQ1-2-1
	WQ1-2-2
	WQ1-2-3
	
	

	
	2021.05.27
	2021.05.28
	mg/m3
	1.13×10-2
	1.18×10-2
	1.06×10-2
	
	

	
	采样日期
	分析日期
	单位
	WQ2-1-1
	WQ2-1-2
	WQ2-1-3
	
	

	
	2021.05.26
	2021.05.28
	mg/m3
	1.10×10-2
	1.17×10-2
	1.14×10-2
	
	

	
	采样日期
	分析日期
	单位
	WQ2-2-1
	WQ2-2-2
	WQ2-2-3
	
	

	
	2021.05.27
	2021.05.28
	mg/m3
	1.09×10-2
	1.19×10-2
	1.12×10-2
	
	

	评价依据
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

	评价结论
	本次监测无组织废气○WQ1、○WQ2点结果中：总悬浮颗粒物、氟化物均符合《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值要求。


结果表明：验收监测期间，车间无组织废气颗粒物和氟化物排放浓度达标，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值，符合验收要求。

9.2.3废水排放监测结果

表9.2-5  废水处理站进口JS1监测结果一览表

	监测项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	监测结果
	平均值

	
	
	
	
	JS1-1-1
	JS1-1-2
	JS1-1-3
	JS1-1-4
	

	样品表观
	2021.05.26
	2021.05.26
	无
	略白透明无异味
	略白透明无异味
	略白透明无异味
	略白透明无异味
	/

	悬浮物
	2021.05.26
	2021.05.31
	mg/L
	59
	46
	52
	50
	52

	化学需氧量
	2021.05.26
	2021.05.28
	mg/L
	99.4
	108
	95.0
	105
	102

	石油类
	2021.05.26
	2021.05.28
	mg/L
	0.88
	1.35
	1.28
	1.25
	1.19

	氟化物
	2021.05.26
	2021.05.28
	mg/L
	0.91
	0.81
	0.85
	0.89
	0.86

	监测项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	JS1-2-1
	JS1-2-2
	JS1-2-3
	JS1-2-4
	平均值

	样品表观
	2021.05.27
	2021.05.27
	无
	略白透明无异味
	略白透明无异味
	略白透明无异味
	略白透明无异味
	/

	悬浮物
	2021.05.27
	2021.05.31
	mg/L
	62
	47
	58
	54
	55

	化学需氧量
	2021.05.27
	2021.05.28
	mg/L
	101
	90.6
	96.3
	85.0
	93.2

	石油类
	2021.05.27
	2021.05.28
	mg/L
	1.04
	1.14
	1.13
	1.08
	1.10

	氟化物
	2021.05.27
	2021.05.28
	mg/L
	0.90
	0.82
	0.83
	0.88
	0.86


表9.2-6  废水处理站排口PS1监测结果一览表

	监测项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	监测结果
	平均值
	标准限值

	
	
	
	
	PS1-1-1
	PS1-1-2
	PS1-1-3
	PS1-1-4
	
	

	样品表观
	2021.05.26
	2021.05.26
	无
	无色透明

无异味
	无色透明无异味
	无色透明

无异味
	无色透明

无异味
	/
	/

	悬浮物
	2021.05.26
	2021.05.31
	mg/L
	9
	7
	6
	8
	8
	400

	化学需氧量
	2021.05.26
	2021.05.28
	mg/L
	40.0
	34.6
	32.4
	42.0
	37.2
	500

	石油类
	2021.05.26
	2021.05.28
	mg/L
	0.24
	0.21
	0.20
	0.23
	0.22
	20

	氟化物
	2021.05.26
	2021.05.28
	mg/L
	0.54
	0.60
	0.58
	0.55
	0.57
	20

	监测项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	PS1-2-1
	PS1-2-2
	PS1-2-3
	PS1-2-4
	平均值
	标准限值

	样品表观
	2021.05.27
	2021.05.27
	无
	无色透明

无异味
	无色透明无异味
	无色透明

无异味
	无色透明

无异味
	/
	/

	悬浮物
	2021.05.27
	2021.05.31
	mg/L
	8
	8
	7
	9
	8
	400

	化学需氧量
	2021.05.27
	2021.05.28
	mg/L
	37.6
	30.2
	33.3
	35.0
	32.8
	500

	石油类
	2021.05.27
	2021.05.28
	mg/L
	0.25
	0.18
	0.32
	0.29
	0.26
	20

	氟化物
	2021.05.27
	2021.05.28
	mg/L
	0.56
	0.59
	0.58
	0.54
	0.57
	20

	评价依据
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	评价结论
	本次监测污水处理设施排口★PS1点的监测结果中：悬浮物、化学需氧量、石油类、氟化物的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求。


表9.2-7  生化池排口PS2监测结果一览表

	监测项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	监测结果
	平均值
	标准限值

	
	
	
	
	PS2-1-1
	PS2-1-2
	PS2-1-3
	PS2-1-4
	
	

	样品表观
	2021.05.26
	2021.05.26
	无
	无色略浊
有异味
	无色略浊有异味
	无色略浊
有异味
	无色略浊
有异味
	/
	/

	悬浮物
	2021.05.26
	2021.05.31
	mg/L
	26
	23
	29
	30
	27
	400

	化学需氧量
	2021.05.26
	2021.05.28
	mg/L
	40.7
	46.8
	39.4
	49.0
	44.0
	500

	五日生化

需氧量
	2021.05.26
	2021.05.26-2021.05.31
	mg/L
	13.0
	13.9
	15.9
	11.4
	13.6
	300

	氨氮
	2021.05.26
	2021.05.28
	mg/L
	12.3
	11.2
	9.59
	10.6
	10.9
	45

	监测项目
	采样日期
	分析日期
	单位
	PS1-2-1
	PS1-2-2
	PS1-2-3
	PS1-2-4
	平均值
	标准限值

	样品表观
	2021.05.27
	2021.05.27
	无
	无色略浊
有异味
	无色略浊有异味
	无色略浊
有异味
	无色略浊
有异味
	/
	/

	悬浮物
	2021.05.27
	2021.05.31
	mg/L
	30
	28
	26
	32
	29
	400

	化学需氧量
	2021.05.27
	2021.05.28
	mg/L
	42.5
	49.0
	42.0
	45.5
	44.8
	500

	五日生化

需氧量
	2021.05.27
	2021.05.27-2021.06.01
	mg/L
	12.5
	13.9
	14.9
	11.0
	13.1
	300

	氨氮
	2021.05.27
	2021.05.28
	mg/L
	13.2
	14.9
	11.6
	12.5
	13.0
	45

	评价依据
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	评价结论
	本次监测生化池排口★PS2点的监测结果中：悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求；氨氮的排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中B级标准限值要求。


结果表明：验收监测期间，生产废水和生活污水排放中的化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类和氟化物均达标，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015），符合验收要求。

9.2.4噪声监测结果

重庆天航检测技术有限公司于2021年5月26日~27日对本项目厂界噪声进行了监测，监测结果见表9.2-8。

表9.2-8  厂界噪声监测结果一览表

	监测时间
	监测结果
	主要声源

	
	监测

点位
	昼间Leq dB（A）
	监测

点位
	夜间Leq dB（A）
	

	
	
	实测值
	背景值
	报出结果
	
	实测值
	背景值
	报出结果
	

	2021.05.26-2021.05.27
	QZ1-1-1
	61.2
	56.8
	59
	QZ1-1-2
	52.6
	48.4
	51
	昼间（设备噪声）；

夜间（设备噪声）

	
	QZ2-1-1
	63.1
	60.1
	60
	QZ2-1-2
	54.8
	50.6
	53
	

	
	QZ3-1-1
	62.7
	58.8
	61
	QZ3-1-2
	53.9
	50.4
	52
	

	
	QZ4-1-1
	60.1
	55.9
	58
	QZ4-1-2
	51.8
	47.9
	50
	

	
	QZ5-1-1
	53.3
	49.2
	51
	QZ5-1-2
	50.2
	46.1
	48
	

	2021.05.27-2021.05.28
	QZ1-2-1
	62.3
	58.5
	60
	QZ1-2-2
	53.3
	49.2
	51
	

	
	QZ2-2-1
	64.3
	60.4
	62
	QZ2-2-2
	53.9
	50.7
	51
	

	
	QZ3-2-1
	62.1
	58.1
	60
	QZ3-2-2
	54.1
	49.8
	52
	

	
	QZ4-2-1
	59.8
	54.6
	58
	QZ4-2-2
	52.4
	48.3
	50
	

	
	QZ5-2-1
	54.6
	50.4
	53
	QZ5-2-2
	51.3
	47.1
	49
	

	标准限值
	65
	55
	

	评价依据
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 

	评价结论
	本次监测工业企业厂界环境噪声▲QZ1、▲QZ2、▲QZ3、▲QZ4、▲QZ5点结果中：昼间、夜间噪声结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区类别标准限值要求。


验收监测期间，本项目昼、夜间噪声排放值均达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，符合环保验收要求。

9.2.5固废收集情况调查情况
项目设置了垃圾收集桶，收集生活垃圾。

项目设置了一般固废暂存点（50m2），位于6#楼3F西侧，收集石英屑、废喷丸、废氧化钇粉末、废硅藻土，定期交物资回收公司处理。

项目设置了危废暂存间（25m2），位于6#楼3F西侧，分类收集HW09废切削液（0.5t/a）和HW08废机油（0.01t/a）。危险废物暂存间按防渗漏、防雨淋、防流失措施设置，地面进行硬化且设置托盘存放危险废物，并在明显位置处设置危险废物识别标志，安排专人进行管理。
9.3环保设施去除率监测监测结果

9.3.1废水治理设施

本项目生产废水经废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网；生活污水依托D40地块标准厂房1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网。废水排放污染物处理情况如表9.3-1所示。
表9.3-1  废水污染物处理情况

	项目
	平均产生浓度（mg/L）
	产生污染物总量（t/a）
	平均排放浓度（mg/m3）
	实际排放量（t/a）

	悬浮物
	53.5
	0.0802
	8
	0.0120

	化学需氧量
	97.6
	0.1465
	35
	0.0525

	石油类
	1.15
	0.0017
	0.24
	0.0004

	氟化物
	0.86
	0.0013
	0.57
	0.0009


根据表9.3-1，悬浮物的去除率：（0.0802-0.0120）/0.0802×100%=85%；

COD的去除率：（0.1465-0.0525）/0.1465×100%=64%；

石油类的去除率：（0.0017-0.0004）/0.0017×100%=76%；

氟化物的去除率：（0.0013-0.0009）/0.0013×100%=31%。
9.3.2废气治理设施

喷砂废气经旋风+滤筒除尘器处理后，通过1根排气筒（29m）高空排放，本次验收对该废气排放口进行监测，验收监测期间废气达到排放标准要求。
熔射废气经旋风+滤筒除尘器处理后，通过1根排气筒（29.5m）高空排放。废气排放污染物处理情况如表9.3-2所示。
表9.3-2  废气污染物处理情况

	项目
	排气筒
	标态干排气量（m3/h）
	平均排放浓度（mg/m3）
	实际排放量（t/a）

	颗粒物（1#进口）
	29.5m
	8735
	44.3
	0.522

	颗粒物（2#进口）
	
	7751
	49.4
	0.517

	颗粒物（出口）
	
	16855
	8.2
	0.187


根据表9.3-2，颗粒物的去除率：（0.522+0.517-0.187）/（0.522+0.517）×100%=82%。
9.3.3厂界噪声治理设施

根据监测结果评价噪声治理设施的降噪效果有效，厂界噪声达到排放标准要求。

9.3.4固废治理措施
经现场调查，一般固废：石英屑、废喷丸、废氧化钇粉末分类收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售相应物资公司回收处理。

危险废物：废切削液和废机油分类收集暂存于危险废物暂存间，定期交由重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司收集处置。

生活垃圾：生活垃圾经厂区生活垃圾桶收集后定期交由环卫部门统一处理。

9.4污染物排放总量核算

项目污染物主要是废水和废气。污染物具体总量核算见表9.4-1、9.4-2。
表9.4-1  废水总量核算一览表

	污染物
	实际废水排放量（m3/a）
	环评废水排放量（m3/a）
	排放浓度（mg/L）
	实际排放量（t/a）
	环评总量指标（t/a）
	满足情况

	COD
	生产废水1500.57
	1829.96
	100
	0.1501
	0.3651
	0.4561
	满足

	
	生活污水2146.5
	2146.5
	100
	0.215
	
	
	

	氨氮
	生活污水2146.5
	2146.5
	15
	0.032
	0.0322
	0.0322
	满足


表9.4-2 废气总量核算一览表

	污染物
	标态干排气量（m3/h）
	平均排放浓度（mg/m3）
	实际排放量（t/a）
	环评总量指标（t/a）
	满足情况

	颗粒物
	16855
	8.2
	0.187
	0.324
	满足

	
	5690
	35.5
	0.105
	0.26
	满足


9.5项目批准投产后投诉及违法行为情况
项目批准建设后到竣工验收期间，没有再发生环保违法行为，且没有收到任何环保投诉。
10验收监测结论
10.1污染物排放监测结果
10.1.1废气

结果表明：验收监测期间，车间有组织和无组织废气中颗粒物、氟化物排放浓度和速率均达标，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值，符合验收要求。

10.1.2废水
结果表明：验收监测期间，生产废水和生活污水排放中的化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类和氟化物均达标，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015），符合验收要求。
10.1.3厂界噪声

结果表明：验收监测期间，本项目昼间噪声排放值均达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，符合环保验收要求。

10.1.4固体废物
经现场调查，一般固废（石英屑、废喷丸、废氧化钇粉末）分类收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售相应物资公司回收处理；危险废物（废切削液和废机油）分类收集暂存于危险废物暂存间，定期交由重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司收集处置；生活垃圾经厂区生活垃圾桶收集后定期交由环卫部门统一处理。
一般工业固废的贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单的要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

10.2工程建设对环境的影响
厂区生产废水经废水处理站预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；生活污水经D40地块标准厂房已建1#生化池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，一并进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至长江。因此，本项目废水对地表水环境影响很小。

根据监测结果可知，本项目各类废气经治理后，均做到了达标排放，且项目周边200m范围内未新增居民区、医院和学校等环境敏感点，主要分布工业企业和城市道路，故本项目排放的废气对区域大气环境影响较小。

根据监测结果可知，本项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，对项目地周边声环境影响很小。

综上所述，本项目达到竣工环保验收条件，建议通过竣工验收。
11其他需要说明事项
11.1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
11.1.1环境保护设施设计简况
大气污染防治措施

喷砂废气经1套旋风+滤筒除尘器处理后由3#排气筒高空排放；熔射废气分别经旋风+滤筒除尘器处理后由9#排气筒高空排放。
水污染防治措施

生产废水经废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。生活污水依托D40标准分区1#生化池处理达达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入西彭园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。
噪声污染防治措施

在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备；对产生机械噪声的设备，在设备与地面之间安装减振装置；合理布局生产车间，设备安装时注意动静平衡的调试，机械设备加强维修保养；厂房安装隔声门窗，降低对外环境的影响。

固体废物污染防治措施

项目设置了垃圾收集桶，收集生活垃圾。

项目设置了一般固废暂存点（50m2），收集石英屑、废喷丸、废氧化钇粉末、废硅藻土。

项目设置了危废暂存间（25m2），分类收集HW09废切削液（0.5t/a）和HW08废机油（0.01t/a）。危险废物暂存间按防渗漏、防雨淋、防流失措施设置，地面进行硬化且设置托盘存放危险废物，并在明显位置处设置危险废物识别标志，安排专人进行管理。
一般固废（石英屑、废喷丸、废氧化钇粉末、废硅藻土）分类收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售相应物资公司回收处理；危险废物（废切削液和废机油）分类收集暂存于危险废物暂存间，交有具有相应资质的单位处理；生活垃圾经厂区生活垃圾桶收集后定期交由环卫部门统一处理。

11.1.2环境保护设施施工简况
项目于2021年2月开工建设，2021年4月竣工并开始调试，环境保护设施按“三同时”原则已全部完成施工并投入运行。
11.1.3验收过程简况
2021年9月3日，重庆臻宝实业有限公司组织有关单位及专家召开了“重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目”竣工环境保护验收会。本项目验收委托重庆天航检测技术有限公司于2021年5月26日~27日对本项目实施了现场监测，各监测项目均达到相应排放标准，验收报告于2021年9月完成编制并通过竣工环保验收。
11.1.4公众反馈意见及处理情况
项目批准建设后到竣工验收期间，没有发生环保违法行为，且没有收到任何环保投诉。

11.2其他环境保护措施的落实情况
11.2.1制度措施落实情况
（1）环保组织机构及规章制度
本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表11.2-1.

表11.2-1  环保组织机构及规章制度主要内容一览表
	项目
	主要内容

	环保组织机构
	成立了环保组织机构，由总经理兼任环保负责人，全面负责厂区环境保护工作

	环保设施调试制度
	厂长负责环保设施调试及日常运行维护

	环保设施日常运行维护
	

	环境管理台账记录要求
	环保负责人负责环境管理台账记录

	运行维护费用保障计划
	环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划


（2）环境风险防范措施
化学品库房和存储室地面进行了防腐防渗，设置了高度10cm围堰以及导流沟，半导体生产槽体架空设置在离地坪防腐面40厘米以上，并使用托盘防止生产过程中废水、槽液滴落地面。所有管线均可视化敷设。架空层和车间地坪进行了防腐、防渗漏处理。半导体生产车间设置了环形导流沟和收集池，用于收集可能泄露的槽液。危险废物暂存间地面进了行防腐、防渗处理，车间内设置了地沟。

项目废水处理站总排口设置有阀门，事故状态下可关闭总阀门，将生产废水收集在废水处理站内。本项目设置了2m3的事故池，收集事故状态下的废水。

（3）环境监测计划
重庆臻宝实业有限公司已根据自行监测指南制定环境监测计划。

11.2.2配套措施落实情况
（1）区域消减及淘汰落后产能：本项目为半导体分立器件制造，不涉及区域消减及落后产能淘汰。
（2）防护距离控制及居民搬迁：根据环境影响评价文件及其审批决定，本项目不涉及卫生防护距离，项目200m范围内未新增居民点、医院、学校等环境保护目标，不涉及居民搬迁。
11.2.3其他措施落实情况
无。
11.3整改工作情况
2021年9月3日，重庆臻宝实业有限公司组织有关单位及专家召开了“重庆臻宝实业有限公司集成电路芯片生产基地扩建项目”竣工环境保护验收会，专家通过现场检查发现企业存在以下问题需要整改。
1.企业应强化污染防治设施运行管理，确保污染物持续稳定达标排放。

2.完善污染防治设施运行记录等环保资料管理。

12附图附件

12.1附图

附图1项目地理位置图


附图2厂区平面布置图

附图3项目外环境关系示意图

附图4环境保护目标分布图
附图5厂区外监测布点图

附图6环保设施现状图

12.2附件

附件1排污许可证
附件2环评批准书

附件3危废处置协议

附件4验收监测报告
3#排气筒高空29m排放





喷砂废气





旋风+滤筒除尘器





9#排气筒高空29.5m排放





熔射废气





旋风+滤筒除尘器





熔射废气





旋风+滤筒除尘器





� EMBED Visio.Drawing.15 \* MERGEFORMAT ���





污





染





物





标





准





值









_1234567891.vsd
�

铝板材


纯水浸洗


纯水溢流漂洗


喷砂


熔射


纯水冲洗


烘干


包装


S5


G2、N


G3、N


成品


S6



_1234567892.vsd
�

LCD陶瓷涂层（损坏）


入库检查


原膜剥离


纯水浸洗


纯水溢流漂洗


喷砂


熔射


纯水冲洗


烘干


包装


S5


G2、N


G3、N


成品


S6



生活污水
生化池
西彭园区污水处理厂
长江
市政污水管网
生产废水
废水处理站



_1234567890.vsd
�

石英片


下料切片


自来水
超声波洗


自来水
冲洗


外圆、内圆倒角、平面研磨


纯水
超声波洗


纯水冲洗


钻孔、形状精加工


G1


纯水
超声波洗


纯水冲洗



