南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程
建设项目竣工环境保护验收调查表
建设单位：南京永利置业有限公司

调查单位：南京南环电力检测技术有限公司
编制日期：二O二一年十一月

	建设单位法人代表（授权代表）
	（签名）

	调查单位法人代表
	（签名）

	报告编写负责人
	（签名）


	主要编制人员情况

	姓名
	职称
	职责
	签名

	郝天明
	高级工程师
	报告编写

现场调查
	

	孟令媛
	工程师
	报告编写
	


	建设单位：南京永利置业有限公司        （盖章）
	调查单位：南京南环电力检测技术有限公司               （盖章）

	电话：15705606045
	电话：025-58316831

	传真：——
	传真：025-58313230

	邮编：210000
	邮编：210031

	地址：南京市江北新区新华西路418号
	地址：江苏省南京市江北新区文景路61号


监测单位：济南中威检测技术有限公司

目  录
1表1 建设项目总体情况


3表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点


5表3 验收执行标准


6表4 建设项目概况


8表5 环境影响评价回顾


14表6 环境保护设施、环境保护措施落实情况（附照片）


18表7 电磁环境、声环境监测（附监测点位图）


20表8 环境影响调查


21表9 环境管理及监测计划


22表10 竣工环保验收调查结论与建议




附件：

（1）验收调查委托书（附件1）；
（2）南京市生态环境局《关于南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程环境影响报告表的批复》（宁环辐[2019]016号）（附件2）；

（3）《南京永利置业110千伏泰大#1、2线、桃泰线杆线迁移工程设计评审意见》；

（4）检测报告（附件4）。
附图：

（1） 附图1  本项目地理位置示意图；

（2） 附图2  本项目输电线路路径示意图；

（3） 附图3  本项目输电线路沿线电磁监测点位置示意图；

（4） 附图4  本项目输电线路沿线电磁监测点现场图片；

（5） 附图5  本项目输电线路沿线生态恢复现状图片。

附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表  

表1 建设项目总体情况
	建设项目名称
	南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程

	建设单位
	南京永利置业有限公司

	法人代表/授权代表
	孙克祥
	联系人
	杨经理

	通讯地址
	南京市江北新区新华西路418号

	联系电话
	15705606045
	传真
	/
	邮编
	21000

	建设地点
	南京市江北新区大厂街道境内


	工程性质
	新建□改扩建■技改□
	行业类别
	电力供应D4420

	环境影响报告表名称
	南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程环境影响报告表

	环境影响评价单位
	南京普环电力科技有限公司

	初步设计单位
	南京电力设计研究院有限公司

	环境影响评价审批部门
	南京市生态环境局
	文号
	宁环辐[2019]016号
	时间
	2019.4.28

	建设项目核准部门
	/
	文号
	/
	时间
	/

	评审意见
	南京供电公司运检维修部
	文号
	/
	时间
	2019.9.10

	环境保护设施设计单位
	南京电力设计研究院有限公司

	环境保护设施施工单位
	南京远能电力工程有限公司

	环境保护设施监测单位
	济南中威检测技术有限公司

	投资总概算

（万元）
	5500
	环境保护投资

（万元）
	28
	环境保护投资占总投资比例
	0.51%

	实际总投资

（万元）
	5320
	环境保护投资

（万元）
	25
	环境保护投资占总投资比例
	0.47%

	环评阶段项目建设内容
	将现有110kV泰大1线#32~#35、110kV泰大2线#27~#29及110kV桃泰线#8~#10塔间架空线路迁移入地，新建电缆路径长约1.1km，其中单回电缆路径长约0.66km，三回电缆路径长约0.45km；本期新建电缆终端塔6基，110kV电缆线路导线采用ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2，同时拆除原有架空线路导线约1.62km、铁塔7基。
	项目开工

日期
	2019.10.23

	项目实际建设内容
	现有110kV泰大1线#32~#35、110kV泰大2线#27~#29及110kV桃泰线#8~#10塔间架空线路已迁移入地，新建电缆路径长约1.04km，单回电缆线路长0.694km，三回电缆线路长0.346km。本期新建电缆终端塔7基，110kV电缆线路导线采用ZC-YJLW03-Z-64/110-1×1000mm2，同时拆除原有架空线路导线约1.62km、铁塔7基。
	环境保护设施投入调试日期
	2021.1.24

	项目建设过程简述
	本项目于2019年3月完成环评，4月28日拿到南京市生态环境局环评批复，9约10日通过南京供电公司运检维修部评审，实际开工时间为2019年10月23日，实际竣工时间为2021年1月24日，现已投入试运行。


表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

	调查范围
本次竣工环保验收调查范围依据《南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程环境影响报告表》中确定的调查范围，同时参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范  输变电》（HJ705-2020），具体如下表所示。
表2-1  调查范围一览表
调查对象
调查内容
调查（监测）范围

110kV电缆线路
电磁环境
电缆管廊两侧边缘各外延5m范围内区域
生态环境

涉及生态敏感区：输电线路边导线地面投影外两侧各1000m
电缆管廊两侧各外延300m范围内区域（不涉及生态敏感区）


	环境监测因子
根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范  输变电》（HJ705-2020）确定环境监测因子见表2.2。
表2-2  环境监测因子一览表
项目名称

环境监测因子
监测指标及单位

110kV电缆线路
电磁环境

工频电场

工频电场强度，kV/m
工频磁场
工频磁感应强度，μT


	环境敏感目标

环境敏感目标调查包括：环境影响评价文件中确定的环境敏感目标及验收调查阶段新增加的环境敏感目标（包括项目建设发生变更而新增加的、环境影响评价阶段遗漏的等环境敏感目标）

生态保护目标为输电线路进入的依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域。经现场踏勘，建设项目调查范围内没有涉及生态敏感区。

根据现场踏勘，建设项目调查范围内没有涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理名录（2021版）》中第三条“（一）”中全部环境敏感区。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本建设项目调查范围内不涉及江苏省生态红线保护区域；对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本建设项目调查范围内不涉及江苏省生态空间管控区域。
本项目110kV电缆线路沿线调查范围内主要保护居民及企事业单位等作为电磁环境敏感目标。电磁环境敏感目标具体分布情况描述见表2-3。
表2-3  本项目电磁敏感目标与环评阶段对照一览表

项目名称
环境要素
环评阶段
验收阶段
变化情况及原因
环评敏感目标

房屋类型

环评位置及最近距离（m）

验收敏感目标
房屋类型

验收位置及最近距离（m）

110kV电缆线路
电磁

中铁四局王山头项目部临时办公房
一层尖顶
下穿（5m范围内约2栋，最近约1m）
中铁四局项目部临时办公房
1层平房，高度3m
5m

/

电磁

湖滨村停车场看护房
一层平顶
下穿

在建居民区，项目部

1层平房，高度3m
5m

/

电磁

湖滨村商住房
一层尖顶1栋，二层尖顶1栋
下穿

湖滨新寓

5层尖顶，高度20m
4m

/



	调查重点
（1）项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容；

（2）核查项目实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况；

（3）环境敏感目标基本情况及变动情况；

（4）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；

（5）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况；

（6）环境质量和环境监测因子达标情况；

（7）建设项目环境保护投资落实情况。


表3 验收执行标准

	电磁环境标准

验收执行标准采用《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）：4kV/m、100µT的公众曝露控制限值。
表3-1    电磁环境控制限值一览表

   污染物    

      名称

项目名称
工频电场
工频磁场
标准名称

（标准编号及级别）
标准

限值

标准名称

（标准编号及级别）
标准

限值

110kV电缆线路
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

4kV/m
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

100μT


	声环境标准

无。

	其他标准和要求
无


表4 建设项目概况

	项目建设地点
（附地理位置示意图）
	本线路全线位于南京市江北新区大厂街道境内（地理位置见附图1）

	主要建设内容及规模

本期工程内容及规模：现有110kV泰大1线#32~#35、110kV泰大2线#27~#29及110kV桃泰线#8~#10塔间架空线路已迁移入地，建设电缆路径长约1.04km，单回电缆线路长0.694km，三回电缆线路长0.346km。，本期已建设电缆终端塔7基，110kV电缆线路导线采用ZC-YJLW03-Z-64/110-1×1000mm2。

同时拆除了原有架空线路导线约1.62km，铁塔7基。

	建设项目占地及总平面布置、输电线路路径（附总平面布置、输电线路路径示意图）

线路长度：建设电缆线路全长共计1.04km，新立电缆终端塔T6-新立临时电缆终端塔TLl段，建设电缆通道长0.346km，l接头井-新立电缆终端塔Tl段。其中1#接头井-新立电缆终端塔T4段长0.16km，新立电缆终端塔T4-新立电缆终端塔T2/T3段长0.534km。

线路走径：本项目于现有110kV泰大1线#35塔北侧新立1基电缆终端塔，线路入地后沿旭东路东侧敷设至110kV泰大2线29#塔南侧时与本期建设110kV泰大2线、桃泰线电缆线路三回路向南敷设穿过杨新路后继续沿旭东路东侧穿越中铁四局项目部，线路继续向南敷设至凤滨家园北侧时线路右转穿越旭东路，走线至110kV泰大2线27#、桃泰线10#塔北侧时新立2基电缆终端塔，建设110kV泰大2线、桃泰线电缆线路上塔接如原线路，建设110kV泰大1线电缆线路，继续向西于湖滨新寓北侧走线至江北新区公安分局杨新路办公区南侧时线路左转，沿线路西北侧走线至泰大1线32#北侧新立电缆终端后线路接入原线路。本期110kV线路位于南京市江北新区大厂街道境内，电缆线路路径见附图2。

杆塔使用：建设电缆杆塔7基。

	建设项目环境保护投资

本项目的总投资为5320万元，其中环保投资为25万元，占总投资额的0.47%，环保投资明细见下表。

表4-1  本项目环境保护投资一览表

序号

环境保护措施及设施
投资金额

（万元）

1

施工期污染防治（扬尘、废水、固废）
10
2

临时占地迹地恢复、水土保持、植被恢复等

10
3

环境管理、环境监测、警示标志等
5

合计

25


	建设项目变更情况及变更原因
（1）敏感目标变化情况
本项目验收阶段与环评阶段敏感目标无变化，参照表2-3。

（2）项目建设内容变化情况
本项目实际建设内容与环评阶段基本一致，建设内容对照情况见表4-2。

表4-2  本项目实际建设情况与环评阶段对照一览表

项目名称
环评阶段建设内容
验收阶段实际建设内容
变动情况及原因

110kV电缆线路
新建电缆路径长约1.1km
建设电缆路径长约1.04km
路径进行了优化设计，设计微调后线路长度减少0.06km。

新建杆塔6基

建设电缆杆塔7基 

设计微调后塔基增加1基。

对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84号），该清单如下表4-3所示。
表4-3   输变电建设项目重大变动清单

清单

本项目情况

①电压等级升高
无变化
②主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%
不涉及
③输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%

路径长度减少0.06km

④变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500m
不涉及
⑤输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%
线路横向位移未超500米
⑥因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区
线路路径基本无变化，未导致进入新的生态环境敏感区
⑦因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%
线路路径基本无变化
⑧变电站由户内布置变为户外布置
不涉及

⑨输电线路由地下电缆改为架空线路

不涉及
⑩输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%

不涉及
对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84号），通过查阅工程设计、施工资料和相关协议文件以及现场调查，本项目实际建设规模与环评阶段一致，不涉及重大变动。


表5 环境影响评价回顾

	环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等）

《南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程环境影响报告表》由南京普环电力科技有限公司于2019年3月编制，叙述的项目环境影响预测及结论如下：
一、施工期
1、施工扬尘影响分析

（1）施工扬尘环境影响分析

线路施工进行开挖，会产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面小，因此，受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。

（2）拟采取的环保措施

①施工工地应当硬化并保持清洁，出口处必须设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净。

②施工工地内堆放水灰土等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在48小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，并及时清运至市政部门指定的区域进行堆放。

③本项目施工应尽量使用商品混凝土，须用罐装车将商品混凝土运至施工点进行浇筑。

④车辆运输散体材料和废物时以及在在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。

⑤电缆线路使用风镐等机械挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面洒水。

⑥工程项目竣工后，应当平整施工工地，减少裸露地面面积，并清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。

2、水环境影响分析

（1）废污水源

施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。

（2）拟采取的环保措施

①将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉砂处理回用。

②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，避免施工废水排放。

③对于线路施工，采用商品混凝土，施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉砂池，使产生的废水经沉淀处理后重复回用。

④线路施工时施工人员就近租用民房，采用当地已有的污水处理设施进行处理，不会对地表水水质构成影响。

在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废水不会对周围水环境产生不良影响。

3、固体废物影响分析

（1）施工固废环境影响分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾及拆除下来的导线、金具及铁塔。

施工产生的建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等生态环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。

本项目施工期租用沿线的民房，少量的生活垃圾依托居民现有生活垃圾收集装置，统一收集、清运。本项目采用人工拆除原架空线路和铁塔。拆除下来的导线、金具及铁塔统一由国网南京供电分公司回收后再利用，清掏出来的混凝土基础运出现场，并送至固定场所处理。

（2）拟采取的环保措施及效果分析

110kV电缆线路施工场地应及时进行清理，在此基础上，施工固废不会对周围环境产生影响。

4、声环境影响分析

（1）施工噪声环境影响分析
电缆线路敷设施工会进行开挖，但由于施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。
（2）拟采取的环保措施
①线路施工应在施工场地周围设置围栏，尽量减少建设期声环境影响。
②施工单位应采用低噪声水平的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。
③施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工。
综上所述，本工程施工期的噪声对周边环境的影响较小，不会构成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。
5、生态环境影响分析

（1）生态影响

施工期对生态环境的影响表现在土地占用、地表植被损坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。

①永久占地对生态环境的影响

新建电缆线路处土方开挖建设改变了原有土地利用功能，破坏工程区域地表植被，造成表层土体的扰动。110kV线路土石方开挖量较小，工程施工过程中对生态环境的影响范围和影响程度有限。因此，工程建设的永久占地对区域生态环境影响有限。

②临时占地对生态环境的影响

在施工过程中的临时施工道路占用部分土地，使施工活动区域地表土体扰动、植被破坏，水土流失加剧，对区域生态环境造成一定不利的影响。但由于临时施工占地具有占地面积小、干扰程度较轻、干扰时间短以及工程占地分散的特点；另外，工程在设计和施工过程中将会采取一系列环境保护措施，可以有效降低施工活动对临时施工占地的不利影响；工程施工结束后对临时施工占地扰动区域根据当地具体条件进行植被恢复等水土流失防护措施，可以有效降低临时施工占地对区域生态系统功能的损害。因此，临时施工占地对区域生态环境的影响有限。

③水土流失影响

工程的建设过程由于土地占用、开挖、土方堆放、电缆沟隧施工等，有可能造成水土流失。

工程建成后，电缆线路上方及临时占用的场地恢复耕作或采取工程措施进行恢复其功能，由工程建设而造成的水土流失影响将逐步消失。

（2）拟采取的生态防护和恢复措施

根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求，拟采取的生态防护和恢复措施如下：

①施工过程中对植被应加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为，不允许乱砍乱伐。

②材料运输过程中，应充分利用现有公路。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。

③线路开挖时，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，以便施工结束后尽快恢复植被。

④施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，将余土和施工废弃物运出现场，并送至固定场所处理。

⑤施工结束后，对临时占地根据原有功能进行恢复。

⑥牵张场尽可能布置在平地。

⑦本期工程需拆除原有架空线路塔基7处，拆除基础产生挖方全部就地回填，及时对塔基基面进行清理整治，并对基面进行植被恢复。

在采取上述临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。

二、运行期

1、电磁环境影响分析
通过类比监测结果表明，本项目建成投运后产生的工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。
2、声环境影响分析
110kV电缆线路运行期间没有噪声产生，对周围声环境质量没有影响。

3、水环境影响分析
110kV电缆线路运行期间没有废水产生，对周围水体没有影响。
三、总结论

南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程符合国家产业政策，在严格执行设计中已有以及本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程运行对周围环境保护目标的工频电场、工频磁场均满足相应标准，从环境保护的角度而言，本工程建设是可行的。

	环境影响评价文件批复意见

南京市生态环境局《关于南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程环境影响报告表的批复》（宁环辐[2019]016号）的批复意见如下：

南京永利置业有限公司：
你公司报送的《南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目建设地点位于江北新区大厂街道境内。拟将现有110kV泰大l线#32~#35、110kV泰太2线#27~#29及110kV桃泰线#8~#10塔间架空线路迁移入地，新建电缆路径长约1.1km，其中单回电缆路径长约0.66km，三回电缆路径长约0.45km：本期新建电缆终端塔6基，同时拆除原有架空线路导线约1.62km、铁塔7基。该项目总投资约5500万元人民币，其中环保投资约28万元。

二、根据《报告表》评价结论，项目评价范围内类比的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值。

三、项目在实施了《报告表》中所提出的其他各项环保措施后，建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意你公司该项目按报告表确定的方案建设。

四、在工程建设和运行中要认真落实《报告表》中提出的环保措施，确保污染物达标排放，并做好以下工作：

（一）严格按照环保要求及设计规范进行建设，确保项目运行期间周边环境的工频电场、工频磁场强度满足相应的标准。

（二）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，降低施工对周边环境的影响，防止发生噪声、扬尘等扰民现象。

（三）线路施工结束后，及时对临时施工场地进行复原，对破坏的植被进行恢复，以减少对生态环境的破坏。

（四）认真对待和积极做好与输变电工程和电磁辐射相关科普知识的宣传工作，工程建设必须符合国家的各项法律法规规定。

五、项目建设必须按环保要求，严格执行配套的环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。建设单位应按规定完成竣工环保验收后，项目方可投入运行。

六、批复之后，如该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自批复之日起超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当重新报我局审核。
南京市生态环境局

2019年4月28日




表6 环境保护设施、环境保护措施落实情况（附照片）
	阶段
	影响类别
	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施
	环境保护措施落实情况，未采取措施的原因

	前期
	生态影响
	（1）严格按照环保要求及设计规范建设。
（2）项目应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门要求进行建设。
	已落实。
（1）已优化设计，线路采用电缆敷设，减少了土地占用。
（2）本110kV电缆线路路径已取得南京市江北新区管理委员会规划与国土局原则同意，线路沿现有和规划市政道路走线，沿线无需要特殊保护的生态敏感区。

	
	污染影响
	严格按照环保要求及设计规范进行建设，确保工频电场、工频磁场满足相应的控制限值。
	已落实。
本项目采用电缆敷设，由于电缆具有屏蔽作用，降低了线路电磁环境影响，确保工频电场、工频磁场满足相应的控制限值。

	施工期
	生态影响
	（1）电缆线路处土方开挖建设改变了原有土地利用功能，破坏项目区域地表植被，造成表层土体的扰动。电缆线路土石方开挖量较小，施工过程中对生态环境的影响范围和影响程度有限。因此，项目建设的永久占地对区域生态环境影响有限。

（2）在施工过程中的临时施工道路占用部分土地，使施工活动区域地表土体扰动、植被破坏，水土流失加剧，对区域生态环境造成一定不利的影响。但由于临时施工占地具有占地面积小、干扰程度较轻、干扰时间短以及工程占地分散的特点；另外，工程在设计和施工过程中将会采取一系列环境保护措施，可以有效降低施工活动对临时施工占地的不利影响；施工结束后对临时施工占地扰动区域根据当地具体条件进行植被恢复等水土流失防护措施，可以有效降低临时施工占地对区域生态系统功能的损害。因此，临时施工占地对区域生态环境的影响有限。

（3）项目的建设过程由于土地占用、开挖、土方堆放、电缆沟施工等，有可能造成水土流失。

（4）项目建成后，电缆线路上方及临时占用的场地恢复耕作或采取工程措施进行恢复其功能，由项目建设而造成的水土流失影响将逐步消失。
	已落实。

拟采取的生态防护和恢复措施：
（1）施工过程中对植被应加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为，不允许乱砍乱伐。

（2）材料运输过程中，应充分利用现有公路。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。线路开挖时，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，以便施工结束后尽快恢复植被。施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，将余土和施工废弃物运出现场，并送至固定场所处理。施工结束后，对临时占地根据原有功能进行恢复。牵张场尽可能布置在平地。
（4）本期工程需拆除原有架空线路塔基7处，拆除基础产生挖方全部就地回填，及时对塔基基面进行清理整治，并对基面进行植被恢复。

在采取上述临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。

	施工期
	污染影响
	（1）施工产生的建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等生态环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。本项目施工期租用沿线的民房，少量的生活垃圾依托居民现有生活垃圾收集装置，统一收集、清运。本项目采用人工拆除原架空线路和铁塔。拆除下来的导线、金具及铁塔统一由国网南京供电分公司回收后再利用，清除废弃混凝土基础运出现场，并送至固定场所处理。

（2）施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。
（3）电缆线路敷设施工会进行开挖，但由于施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。

（4）线路施工将进行开挖，将会产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面小，因此，受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。

（5）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，降低施工对周边环境的影响，防止发生噪声、扬尘等扰民现象。

（6）线路施工结束后，及时对临时施工场地进行复原，对破坏的植被进行恢复，以减少对生态环境的破坏。
	已落实。

（1）110kV电缆输电线路施工场地应及时进行清理，在此基础上，施工固废不会对周围环境产生影响。
（2）将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉砂处理回用。施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，避免施工废水排放。对于线路施工，应采用集中进行混凝土搅拌、砂石料加工，在混凝土搅拌、砂石料加工的施工区域，施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉砂池，使产生的废水经沉淀处理后重复回用。线路施工时施工人员就近租用民房，采用当地已有的污水处理设施进行处理，不会对地表水水质构成影响。
（3）线路施工应在施工场地周围设置围栏，尽量减少建设期声环境影响。施工单位应采用低噪声水平的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工。
经现场走访调查，施工过程中无噪声扰民投诉情况。
（4）施工工地应当硬化并保持清洁，出口处必须设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在48小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，并及时清运至市政部门指定的区域进行堆放。本项目施工应尽量使用商品混凝土，须用罐装车将商品混凝土运至施工点进行浇筑。车辆运输散体材料和废物时以及在在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。电缆线路使用风镐等机械挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面洒水。工程项目竣工后，应当平整施工工地，减少裸露地面面积，并清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。
（5）加强落实各项环保措施。
（6）施工结束后，及时恢复植被，尽量减少水土流失。

	环境保护设施调试期
	生态影响
	（1） 本期110kV电缆线路主要沿现有市政道路和规划道路走线，沿线现状主要为已有或规划绿化带，线路施工结束后，对临时施工场地进行场地复原。

（2） 塔基拆除后及时进行植被恢复，生态环境影响较小。
	已落实。
（1）经现场踏勘，线路沿线施工扰动区已进行了平整和回填，恢复了原有土地功能。工程临时占地进行了植被恢复，占用的乔木林地采取了补偿措施。
（2）经现场踏勘，需要拆除铁塔已经拆除，杆塔已由建设单位统一收集处理，塔基基础已拆除，已恢复原有植被。
本项目临时占地及塔基拆除生态恢复现状见附图6。

	
	污染影响
	（1） 严格按照环保要求及设计规范进行建设，确保工频电场、工频磁场和噪声满足相应的标准限值。

（2） 认真对待和积极做好与输变电工程和电磁辐射相关科普知识的宣传工作，工程建设必须符合国家的各项法律法规规定。

（3） 项目建设必须按环保要求，严格执行配套的环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。建设单位应按规定完成竣工环保验收后，项目方可投入运行。
（4） 本批复之后，如该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自批复之日起超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当重新报我局审核。
	已落实。

（1） 已优化线路路径，监测结果表明，110kV电缆线路沿线敏感目标处工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100µT的控制限值。

（2） 本项目已认真做好与输变电工程和电磁辐射相关科普知识的宣传工作，本项目建设符合国家的各项法律法规规定。
（3） 本项目执行了“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目目前正在按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展竣工环境保护自验收工作。

（4） 本项目自批复下达之日起五年内开工建设。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施未发生重大变动。


表7 电磁环境监测（附监测点位图）

	监测因子及监测频次

1、监测因子：工频电场、工频磁场。
2、监测频次：在监测点位处测量1次。

	监测方法及监测布点

1、监测方法

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ-24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  输变电》（HJ705-2020）和《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中布点方法，对电缆线路的工频电场、工频磁场进行验收监测布点。
2、监测布点

按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中规定：

（1） 选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。

（2） 探头应架设在地面上方1.5m的高度处。
（3） 监测人员与监测仪器探头的距离应不小于2.5m，监测仪器距离固定物体的距离应不小于1m。
（4） 每个测点在稳定情况下监测5次，每次测量观测时间≥15s，取5次监测的平均值。

在本项目110kV电缆线路沿线3处敏感点处各布设一个监测点位，监测点布置具体见表7-1和附图3。

表7-1  本项目110kV电缆线路电磁环境监测布点一览表

序号
项目名称

检测点位描述（测点编号）

备注
1

110kV电缆线路

电缆线路西侧5m处中铁四局项目部临时办公房外5m处（1）

见附图3
2

电缆线路北侧5m处在建居民区项目部外5m处（2）

3

电缆线路南侧4m处湖滨公寓住宅楼1楼单元门门口（3）



	监测单位、监测时间、监测环境条件

1、监测单位：济南中威检测技术有限公司。

2、监测时间和监测环境条件：见表7-2。

表7-2  项目检测环境条件一览表
日期

天气

温度（℃）

相对湿度（%）

风速（m/s）

2021年10月13日

昼间9:00~11:00
昼间：晴
20~22

71~79

2.0.~2.5


	监测仪器及工况
1、监测仪器
本次监测采用的仪器均经过法定计量机构检定，且均在有效期内。监测采用的仪器详见表7-3。

表7-3   监测仪器信息一览表

工频电场、工频磁场
仪器名称：电磁辐射分析仪
仪器型号：NBM550/EF50F

内部编号：JC52-02-2021

频率响应：1Hz~100kHz

量程范围

工频电场：0.2V/m~1000V/m

工频磁场：0.3nT~30mT

测量高度：探头离地1.5m

校准证书编号：2021F33-10-3547761001

校准证书有效期至：2021年9月23日~2022年9月22日

2、监测工况
本工程线路监测工况见表7-4。
表7-4 运行工况

工程名称

U（kV）

I（A）

P(MW)

Q(MVar)

110kV泰大1线
113.5
45.3
8.2
1.7
110kV泰大2线
112.6
48.1
4.9
1.4
110kV桃泰线
113.1
46.3
7.5
1.5


	监测结果分析

本项目110kV电缆线路沿线代表性监测点处工频电场、工频磁场监测结果见表7-5。
表7-5  110kV电缆线路工频电场、工频磁场监测结果
序号
项目名称
监测点位描述（测点编号）
检测结果
工频电场强度（kV/m）
工频磁感应强度（µT）
1
110kV

羊漳线
电缆线路西侧5m处中铁四局项目部临时办公房外5m处（1）

8.04×10-4 
0.0325
2
电缆线路北侧5m处在建居民区项目部外5m处（2）

3.84×10-3
0.2249
3
电缆线路南侧4m处湖滨公寓住宅楼1楼单元门门口（3）

3.43 ×10-3 
0.1561
表7-5可知，本项目110kV电缆线路沿线代表性监测点处的工频电场强度监测值范围为8.04×10-4kV/m~3.84×10-3kV/m，工频磁感应强度为0.0325~0.2249µT，工频电场、工频磁场均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露电场强度4kV/m、磁感应强度100µT控制限值。
在线路运行电压稳定、导线截面积等条件不变的情况下，工频电场强度不会发生变化，仅工频磁感应强度随着输送功率，即运行电流的增加而增大，二者基本呈正比关系。参照环境影响评价技术导则 输变电》（HJ-24-2020）附录中推荐的计算模式，根据现状监测结果和相关参数，预测最大设计功率下，本项目工频磁感应强度最大值。

根据现状监测结果，电缆线路运行产生最大工频磁感应强度为0.2249µT，推算到设计输送功率情况下，工频磁感应强度约为监测条件下8.3倍，即为1.87µT。因此，即使是在设计最大输送功率情况下，线路运行的工频磁感应强度亦能满足100µT控制限值。



表8 环境影响调查

	施工期
施工期的污染影响主要是施工扬尘、施工噪声、施工固体废弃物、施工废水和施工人员生活污水等带来的环境影响。

（1）施工扬尘防治措施调查

施工过程中通过设置围挡、洒水等措施控制了施工扬尘，施工期未发生扬尘污染事件。

（2）施工噪声防治措施调查

施工期采用低噪声机械，在居民区附近禁止夜间施工，经走访调查，施工期未发生噪声扰民现象。

（3）施工废污水防治措施调查

施工期产生的施工废水和施工人员的生活污水进行了处理并回用，未对周边水环境造成污染影响。

（4）施工固体废物防治措施调查

输电线路施工期的固体废物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。生活垃圾集中堆放，定期清运。建筑垃圾及时清运至指定地点。经现场调查，沿线塔基处及施工临时占地无建筑垃圾及生活垃圾遗留。

	生态影响

1、生态保护目标调查
根据相关技术规范，本次验收不对相关规范进行调查项目建设对生态保护区域的影响。
根据现场踏勘，本建设项目没有进入的依法设立的各级各类生态敏感区。

根据现场踏勘，建设项目调查范围内没有涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理名录（2021版）》中第三条“（一）”中全部环境敏感区”。
对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本建设项目调查范围内不涉及江苏省生态红线保护区域；对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本建设项目调查范围内不涉及江苏省生态空间管控区域。
2、 自然生态影响调查

根据现场调查，线路沿线施工扰动区已进行了平整和回填，恢复了原有土地功能。工程临时占地进行了植被恢复，占用的乔木林地采取了补偿措施。需要拆除铁塔已经拆除，杆塔已由建设单位统一收集处理，塔基基础已拆除，已恢复原有植被。因此不会对自然生态造成太大的影响。
3、 农业生态影响调查
根据现场调查，本项目不占用农业用地，对农业生态无影响。
4、 生态保护措施有效性分析
调查结果表明，项目临时施工场地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持措施、减少植被损失措施、管理措施等有效防治了水土流失，项目建设造成的区域生态环境影响较小。

	污染影响

施工期的污染影响主要是施工扬尘、施工噪声、施工固体废物、施工废水和施工人员产生的生活污水等带来的环境影响。

（1）施工扬尘防治措施调查

施工过程中通过设置了围挡、洒水等措施控制了施工扬尘，施工期未发生扬尘污染事件。

（2）施工噪声防治措施调查

施工过程中采用低噪声机械，在居民区附近没有在夜间施工，经走访调查，施工过程中未发生噪声扰民问题。
（3）施工废污水防治措施调查

施工中产生的施工废水和施工人员的生活污水进行了处理并回用，未对周边水环境造成污染影响。

（4）施工固体废物防治措施调查

输电线路施工期的固体废物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。生活垃圾集中堆放，定期清运。建筑垃圾及时清运至指定地点。经现场调查，输电线路沿线塔基处及施工临时占地无建筑垃圾及生活垃圾遗留。

	环境保护设施调试期
本项目调试期电磁环境影响满足标准要求，不会对周围环境造成明显影响。

	生态影响

本期110kV电缆线路主要沿现有市政道路和规划道路走线，沿线现状主要为已有或规划绿化带，线路施工结束后，对临时施工场地进行场地复原，塔基拆除后及时进行植被恢复，生态环境影响较小。生态环境现状照片恢复见附图5。

	污染影响

本项目110kV线路采用地下电缆敷设，由于电缆具有屏蔽作用，本期建设项目要运行产生的工频电场、工频磁场监测值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露电场强度控制限值4kV/m、磁感应强度控制限值100µT的要求。


表9 环境管理及监测计划

	环境管理机构设置（分施工期和环境保护设施调试期）

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定。建设单位制定了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，对输变电设施运行、维护、师傅应急处置等均有详细的规定。
（1）施工期

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，并设立环保兼职，建设公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，公司设立了环保管理机构，设有环保专职。
（2）环境保护设施调试期

本项目运行期环境保护日常管理由建设公司负责，对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本项目运行后的环境管理工作，及时掌握建设项目附近的电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

	环境监测计划落实情况

通过现场调查发现，本期建设项目环境管理机构设置完善，环境管理制度齐全，基本执行环评中的要求。建设项目运行后进行竣工环境保护验收监测一次，其后存在环保投诉时进行监测。

本项目运行期环境监测计划见表9-1

表9-1  运行期监测计划

监测项目
内容

电磁环境

工频电场、工频磁场

点位布设
电缆线路附近电磁环境敏感目标

环境监测因子
工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（µT）

监测方法
《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
监测频次

和时间
线路工程环境保护设施调试期后进行竣工环境保护验收监测一次，其后有环保投诉时进行监测。


	环境保护档案管理情况
建设单位建立了环保设施运行台账，各项环保档案材料（如环境影响报告、环评批复、项目核准批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。

	环境管理状况分析

本项目在施工期间加强了对施工人员的环境保护意识教育，严格按照设计和环保要求进行施工，各项环境管理措施均能落实。运行期环境管理，采取了如下措施：

（1）完善了环境管理制度，建立对环保设施的日常检查、维护专项规章制度。

（2）对施工人员进行环境保护方面的宜传教育，提高了施工人员的环保意识。

（3）加强宣传工作，増加居民有关电磁环境方面的知识，消除居民的顾虑。



表10 竣工环保验收调查结论与建议

	调查结论

根据对本建设项目的环境现状监测即对个工程环保管理执行情况、环境保护设施的落实情况调查，丛项目竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。
1、项目基本情况概况及变动情况

建设现有110kV泰大1线#32~#35、110kV泰大2线#27~#29及110kV桃泰线#8~#10塔间架空线路迁移入地，建设电缆路径长约1.04km，单回电缆线路长0.694km，三回电缆线路长0.346km。本期建设电缆终端塔7基，110kV电缆线路导线采用ZC-YJLW03-Z-64/110-1×1000mm2，同时拆除原有架空线路导线约1.62km、铁塔7基。
2、 项目变动情况

本项目实际建设内容与环评阶段基本一致，线路长度较环评阶段线路长度减少0.06km，本项目线路实际塔基数较环评阶段增加1基。对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84号），本项目不属于重大变动。
3、环境保护设施、环境保护措施落实情况
本项目的环境影响报告表、批复文件和设计文件中提出了比较全面的环境保护措施要求，这些措施在工程实际建设和投运期间均得到了较好的落实。

4、电磁环境影响调查
电磁环境现状监测结果表明：

本项目110kV电缆线路沿线代表性监测点处的工频电场强度、工频磁感应强度监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值4kV/m和100µT要求。
5、生态影响调查

根据现场踏勘，建设项目调查范围内没有涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理名录（2021版）》中第三条“（一）”中全部环境敏感区”。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本建设项目调查范围内不涉及江苏省生态红线保护区域；对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本建设项目调查范围内不涉及江苏省生态空间管控区域。
根据本次现场调查，本期110kV电缆线路主要沿现有市政道路和规划道路走线，沿线现状主要为已有或规划绿化带，线路施工结束后，对临时施工场地进行场地复原，塔基拆除后及时进行植被恢复，生态环境影响较小。

5、环境管理与监测计划落实情况调查
建设单位设有专职环保人员负责本项目运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计划，并已开始实施。通过及时掌握建设项目电磁环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。
6、验收调查总结论

综上所述，南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程实际建设内容与环评阶段基本一致，未发生重大变动。工程在设计、施工和投运初期采取了许多行之有效的污染防治和生态防治措施，项目的环境影响报告表和生态环境保护主管部门批复中要求的生态保护和污染控制措施已基本得到落实，具备竣工环境保护验收条件，建议本项目通过竣工环境保护验收。

	建议

加强对周围居民环保意识的宣传和教育工作，确保各项环保指标稳定达标。




