YFJC-TF-900-2020                         报告编号：YFJC-DXBG001-2020 

YFJC-TF-900-2020

河南永飞检测科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：YFJC-WT21S11021
	委托单位：
	洛阳市优尚食品有限公司孟津分公司

	项目名称：
	洛阳市优尚食品有限公司孟津分公司年加工

	
	1500吨淀粉制品项目验收检测

	检测类别：
	废气、废水、噪声

	报告日期：
	2021年12月02日


（加盖检验检测专用章）

检测报告说明
1、本报告无公司检验检测专用章、骑缝未加盖“检验检测专用章”及[image: image1.png]


章无效。

2、复制本报告中的部分内容无效。

3、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、报告内容需填写齐全，无编制、审核、签发人签字无效。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不受理投诉。

6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理投诉。

7、本报告未经同意不得用于广告宣传。

	名称：
	河南永飞检测科技有限公司

	地址：
	河南省平顶山市建设路东段612号临港物流产业园区办公楼5

楼东半层

	
	

	邮编：
	467000

	电话：
	17703909200


一、概述

受洛阳市优尚食品有限公司孟津分公司委托，河南永飞检测科技有限公司于2021年11月25日~11月26日对该公司年加工1500吨淀粉制品项目的废气、废水、噪声进行了现场检测。依据检测结果，对照相关标准，编制了本检测报告。

二、检测内容

检测内容详见下表：

表2-1 检测内容一览表

	检测类别
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	废气有组织

排放
	蒸汽发生器燃烧废气

排气筒出口
	颗粒物、二氧化硫、

氮氧化物
	连续检测2个周期，

每个周期检测3次。

	废气无组织

排放
	厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监控点
	颗粒物
	连续检测2天，

每天检测3次。

	废水
	一体化污水处理站进、出口
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷
	连续检测2天，

每天检测3次。

	噪声
	东、南、西、北厂界
	厂界环境噪声
	连续检测2天，

每天昼、夜各检测1次。

	
	南侧20m小寨村
	环境噪声
	


三、检测依据

检测过程中采用的分析方法及检测仪器见下表：
表3-1 检测分析方法及仪器一览表

	序号
	检测

类别
	检测

因子
	检测方法及编号
	检测仪器型号及编号
	检出限
	最低检

出浓度

	1
	废气有组织排放
	废气流量 
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 》（7 排气中流速流量的测定）

GB/T 16157-1996及修改单
	低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型YFYQ-062-04-2020
	/
	/

	2
	
	颗粒物
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》 

HJ 836-2017
	低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型YFYQ-062-04-2020
	1.0

mg/m3
	/

	3
	
	二氧化硫
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》

 HJ 57-2017
	低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型YFYQ-062-04-2020
	3

mg/m3
	/

	4
	
	氮氧化物
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 》

HJ 693-2014
	低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型YFYQ-062-04-2020
	3

mg/m3
	/

	5
	废气无组织排放
	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》

 GB/T 15432-1995及修改单
	电子天平

AUW120D

YFYQ-011-2020
	0.001

mg/m3
	/

	6
	废水
	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020
	便携式pH计

PHB-4

YFYQ-023-04-2021
	/
	/

	7
	
	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989
	电子分析天平

FA224
YFYQ-012-2020
	/
	/

	8
	
	五日生化

需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009
	生化培养箱

SPX-150B

YFYQ-013-2020
	0.5

mg/L
	/

	9
	
	化学需

氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017
	酸式滴定管
	/
	/

	10
	
	总氮
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012
	紫外可见分光光度计

T6新世纪YFYQ-009-2020
	0.05

mg/L 
	/

	11
	
	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989
	紫外可见分光光度计

T6新世纪YFYQ-009-2020
	/
	0.01

mg/L

	12
	噪声
	厂界环境

噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
	多功能声级计AWA5688

YFYQ-044-03-2021
	/
	/

	13
	
	环境噪声
	《声环境质量标准》

GB 3096-2008
	多功能声级计AWA5688

YFYQ-044-03-2021
	/
	/


四、质量保证和质量控制

质量保证与质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：

4.1所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

4.2检测人员均经考核合格，并持证上岗。

4.3所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。

五、检测分析结果

5.1废气有组织排放检测结果见表5-1。

5.2废气无组织排放检测结果见表5-2。

5.3废水检测结果见表5-3。

5.4厂界环境噪声检测结果见表5-4。

5.5环境噪声检测结果见表5-5。

   表5-1 废气有组织排放检测结果
	 采样日期
	检测点位
	废气流量

（m3/h）
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	氧含量（%）

	
	
	
	实测值

(mg/m3)
	折算值

(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	实测值

(mg/m3)
	折算值

(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	实测值

(mg/m3)
	折算值

(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	

	2021.11.25
	蒸汽发生器燃烧废气

排气筒出口
	1.17×103
	3.7
	3.9
	4.3×10-3
	7
	7
	8.2×10-3
	23
	24
	0.027
	4.4

	
	
	1.12×103
	3.9
	4.0
	4.4×10-3
	8
	8
	9.0×10-3
	19
	20
	0.021
	4.1

	
	
	1.15×103
	3.4
	3.5
	3.9×10-3
	6
	6
	6.9×10-3
	22
	23
	0.025
	4.2

	
	均值
	1.15×103
	3.7
	3.9
	4.2×10-3
	7
	7
	8.0×10-3
	21
	22
	0.024
	4.2

	2021.11.26
	蒸汽发生器燃烧废气

排气筒出口
	1.14×103
	4.1
	4.2 
	4.7×10-3
	6
	6 
	6.8×10-3
	24
	25
	0.027
	4.0

	
	
	1.19×103
	3.6
	3.8 
	4.3×10-3
	5
	5 
	6.0×10-3
	20
	21
	0.024
	4.3

	
	
	1.16×103
	3.8
	3.9 
	4.4×10-3
	8
	8
	9.3×10-3
	21
	22 
	0.024
	4.1

	
	均值
	1.16×103
	3.9
	4.0 
	4.5×10-3
	6
	6
	7.4×10-3
	22
	23
	0.025
	4.1


表5-2 废气无组织排放检测结果
	采样日期
	检测点位
	颗粒物（mg/m3）
	气象参数

	
	
	检测浓度
	无组织排放浓度
	

	2021.11.25
08:00-09:00
	厂界上风向1#
	0.205
	0.380
	天气：晴
温度：7.5℃

气压：101.1KPa

风向：NW
风速：2.6m/s

	
	厂界下风向2#
	0.343
	
	

	
	厂界下风向3#
	0.380
	
	

	
	厂界下风向4#
	0.358
	
	

	2021.11.25
11:00-12:00
	厂界上风向1#
	0.213
	0.372
	天气：晴
温度：19.3℃

气压：99.9KPa

风向：NW
风速：2.5m/s

	
	厂界下风向2#
	0.350
	
	

	
	厂界下风向3#
	0.372
	
	

	
	厂界下风向4#
	0.345
	
	

	2021.11.25
14:00-15:00
	厂界上风向1#
	0.207
	0.377
	天气：晴
温度：17.9℃

气压：100.1KPa

风向：NW
风速：2.3m/s

	
	厂界下风向2#
	0.348
	
	

	
	厂界下风向3#
	0.377
	
	

	
	厂界下风向4#
	0.353
	
	

	2021.11.26
08:00-09:00
	厂界上风向1#
	0.210
	0.382
	天气：阴
温度：6.7℃

气压：101.2KPa

风向：NW
风速：2.8m/s

	
	厂界下风向2#
	0.355
	
	

	
	厂界下风向3#
	0.347
	
	

	
	厂界下风向4#
	0.382
	
	

	2021.11.26
11:00-12:00
	厂界上风向1#
	0.208
	0.375
	天气：阴

温度：14.3℃

气压：100.4KPa

风向：NW
风速：2.7m/s

	
	厂界下风向2#
	0.360
	
	

	
	厂界下风向3#
	0.375
	
	

	
	厂界下风向4#
	0.352
	
	

	2021.11.26
14:00-15:00
	厂界上风向1#
	0.212
	0.378
	天气：阴
温度：12.6℃

气压：100.5KPa

风向：NW
风速：2.5m/s

	
	厂界下风向2#
	0.363
	
	

	
	厂界下风向3#
	0.378
	
	

	
	厂界下风向4#
	0.350
	
	


                            表5-3 废水检测结果               单位：mg/L（另注除外）

	采样点位
	采样时间
	pH值

（无量纲）
	悬浮物
	化学需

氧量
	五日生化

需氧量
	总磷
	总氮

	一体化污水

处理站进口
	2021.11.25
	7.9
	117
	148
	43.2
	1.17
	12.3

	
	
	7.7
	125
	143
	45.1
	1.25
	13.6

	
	
	7.6
	109
	152
	44.6
	1.09
	12.9

	
	2021.11.26
	7.5
	122
	145
	44.8
	1.21
	13.8

	
	
	7.8
	113
	154
	45.3
	1.14
	14.1

	
	
	7.4
	107
	147
	43.7
	1.06
	13.4

	一体化污水

处理站出口
	2021.11.25
	7.3
	39
	53
	8.9
	0.35
	5.43

	
	
	7.1
	41
	47
	7.8
	0.29
	5.23

	
	
	7.5
	37
	49
	8.3
	0.32
	5.15

	
	2021.11.26
	7.6
	43
	51
	9.1
	0.37
	5.36

	
	
	7.4
	38
	48
	8.5
	0.33
	5.82

	
	
	7.3
	42
	54
	8.7
	0.28
	5.58


表5-4 厂界环境噪声检测结果
	检测日期
	检测时段
	检测结果   单位：dB(A)

	
	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	2021.11.25
	昼间
	54
	55
	53
	54

	
	夜间
	42
	44
	43
	43

	2021.11.26
	昼间
	53
	54
	52
	53

	
	夜间
	41
	45
	44
	44


表5-5 环境噪声检测结果
	检测日期
	检测时段
	检测结果   单位：dB(A)

	
	
	南侧20m小寨村

	2021.11.25
	昼间
	50

	
	夜间
	39

	2021.11.26
	昼间
	51

	
	夜间
	40


附图1:检测点位图

[image: image2.png]T H A

© HEREVEWAL
Olo zasmsunan
Yo BARE A

A FEmERNAL

O A AREERat

AR




附图2：现场检测图

	[image: image3.png]



	[image: image4.png]




	有组织采样
	废水采样

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]




	无组织采样
	噪声检测


编制人：                     审核人：                  签发人：

签发日期：   年    月    日                          （检测检验专用章）






N








***报告结束***








