应急演练记录

环境安全应急演习记录

	演练地点
	全厂范围
	组织部门
	总务
	演练时间
	2021年03月12日

	演练总指挥
	王经理
	演练组织人
	汪莲凤

	演练目的：

1、 了解雨水总排放口的位置及控制阀门的运用

2、检查应急管道的运行是否正常，熟悉应急环境污染的应对措施
3、寻找演习过程中的不足和问题，及时改善

	演练过程：

本次演练，首先让大家更了解各个厂房的消防栓总开关的位置，同时在事故发生后的针对消防废水的处理措施，以免发生环境污染。

1. 首先，模拟5.6号厂房之间的旧烤漆线管道着火，工人发现后立即报告公司，总务组携带消防水带立即起赴着火点，由参与演练人员一起将消防水带展开，将消防水带接驳在5号厂房的消防栓上，同时抢救人员稳住水带，水枪指向被救目标，1分钟后关闭消防栓。
2、 模拟消防抢救后，处理消防废水的过程。首先，让大家了解雨水排放口的总控制电源开关位置及平时应注意的事项，平时雨水阀门常开，以供雨水排放。遇到紧急情况发生时，要将雨水排放口关闭，以防消防废水通过雨水排放口进入市政管网。
3、 打开雨水控制阀门的井盖，演习人员跳入方井，关紧雨水控制阀门。隔断消防废水进入雨水排放管道，打开控制阀门的妯水马达；同时，移动到应急救援管道分流处，向大家讲解污水处理池阀门及应急池阀门的操作方法。此种情况下，关闭通向应急处理池的阀门，打开应急池的阀门，让消防废水通过应急救援管道进入应急池。
       如果应急池容纳不了产生的消防废水，待应急池满后，可关闭管道分流处的应急池阀门，同时打开处理池阀门，让消防废水进入处理池，经处理合格，达到《厦门市水污染排放标准》后，经过污水排放品进入市政管网。
4、 消防废水抽取完毕后，来到污水处理站，将一根水带接在应急救援管道上，同时将带马达的一端放在处理池中，开动抽水马达，将应急池中的水通过管道抽取到处理池中，经过处理后，
   达到《厦门市水污染排放标准》后，经过污水排放品进入市政管网。
                                                                   

	演练成果：  

1、 让员工了解在正常情况下，雨水阀门是常关的，只有在发生应急环境污染情况时，方才开启雨水关闭阀门及控制阀门。
2、 在演练过程中，让演练人员熟悉应急救援管道的工作原理及流程。
3、 让更多的熟悉消防操作，获取更多的实际抢救经验。

4、 不足的地方：在刚开始的演练中，演练人员不熟悉消防栓的接驳方法，在接驳时多花了1分钟的时间，
在6号厂房的抢救工作中，由于消防栓管道内有铁锈及内有空气，导致水压不中，水枪出水达到到应有的高度，在关闭阀门重新开启后情况方才好转。


	演练评价：

1、应急预案适宜性   □符合事故要求   (大部分符合，需完善  □不符合，需整改

2、演练内容充分性   (演练内容充分，可覆盖应急预案要求     □需改进，改进内容：

3、演练是否存在不足 □演练无不足     (演练基本符合要求，但需完善

□演练严重不足，需立即整改

4、参演人员掌握程度 □完全掌握      (大部分掌握，需进一步加强 

□掌握人数很少，需立即组织培训


编号：SR-PR14-02  版本：1.0

