杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目竣工环境保护验收意见
2022年1月17日，杭州普罗亭医学检验实验室有限公司组建验收小组，根据《杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目环境影响登记表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢3层301室

建设规模及主要建设内容：杭州普罗亭医学检验实验室有限公司建设地点位于浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢301室，企业利用杭州顺峰链业有限公司所有的闲置用房进行经营，使用面积为560m2。该厂房产权属于杭州顺峰链业有限公司，产权人租赁给杭州树康汇泉康复医院有限公司，再由杭州树康汇泉康复医院有限公司转租给杭州普罗亭医学检验实验室有限公司使用，经营范围为：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；检验检测服务；依托实体医院的互联网医院服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；软件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。本项目主要内容为全血样本、组织样本的检测，属于检验检测服务，检测对象为各大高校科研机构、医院送检标本（血液、组织样本），对样本进行检测并提供检测结果。项目建成后形成年检验全血样本10000例、组织样本2500例的检验规模。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州普罗亭医学检验实验室有限公司委托浙江清雨环保工程技术有限公司编制《杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目环境影响登记表》（2021年3月），于2021年3月30日通过了杭州市生态环境局余杭分局的备案，余环改备2021-50号。
该项目于2021年04月开工建设，2021年06月投入调试生产。
（三）投资情况

项目实际总投资120.66万元，其中环保投资2万元，占1.66%。

（四）验收范围

对年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目整体验收。
二、工程变动情况

根据现场踏勘情况和验收监测报告分析，项目实施地点，生产内容与环评报告表基本一致。
三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生废水为洗衣废水、制纯水废水、实验室废水和生活污水，生产废水（实验室废水、洗衣废水、纯水制备废水）经自建污水设施处理后与生活污水经化粪池处理后一同汇入杭州树康汇泉康复医院有限公司污水处理池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级限值后纳入市政污水管网，最终汇至余杭污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标准后外排。

（二）废气

项目产生的大气污染物主要为实验室废气和样品开封处理过程逸散出来的微生物气溶胶。实验室废气收集后经活性炭吸附装置处理，再通过15米高排气筒高空排放。微生物气溶胶从其上部的排风口经高效过滤后直接外排。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于实验室项目设备的噪声，企业采取以下措施减少设备噪声对周围环境的影响。

①项目实验室配备隔声门窗，检测实验时及时关闭门窗；

②加强设备的日常维护，避免设备非正常运行产生噪声。

（四）固废

本项目产生的固废主要为：实验室废物、实验室废液、废原料包装物、废活性炭、废反渗透膜、废过滤器、一般包装固废和生活垃圾。废反渗透膜、一般包装固废收集后出售物资回收公司；实验室废物、实验室废液、废原料包装物、废活性炭、废过滤器属于危险废物，经灭活灭菌由收集后委托杭州维康医疗环保有限公司处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

四、环境保护设施调试效果

浙江华标技术检测有限公司于2021.12.06-2021.12.07组织了该项目的现场验收监测工作。监测期间，满足生产负荷≥75%的监测工况要求，环境保护设施调试效果如下：

（一）污染物排放情况

1.废水

根据验收监测报告，在监测日工况条件下，该项目水处理设施出口，树康医院污水纳管口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群检测值均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准的要求。

2.废气

根据验收监测报告，在监测日工况条件下，废气排放出口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放二级标准的要求。

在监测日工况条件下，上、下风向无组织排放的非甲烷总烃的最高点检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”中标准的要求。车间外无组织排放的非甲烷总烃检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的特别排放限值的要求。

3.噪声

根据验收监测报告，在监测日工况条件下，厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。树康医院昼间噪声测量值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准的要求。

4.固废

本项目产生的固体废弃物主要为实验室废物、实验室废液、废原料包装物、废活性炭、废反渗透膜、废过滤器、一般包装固废和生活垃圾。废反渗透膜、一般包装固废收集后出售物资回收公司；实验室废物、实验室废液、废原料包装物、废活性炭、废过滤器属于危险废物，经灭活灭菌由收集后委托杭州维康医疗环保有限公司处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。
5.污染物排放总量

废水

根据杭州普罗亭医学检验实验室有限公司废水排入污水处理厂排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准；（化学需氧量≤50mg/L，氨氮≤5mg/L），计算得企业废水污染因子环境排放量：废水排放量为315.16吨，化学需氧量年排环境量为0.016吨，氨氮年排环境量为0.002吨，符合总量控制标准（杭州普罗亭医学检验实验室有限公司所年排化学需氧量≤0.016吨/年，氨氮≤0.002吨/年）。

废气

根据废气污染物平均排放速率和废气处理工艺周期，依据“平均排放速率×生产时间”计算得到废气污染物出口排放量。企业年工作时间约440h，VOCS排放总量为0.0036吨/年，符合总量控制标准（本项目年排挥发性有机物VOCS≤0.0036吨）。

五、工程建设对环境的影响

杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目符合当地总体规划，符合国家的产业政策，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，当地环境质量仍能维持现状。检测结果与环评的预估一致，基本对环境无影响。

六、验收结论

杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、下一步工作建议

1、进一步加强环保管理，强化各类环保治理设施的日常运行管理和维护，落实台帐制度，建立长效管理机制；

2、加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小，不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放；

3、进一步环保管理工作，落实好本项目环评提出的污染物防治要求，确保各项污染物稳定达标排放；

4、加强危险废物全过程规范化管理工作。
八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州普罗亭医学检验实验室有限公司（公章）

2022年01月17日

验收会签到单

会议时间：2022.01.17                会议地点：公司会议室

	内容

组别
	姓 名
	单   位
	联系方式
	备 注

	组长
	
	
	
	

	其他

与会

人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




