
重庆环保投资集团有限公司
巫溪县尖山镇污水处理工程项目
竣工环境保护验收意见

2022年3月27日，重庆环保投资集团有限公司根据《巫溪县尖山镇污水处理工程项目竣工环保验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》，依照国家有关法律法规、本项目环境影响报告表和环评批准书等要求，组织有关单位及专家召开竣工环境保护验收会（验收组名单见附件）。验收组踏勘了项目现场，企业对项目在建设中执行环境影响评价和“三同时”制度情况作了介绍、验收报告编制单位对编制情况作了说明，经讨论，形成如下竣工环境保护验收意见。
一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

环境建设情况：本项目位于巫溪县尖山镇尖山村6社，厂区占地面积1033.91m2。项目设计规模为600m3/d。污水厂采用A/O+化学除磷工艺，建有各污水处理池及配套工程。
实际建设情况：本项目位于巫溪县尖山镇尖山村6社，厂区占地面积1033.91m2。项目设计规模为600m3/d。污水厂采用A/O+化学除磷工艺，建有各污水处理池及配套工程。
本项目定员2人，年工作365天，24小时运行。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年12月，项目环评报告表由武隆县乌江环保咨询有限责任公司编制完成，2018年1月30日重庆市巫溪县环境保护局对该环评报告表出具了批准书（渝（巫溪）环准[2018]006号）。项目于2019年5月开工建设，于2021年12月通入污水进行调试.

排污许可证情况：2021年12月29日，本项目取得了排污许可证，证书编号91500237MA5U5BJP6H006R。
项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

 （三）投资情况

项目实际总投资977万元，其中环保投资32万元。

（四）验收范围

本次验收工程范围为污水处理厂的处理工程、污水干管工程及环评与环评批准书提出的要求进行验收。
二、项目变动情况

项目地点、性质、工艺、规模及环保措施与环评阶段基本一致，无变化。
三、环境保护设施建设情况

（一）废水
项目废水主要来源于当地产生的生活污水，该污水经A/O组合池、化学除磷、紫外线净消毒处理后经排入附近的欧家河。
（二）废气

污水处理设施运行过程产生的恶臭气体，以无组织排放。

（三）噪声

项目主要噪声源来自于污水处理厂内机械设备运行产生的噪声，经房屋隔声与距离衰减后对声环境影响小。

（四）固体废物

固体废物主要为栅渣、各池污泥及生活垃圾。污泥在干化池自然干化处理后送至巫溪县华安墙材有限公司进行处理。生活垃圾交由环卫部门清运。项目的风机维护会产生少量的机油，风机一年维护一次，产生的废机油为危险废物，不在厂内储存。转运到奉节县移民生态工业园污水处理厂集中储存后交重庆云青环保科技有限公司进行处理。
（五）环境风险

污水处理厂非正常排放的废水会对水体造成影响，公司配备了移动式柴油发电机以满足停电时能正常运行，防止出水事故性排放。

(六)生态环境

污水管线工程施工的固体废物已得到清理，土地、植被已得到恢复。

(七)监测装置

项目在厂区出水口设有流量计。 

四、环保设施调试效果

2022年2月23日~24日重庆索奥检测技术有限公司对本项目进行验收监测，监测期间项目运行正常，环保设施运行正常，生产负荷11.7%~13.3%。

（一）排水监测结果
经对污水处理厂污水进口及出口水质监测，出口排水水质各监测因子均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准限值。主要污染物去除率：化学需氧量不低于45%，氨氮不低于69%。

（三）废气监测结果

经对污水处理厂无组织排放的NH3、H2S、臭气浓度监测，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002表5二级标准。
（四）厂界噪声监测结果

经对污水处理厂厂界噪声监测，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类标准限值。

五、项目运行对环境的影响
经对西北侧居民处环境噪声监测，该处声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准。企业运行以来，无居民噪声方面的投诉。

六、污染物排放总量及管理

（一）总量指标

经核算，项目污水排放的总量指标未超过环评批准书下达的排放总量控制指标。

（二）卫生防护距离设置

本项目未设置卫生防护距离。

（三）管理制度

企业建立了岗位职责、操作规程、运行记录，有环保档案。

七、验收结论

项目落实了环评及环评批复提出的污染防治措施，排放的废水、废气及厂界噪声能达标排放，项目采取的环境风险防范措施有效。本项目符合竣工环境保护验收要求，验收组予以通过验收。

八、后续工作要求

企业应加强污水管网的巡检，确保污水在管网沿途不漏失。

验收组：

2022年3月27日
2

